УТВЕРЖДЕНО	                                                       УТВЕРЖДЕНО

коллегией	                                                       Президиумом ЦК профсоюза

Министерства внутренних дел	                               работников Госучреждений и

Республики Казахстан	                                           общественного обслуживания

Решение от 25 июня 1993 г.	                                           Республики Казахстан

№ 12 КМ	                                                                   Протокол от 3 июня 1993 г. № 10

## ПРАВИЛА

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ МВД  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СОГЛАСОВАНО	                                                      СОГЛАСОВАНО

с Министерством здравоохранения	                       с Госэнергонадзором

Республики Казахстан	                                               Республики  Казахстан

Протокол от 4 ноября 1992 г.	                                 Протокол   от 21 октября 1992 г.
№ 25/3-3322	                                                                                 № 15-22-117

Алматы, 1994 г.

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

коллегии Министерства внутренних дел Республики Казахстан

и Президиума Центрального комитета профсоюза работников

Госучреждений и общественного обслуживания

Республики Казахстан

№12 КМ/10                             	      25 июня 1993 г.                            	г. Алматы

Об утверждении Правил техники безопасности

пожарной охраны Министерства внутренних дел

Республики Казахстан

МВД Республики Казахстан и Центральный комитет профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Республики Казахстан, рассмотрев Устав службы, Правила техники безопасности пожарной охраны, отмечают, что в данных документах отражены вопросы условий охраны труда, которые соответствуют действующему законодательству Республики Казахстан.

Коллегия МВД Республики Казахстан и Президиум Центрального комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Республики Казахстан, ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав службы и Правила техники безопасности пожарной охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан и ввести их в действие.

Председатель коллегии	                                            Председатель

министр внутренних дел                                    Центрального комитета профсоюза Республики Казахстан                                          работников госучреждений

и общественного обслуживания

Республики Казахстан
В. ШУМОВ	                                                                  Р. АХМЕТОВА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящие Правила распространяются на все управления, отделы (отделения) пожарной охраны, отделы   (отделения, инспекции, старших инспекторов)  государственного  пожарного надзора, испытательные пожарные лаборатории,  отряды и пожарные части, учебные центры и учебные пункты пожарной охраны, охраны МВД, ГУВД, УВД,   подразделения пожарной охраны, комплектуемые военнослужащими срочной службы, высшие и средние  специальные учебные заведения системы МВД РК, готовящие специалистов пожарной охраны, специальную научно-исследовательскую лабораторию пожарной безопасности при ГУПО МВД РК (СНИЛ ПБ) и должны учитываться при проектировании и реконструкции зданий пожарных депо.

Примечание. В дальнейшем управления (отделы) пожарной охраны, отделы (отделения, инспекции, старшие инспектора, инспектора) государственного пожарного надзора и испытательные пожарные лаборатории именуются аппараты, а учебные центры и учебные пункты пожарной охраны МВД, ГУВД, УВД, высшее и пожарно-техническое училище и СНИЛ ПБ УПО МВД РК — научно-исследовательские, учебные подразделения и заведения пожарной охраны.

2.	Организация работ по обеспечению техники безопасности в аппаратах, отрядах, частях,  научно-исследовательских, учебных подразделениях и заведениях пожарной охраны должна осуществляться в соответствии с действующим  законодательством и  нормативными актами МВД Республики Казахстан.

Руководство и ответственность за правильную постановку работы по технике безопасности, за соблюдение действующего законодательства, выполнение решений вышестоящих организаций и требований настоящих правил возлагается:

а)	в аппаратах  пожарной охраны — на  руководителей этих аппаратов;

б)	в научно-исследовательских, учебных подразделениях и заведениях и на сборах — на начальников соответствующих научно-исследовательских, учебных подразделений, заведений и сборов;

в)	в пожарных частях и отрядах — на начальников частей и отрядов;

г)	в дежурных караулах — на начальников караулов;

д)	в отделениях — на командиров отделений;

е) при проведении занятий, учений, соревнований, и при работе на пожаре — на руководителей занятий, учений, соревнований, руководителей тушения пожаров и лиц начальствующего состава, обеспечивающих выполнение работ на порученном участке.

- Начальствующий и рядовой состав  пожарной  охраны комплектуется  из   физически   здоровых  лиц:   в   ППО —не моложе 18 лет, в ВПО — отслуживших в рядах Вооруженных Сил с предварительным медицинским   освидетельствованием в ВВК КВД—УВД или в лечебных заведениях местных органов здравоохранения, согласно  действующим  руководящим документам. С целью контроля за состоянием здоровья
весь личный состав пожарной охраны обязан ежегодно проходить медицинский осмотр (диспансеризацию).

- Лица, принятые в  пожарную  охрану, а также зачисленные на учебу в пожарно-техническое училище МВД РК, могут быть допущены к несению  службы и работе на пожаре, ликвидации  аварий и стихийных бедствий только после  прохождения  курса обучения в объеме программы первоначальной подготовки, сдачи зачетов по пройденным дисциплинам и настоящим Правилам техники безопасности (для объектовых пожарных частей — дополнительно по знанию требований инструкций, действующих на объекте).

- Рядовой и младший начальствующий состав пожарной охраны требования настоящих Правил изучает на занятиях по пожарной профилактике и технике, пожарно-тактической, пожарно-строевой и физической  подготовке,  при  оперативно-тактическом изучении объектов в районе выезда пожарной части. По решению руководителей УПО, ОПО, учебных подразделений и заведений, отрядов и частей могут проводиться специальные занятия по изучению  отдельных  вопросов техники безопасности.

Примечание. Начальствующий состав СНИЛ ПБ МВД РК и пожарно-технических училищ изучают, сдают зачеты и выполняют требования настоящих Правил в части, их касающейся.

охраны труда и пожарной  безопасности в объеме и порядке, предусмотренными для соответствующих профессий.

О проведенном инструктаже и приеме  зачетов  производится запись в журнале зачетов (инструктажа).

Личный состав пожарных частей может  привлекаться к работе на металло-обрабатывающих и других станках, с кислородными компрессорами,   механизирован-ным и электрофицированным инструментом, к зарядке огнетушителей,  обслуживанию рукавомоечных и других машин только   после прохождения соответствую-щей подготовки и сдачи зачетов, о чем делается запись в журнале зачетов (инструктажа) и выдается удостоверение на право проведения этих работ.

В помещениях производственных мастерских  отрядов и частей технической службы, станций и постов диагностики и технического обслуживания,  аккумуляторов,  испытательных пожарных лабораторий, механизированного ремонта и обслуживания пожарных  рукавов, баз ГДЗС и кинопроекционных клубов, а также кабинетах и мастерских учебных подразделений и заведений должны быть вывешены инструкции безопасности для  каждого участка и  цеха, а  также при работе  на станках и оборудовании.

Всему личному составу пожарной  охраны   выдается боевая одежда и снаряжение согласно нормам положенности, которая должна соответствовать росту и телосложению работника. Боевая одежда закрепляется индивидуально за каждым;
запрещается ее портить и укорачивать.

Личный состав отрядов и частей технической  службы, занятий на   ремонте и  обслуживании  пожарной техники  и средств связи, рабочие котельных, складов и уборщицы обеспечиваются спецодеждой в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Личный состав  пожарной  охраны,  обслуживающий объекты с вредными условиями труда, получает спецодежду и предохранительные приспособления, а также  лечебно-профилактическое питание и пользуется  льготами, установленными
для работающих на объекте, в соответствии с действующим законодательством.

Личный состав пожарных подразделений обязан знать правила личной и общественной гигиены, порядок  оказания медицинской помощи и уметь оказывать первую доврачебную помощь себе и пострадавшим.

У начальников караулов пожарных отрядов и частей, на базах ГДЗС, в ремонтных зонах отрядов и частей технической службы, на постах технического обслуживания пожарной техники и каждом пожарном автомобиле должны быть медицинские аптечки с набором медикаментов согласно прилагаемым перечням (приложения 2 и 3).

- Все несчастные случаи должны тщательно   расследоваться в соответствии с  действующим законодательством и нормативными актами МВД Республики Казахстан.

- Руководители аппаратов, отрядов, частей,  научно-исследовательских, учебных подразделений и заведений пожарной охраны несут  персональную ответственность за правильное и своевременное расследование и представление сообщения в вышестоящие инстанции, учет несчастных случаев, а также за разработку и   выполнение мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю.

- Контроль за правильным и своевременным  расследованием и учетом несчастных случаев, а также за выполнением мероприятий по устранению причин,  вызвавших  несчастный случай, осуществляют  УПО  МВД   Республики   Казахстан,
ГУВД, УВД областей, а  также профсоюзные комитеты ППО, техническая инспекция труда ЦК профсоюза работников госучреждений и советов профсоюзов (кроме несчастных случаев с лицами рядового и начальствующего состава ВПО).

- Начальники гарнизонов пожарной охраны,  руководители учебных  подразделений и заведений, УПО МВД Республики Казахстан ГУВД, УВД  областей обязан  организовать проведение общественных смотров состояния охраны труда,
осуществлять контроль за выполнением комплексных  планов улучшения условий охраны труда и  санитарно-оздоровительных мероприятий, создавать базовые подразделения по охране труда и технике безопасности в целях пропаганды передового
опыта, анализировать  состояние техники безопасности в подразделениях и проводить   необходимые мероприятия по предупреждению несчастных случаев в подчиненных частях, аппаратах, учебных подразделениях и заведениях.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ   ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРЕДСТВ СВЯЗИ

21.	Инструктажи,  как правило, проводятся лицами,  назначенными начальником УПО, ОПО. Ежедневные инструктажи проводятся перед  началом  работы.  Первичный — перед выполнением определенного  вида работ.  Периодические инструктажи проводятся не реже одного раза в квартал.

О проведении инструктажей, кроме ежедневного, делается запись в журнале зачетов (инструктажей) по технике безопасности (приложение 1).

После проведения первичного инструктажа персоналу присваивается первая квалификационная группа без отметки в удостоверении на право эксплуатации средств связи (технических средств АССОУПО).

Присвоение второй — пятой квалификационных групп производится комиссией по допуску к самостоятельной эксплуатации средств связи или квалификационной комиссией. В состав комиссии должно входить не менее трех человек. Председателем комиссии назначается лицо, имеющее пятую квалификационную группу (или четвертую для установок до 1000 В). Комиссия имеет право присваивать квалификационную группу не выше той, которую имеют ее члены.

22.	Результаты работы комиссии оформляются протоколом в журнале проверки знаний  правил и мер безопасности (приложение 1а).

О присвоении  квалификационной группы делается запись в удостоверении на право эксплуатации средств связи.

III. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ К СЛУЖЕБНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

Общие положения

23.	Пожарные части   размещаются в специальных зданиях, построенных и оборудованных в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями. Такие здания проектируются не ниже  III  степени огнестойкости.

В отдельных случаях, как правило, для малочисленных пожарных частей возможно использование других специально переоборудованных, имеющих обособленные выезд и вход зданий, обеспечивающих необходимые условия для размещения людей, техники и несения службы.

- Здания пожарных депо должны размещаться на отдельных участках с отступом от красной линии застройки по фронту ворот гаража не менее чем на 15 метров.   Площадь перед воротами должна быть асфальтирована или забетонирована и иметь уклон от порога ворот к красной линии. Не рекомендуется располагать их в непосредственной  близости от мест массового пребывания людей и интенсивного движения транспорта. Расстояние (разрывы) до лечебных, детских, учебных заведений, жилых и административных зданий, торговых и других объектов  должны   быть не менее 30 метров.

- Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площади пожарного депо должны быть оборудованы светофором и световым   указателем с акустическим   сигналом,  позволяющими останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных   автомобилей из   гаража по тревоге. Включение и выключение светофора осуществляется с пункта связи пожарной части.

- Территория огораживается и   озеленяется, у фасада здания устанавливается отапливаемая, остекленная постовая будка.

- На территории пожарной части (во дворе) должны быть: учебная башня, теплодымокамера, учебно-спортивный городок, здания для хозяйственных нужд, склад ГСМ и пенообразователя.

- В целях обеспечения нормальных условий для работы (несения службы)   личного состава в   пожарном  депо должны быть предусмотрены: гараж, караульное помещение, пищеблок, пункт ЦУСС, служебные кабинеты, помещения
для комнаты отдыха, учебного класса, поста   технического обслуживания техники, контрольного поста (базы) ГДЗС, аккумуляторной, кладовых, мойки, сушки,   ремонта и хранения рукавов, спецодежды и   обмундирования;  санитарные узлы на каждом этаже, спортивный зал (он же просмотровый кинозал), душевые, оздоровительный пункт и т. п. Поли в этих помещениях должны быть выполнены на одном уровне (одной отметке). Устройство порогов в дверных проемах и дверях кабин спусковых столбов не допускается. При расположении на втором этаже караульных помещений, комнат отдыха, учебных классов и др. для прибытия личного состава в гараж устанавливаются спусковые столбы из металла диаметром 100 мм с гладкой поверхностью из расчета один столб на семь человек дежурного караула. У основания столба на полу укладываются легкие, упругие маты диаметром не менее 1,0 м для смягчения удара при приземлении. Кабины спусковых столбов должны иметь плотно пригнанные двери с уплотнением в притворах мягкими прокладками для предупреждения проникания выхлопных газов из гаража. Двери должны быть двухстворчатыми, открываться внутрь кабины и иметь устройства, удерживающие их в открытом и закрытом состоянии.

- В помещениях постоянного пребывания людей стены окрашиваются в светлые мягкие тона, полы устраиваются деревянными, а в остальных помещениях — бетонными или железобетонными. Разрешается настилать полы в гаражах
железобетонной плиткой.

- Здания пожарных депо должны   иметь внутренний, наружный водопровод и канализацию.   На территории устанавливается пожарный гидрант или устраивается пожарный водоем емкостью не менее 50 м3.

- Помещения пищеблока, душевой, мастерской по ремонту КИП, мойки рукавов и обмундирования оборудуются горючим водоснабжением, стены облицовываются керамическими плитками.

- Отопление устраивается,  как правило,  центральное водяное. При печном отоплении не допускается   устройство топок со стороны гаража и аккумуляторной. Сушка рукавов и   боевой одежды производится подогретым   воздухом. Температура воздуха в помещениях с постоянным  пребыванием личного состава должна быть не ниже +18°С (в гараже и аккумуляторной не ниже +10°С), освещение электрическое.

- Караульное  помещение,   гараж и проходы  к  ним должны обеспечиваться освещением,   включаемым с пункта связи части в ночное время, одновременно с сигналом тревоги. Кроме того, в караульном помещении  должно  быть дежурное освещение, лампа которого окрашивается в зеленый цвет или закрывается плафоном зеленого цвета. Во время отдыха личного состава дежурное освещение не выключается. Освещение в душевых — защищенного исполнения. Все электророзетки маркируются с указанием напряжения.

- Содержание помещений и территорий УПО, ОПО пожарных отрядов и частей, научно-исследовательских учреждений, учебных подразделений и заведений пожарной охраны должно отвечать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и нормам, а их здания обеспечиваются первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.

- Изменения внутренних планировок помещений здания пожарного депо, замена строительных конструкций производится с разрешения начальника УПО, ОПО в соответствии с общепринятыми требованиями.

- Все здания и постройки пожарных депо, находящиеся в грозоопасных и сейсмических   зонах,   обеспечиваются грозозащитой и должны быть сейсмоустойчивы, а в северных районах —надежно утепляться.

- В спецчастях,   на базе  которых  созданы  опорные пункты тушения крупных   пожаров, должны предусматриваться отдельные отапливаемые гаражи для  стоянки специальной техники.

### Караульное помещение

38.	Караульное помещение   (помещение дежурной смены) должно размещаться вблизи гаража и иметь выход непосредственно в гараж из расчета одна   двухстворчатая дверь размерами 1,2 X 3 м на каждый пожарный автомобиль.
Двери оборудуются уплотняющими устройствами для защиты помещения от проникания в него выхлопных газов и паров бензина из гаража, а гараж  оборудуется  специальной вытяжной системой для выхлопных газов. В помещении устанавливаются легкоскладывающиеся кресла   или   кровати для ночного отдыха дежурной смены с необходимым   количеством резервных мест   с учетом усиления службы (на 2 караула одновременно).

Запрещается облицовывать караульные помещения сгораемыми синтетическими пленками, устраивать над ними санитарные узлы, проходы через караульное помещение, производить остекление дверей, размещать мебель, препятствующую сбору караула по тревоге.

### Гараж

39.В помещении гаража должны   выдерживаться расстояния между   пожарными   автомобилями,  состоящими в боевом расчете:

между автомобилями — не менее 2 м;

от крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены — не менее 2 м;

от крайнего левого (по выезду) автомобиля до стены — не менее 1,5 м;

— от автомобиля до граней колонны — не менее 1 м;

—от автомобиля до передней или задней стены:

а) в гаражах на 1—3 автомобиля — не менее 2 м;

б) в гаражах на 4 и более автомобилей — не менее 3 м.

В частях, где имеются автомобили воздушно-пенного тушения, дымососы, автолестницы, коленчатые подъемники и другая крупногабаритная техника, расстояние от автомобиля (сзади и спереди) до выступающих частей строительных конструкций здания должно быть не менее 1 м и располагаться так, чтобы не создавать помех движению личного состава дежурного караула по сигналу тревоги к другой пожарной технике.

- Пол в гараже устраивается с уклоном в сторону ворот, стены гаража   рекомендуется окрашивать  масляной краской или покрывать керамической плиткой.   Искусственное освещение устраивается трех видов: основное, дежурное
и аварийное. Аварийное освещение должно иметь автономный источник электропитания.

41. Кроме общеобменной вентиляции, помещения гаражей должны оборудоваться газоотводами для удаления наружу выхлопных газов от двигателей пожарных автомобилей. Газоотводы в пределах гаража   выполняются   скрытой прокладкой, их стояки для присоединения гибких шлангов к выхлопным трубам двигателя не должны выступать за  габариты автомобилей. Система газоотвода должна быть постоянно подключена к выхлопной системе автомобилей и саморазмыкаться в начале его движения.

- Ворота в гараже пожарного депо устраиваются шириной не менее 4 метров. Во всех случаях их ширина должна быть на 1 метр больше ширины   состоящих на вооружении пожарных автомобилей. Каждые ворота должны иметь механические или автоматическийе запоры и   оборудованы   фиксаторами, предупреждающими самопроизвольное закрывание или открывание их. В верхней части ворот  производится остекление не менее 30% всей площади   ворот.   В полотнище первых (от пункта связи) ворот оборудуется   входная дверь размерами 0,7 X 2,0 м. Двери смежных с гаражом помещений должны открываться в сторону гаража.

- Боевая одежда и снаряжение   каждого   пожарного укладываются отдельно на специально оборудованные стеллажи с фиксирующимися в открытом   положении дверцами или тумбочки. Стеллажи (тумбочки) с боевой одеждой личного состава дежурного караула должны располагаться сзади пожарных автомобилей. Допускается размещать их сбоку автомобилей, если расстояние от стеллажа   (тумбочки) до автомобиля составляет не менее 1,5 м.

- В каждом гараже для выполнения   осмотров и технического обслуживания   пожарных   автомобилей   должны быть переносные электролампы   напряжением не выше 35В, защищенные   стеклянными    колпаками   и   металлической сеткой.

- Осмотровая  канава должна иметь два спуска: один по ступенчатой лестнице, другой — по скобам, укрепленным в стены канавы. Сверху она закрывается решеткой из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм,   которые окрашиваются. По ее периметру оборудуется предохранительная реборда высотой 8—10 см для предупреждения наезда автомобиля на канаву, которая на въезде   автомобиля   скругляется. Внутри канава облицовывается   керамической плиткой и оборудуется стационарным освещением с напряжением не более 36 В, на ее дно укладываются деревянные  решетки, в стенах устраиваются ниши для инструмента. Перед работой
осмотровая канава проветривается, а после работы убирается от промасленной   ветоши и пролитых   горюче-смазочных материалов.

- Габариты стоянки автомобилей  обозначаются белыми полосами шириной 10 см. Гаражи оборудуются табло погодных условий. На передней стене у  каждых  ворот устанавливаются зеркала  заднего  обзора  размерами не менее1,0 x 0,4 м. На воротах или на передней стене гаража делается надпись о порядке посадки личного состава по тревоге.

- Запрещается стоянка в гараже автомобилей, не предусмотренных штатами части.

- Запрещается в помещениях гаража зарядка аккумуляторных батарей, применение открытого огня, отдых личного состава в пожарных автомобилях, заправка автомобилей ГСМ.

Пост технического обслуживания пожарных автомобилей

- Обкатка, постановка в боевой расчет,   содержание, обслуживание и ремонт пожарной техники должны осуществляться согласно требованиям  «Наставления по эксплуатации пожарной техники».

- Пост технического обслуживания   пожарных машин должен состоять из мастерской, кабинета безопасности движения, охраны труда и техники   безопасности,   осмотровой канавы,   заправочного   пункта и склада  горючесмазоч-ных материалов.   Стены   поста   облицовываются   керамической плиткой, а оборудование окрашивается согласно требованиям Системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

На посту оборудуются:

- вытяжной  шкаф  для зарядки  аккумуляторов с вытяжкой;

- заточный станок (оборудованный опорным устройством и защитным щитком);

- сверлильный станок;

- электропровод в катушках для переносных ламп;

- шкаф для инструмента, запасных частей и эксплуатационных материалов;

- ящики металлические для  чистой и грязной  ветоши (отдельно);

- верстак с тисками, оборудованный сеткой-экраном;

- защитные очки, резиновые перчатки, фартуки, брезентовые рукавицы для работы на   оборудовании и с электролитом;

—	электророзетки и другой инструмент согласно нормам положенности наставления по пожарной технике.

На посту необходимо иметь: — инструкции   по   технике   безопасности по работе на каждом виде оборудования;

—	приказ начальника части о допуске лиц для работы па стенках (после сдачи ими зачетов по технике   безопасности) и список лиц, допущенных к работе на станках. 51. Мастерская укомплектовывается оборудованием, приспособлениями и инструментом согласно типовому перечню «Наставления по эксплуатации пожарной автотехники». Разрешается хранение в верстаках в небольших количествах (1—2 литра) лакокрасочных материалов, электролита, дистиллированной воды и кислоты в плотно закрытой посуде.

Общие требования по обеспечению охраны труда

и техники безопасности на центр управления силами

и средствами, центральный пункт радиосвязи, пункт

связи отряда, пункт связи части

52. Объем помещения пункта связи на одного работающего (диспетчер, радиотелефонист и т. п.) должен быть не менее 15 м3, площадь —не менее 5 м2. Высота помещения должна быть не менее 3 м. Размещение пунктов связи в цокольных и подвальных этажах не разрешается.

В пунктах связи должно быть предусмотрено наличие как искусственного, так и естественного освещения. Освещенность на рабочем месте диспетчера должна быть не менее 400 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания. Допускается создание комбинированного освещения, при этом норма освещения от светильников общего освещения должна быть не ниже 10% от нормы комбинированного освещения.

В помещениях пунктов связи должно быть предусмотрено аварийное освещение. Оно должно обеспечивать освещенность не ниже 5% от общей нормы освещенности.

Эквивалентный уровень шума на рабочих местах диспетчеров не должен превышать 65 дБ (по шкале А шумомера). При наличии в помещении телеграфного аппарата во время его работы допускается повышение уровня шума па 10—15 дБ,

Значение предельно допустимой напряженности электромагнитного поля на рабочем месте диспетчера пункта связи в диапазоне частот 50—3000 МГц не должно превышать по электрической составляющей 5,0 В/м, по магнитной — 0,3 А/м.

Расстановка аппаратуры должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током путем одновременного прикосновения к корпусу оборудования и трубам водопроводной сети или батареям отопления.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения током в случае пробоя изоляции силовой аппаратуры на корпус необходимо выполнять защитное заземление или зануление.

По степени опасности поражения людей током пункты связи относятся к группе помещений без повышенной опасности. Диспетчеры и обслуживающий персонал должны иметь квалификационную группу от второй до пятой. Все работники пунктов связи, связанные с эксплуатацией аппаратуры, не менее одного раза в шесть месяцев сдают экзамены квалификационной комиссии УПО, ОПО по правилам техники безопасности.

При строительстве, ремонте и отделке помещений пункта связи запрещается применять легковозгораемые материалы выделяющие при горении токсичные вещества.

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы должны содержаться в исправном состоянии, ничем не загромождаться, в ночное время освещаться.

В помещениях пунктов связи в легкодоступных местах необходимо размешать углекислотные огнетушители в количестве, определяемом размерами помещений.

В помещениях пунктов связи на видном месте должны быть вывешены таблички с фамилиями лиц, ответственны за технику безопасности и противопожарную безопасность, также инструкции по технике безопасности,   учитывающие специфику труда в данном подразделении.

##### Аккумуляторная

53. Помещения для аккумуляторных, питающих средства связи, следует   размещать в непосредственной   близости от ЦУСС и оборудовать стеллажами. Стены, перекрытия и стеллажи покрываются кислотоупорной краской, а полы — кислотоупорной плиткой.

Аккумуляторная оборудуется принудительной вытяжной вентиляцией, оконные стекла должны быть матовыми. Двери аккумуляторной не должны выходить непосредственно в помещения ЦУСС или гаража, вход в аккумуляторную должен осуществляться через тамбур.

В отрядах и частях технической службы у входа в аккумуляторную (или в непосредственной близости с ней) оборудуют комнату, в которой должно быть мыло, вата в упаковке, полотенце и закрытый сосуд с 5—10% нейтрализующим раствором.

54. Освещение и вентиляционные устройства в помещении аккумуляторной должны соответствовать существующим нормам и требованиям для этих помещений.

Щелочь, кислота, дистиллированная вода должны храниться раздельно в стеклянной закрытой посуде, имеющей соответствующие надписи.

55. При работе с кислотными аккумуляторными батареями необходимо:

а) переливание кислоты  производить   только посредством специального сифона;

б) приготовление электролита осуществлять в специально отведенном помещении в свинцовой, фаянсовой или эбонитовой ваннах; при этом необходимо серную   кислоту вливать в дистиллированную воду, помешивая раствор;

в) перевозку и   переноску   бутылей с серной   кислотой и электролитом производить в корзинах или деревянных клетях.

Запрещается приготовлять электролит в стеклянной посуде, лить дистиллированную воду в серную кислоту, работать с кислотой без предохранительных очков, резиновых перчаток, сапог и резинового передника.

При поставке аккумуляторных батарей необходимо: вывернуть пробки из аккумуляторных банок, соединить аккумуляторы между собой, затем подключить к клеммной доске, рычаги реостатов перевести на номинальную силу зарядного тока, после включения рубильника установить необходимую силу зарядного тока. Запрещается подключать аккумуляторы к банке, группе банок, находящихся в режиме зарядки.

При проверке степени заряженности аккумуляторной батареи необходимо пользоваться денсиметром (ариометром) и нагрузочной вилкой.

Категорически запрещается проверять   аккумуляторные батареи коротким замыканием клемм. Транспортировку аккумуляторных батарей разрешается   производить только на специальных тележках.

###### Учебные башни и наблюдательные вышки

- Учебные башни устанавливаются на специально оборудованной площадке на дворовой территории или пристраиваются  (встраиваются)  к зданию   пожарного   депо.   Пристроенные (встроенные) учебные башни должны соответствовать степени огнестойкости  здания и иметь отдельный вход.
При наличии выхода из здания дверь должна быть противопожарной. Отдельно стоящая учебная башня может быть любой степени огнестойкости.

- Учебные башни должны отвечать следующим требованиям:

а) четырехэтажная, не менее чем на два ряда окон, фасадная плоскость обшивается досками, является рабочей и на ней предусматривается:

- по два и более оконных проема без фрамуг в каждом этаже (кроме первого) размерами 1,1X1,87 м;

- расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см;

- ширина простенка не   менее 60 см, ширина  подоконника 40 см (±2 см), высота подоконника  от уровня  пола —80 см, высота подоконника  от уровня земли — 4,25 см, расстояние между подоконниками 2, 3 и 4 этажа — 3,3 м;

- подоконники   2, 3, 4 этажей  должны  выступать   за фасадную плоскость башни на 3 см.   К лицевой части подоконника 2 этажа прибивается слой прорезиненной ткани.   Рабочая сторона учебной башни, помимо оконных проемов, не должна иметь отверстий и выступающих частей   (кроме подоконника и ограничительного бруса в нижней части башни). В нижней части башни на 1—2 см ниже уровня третьей ступени   штурмовой   лестницы   набивается   брусок   сечением 6 X 6 см.   Под окнами   второго   этажа до земли   фасадная часть обивается листовым  железом или  резиной.  Учебные, башни оборудуются внутренними стационарными лестницами и первичными средствами пожаротушения. Маршевые лестницы должны иметь перила, а вертикальные лестницы не должны быть сквозными по всей высоте башни и соединять только этаж с этажом. Проемы в перекрытиях башни должны иметь ограждения. Площадки у окон внутри учебной башни должны быть глубиной (от рабочей стороны) не менее 1,5 м;

б) площадка для проведения занятий по штурмовой и выдвижной лестницами должна быть ровной,   без   камней, мелких колющих и режущих предметов, иметь   одинаковое покрытие (не допускается каменное или бетонное), длиной не менее 50 м и шириной — не менее 10 м (в зависимости  от конструкции башни и количества оконных проемов в этаже);

в) учебная башня обеспечивается страхующими устройствами из расчета одно устройство на один ряд окон по вертикали. Страхующее устройство ежегодно   испытывается по специальной программе.

Запрещается использовать учебные башни для хранения оборудования и различных предметов, кроме пожарных рукавов, подвешенных для сушки;

г) перед   рабочей стороной   учебной башни   в   грунте должна устраиваться предохранительная подушка толщиной не менее одного метра. Предохранительная подушка должна выступать за габариты башни не менее чем на 1 м. Она выполняется из смеси (1:1) песка и древесных опилок, насыпанных слоем 0,5 м на основание толщиной 0,5 м из хвороста или иного пружинистого материала. Между хворостом и засыпкой делается прокладка. Для отвода воды из-под предохранительной подушки устраивается дренаж или другое устройство, обеспечивающее ее сток. Во время занятий на учебной башне верхний слой предохранительной   подушки должен быть взрыхлен. Обновление   предохранительной подушки проводится не реже одного   раза в 24 месяца и оформляется актом произвольной формы.

При температуре наружного воздуха ниже 0°С предохранительная подушка учебной башни накрывается щитами (матами). При проведении занятий на учебной башне верхний слой предохранительной подушки тщательно взрыхляется;

д) при устройстве рабочей площадки наблюдательной вышки она ограждается сплошным барьером высотой не менее'1,25 м и должна иметь остекление и защиту от атмосферных осадков, а также обеспечивается телефоном, спасательной веревкой и пожарным поясом с карабином. При невозможности использовать строительные конструкции помещения для крепления спасательной веревки необходимо предусмотреть для этой цели специальное приспособление, рассчитанное на нагрузку не менее 150 кг. Лестница для подъема на наблюдательную вышку должна быть внутренней, маршевой, ограждена перилами и иметь освещение.

59. Площадка для проведения занятий на 100-метровой полосе с препятствиями, размещение на ней   снарядов и их размеры должны соответствовать правилам соревнований по пожарно-прикладному спорту. Покров или   покрытие   площадки может быть любым   (грунт, трава,   резинобитум, асфальт). Деревянное покрытие дорожек не допускается.

База газодымозащитной службы (ГДЗС)

60. Для базы ГДЗС должны быть выделены следующие помещения:

а)	аппаратная (для хранения и проверки противогазов);

б)	кислородно-наполнительный пункт   (воздушно-наполнительный) ;

в)	мастерская по ремонту противогазов;

г)	пункт мойки и сушки противогазов;

д)	хранения и зарядки регенеративных патронов;

е)	хранения кислородных и воздушных баллонов;

ж)	испытания кислородных и воздушных баллонов;
              При отсутствии достаточного количества   помещений (в случае их размещения в существующих зданиях) разрешается мойку и сушку противогазов производить в помещении хранения и проверки противогазов.

- В помещении для хранения   регенеративных патронов и химического поглотителя температура воздуха должна быть в пределах +3— + 20°С, запрещается устраивать водопровод.

- Контрольно-измерительные   приборы   подвергаются государственной и ведомственной проверке в соответствии с требованиями ГОСТа.

63. Кислородно-наполнительный    пункт (КНП) должен быть размещен возле наружных   стен   здания   с   расчетом устройства   снаружи   здания   специальных   металлических шкафов для хранения транспортных баллонов с кислородом.

Наружное остекление КНП не должно   пропускать прямые солнечные лучи.

- Запасные кислородные   баллоны   и регенеративные патроны хранятся на стеллажах или в шкафах, установленных на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в помещении с температурой воздуха до +20°С. Барабаны с химическим поглотителем   должны храниться на расстоянии 1,5 м от нагревательных приборов. Запрещается совместное хранение барабанов с годным и отработанным   химическим поглотителем, а также использованные   регенеративные патроны с годными.

- Помещение контрольного   поста должно   быть площадью 10—12 кв. м,   оборудовано   водопроводными   кранами с холодной и горячей водой   (п. 9.6 наставление ГДЗС).

- Электросушильный шкаф, кислородный  компрессор, сверлильный и другие станки и оборудование должны иметь заземление и снабжены   конструкциями по технике безопасности.

67. Требования к хранению, чистке, дезинфекции и базе по ремонту и проверке дыхательных  аппаратов на сжатом воздухе изложены в Инструкции по применению в подразделениях пожарной охраны изолирующих дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

Теплодымокамера

68. Теплодымокамера должна размещаться в  отдельностоящем здании (или пристраиваться к зданию пожарного депо и сообщаться с ним через тамбур) и иметь два выхода, расположенных в разных сторонах здания. Оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией (с условием создания, безопасных концентраций дыма в   течение 5 мин. с момента включения), автоматикой   слежения за газодымозащитниками (напряжением не выше 36В) и устройствами для имитации факторов пожара, независимый резервный источник питания.

Для задымления помещений дымокамеры необходимо использовать отходы древесины (опилки и стружку), а для получения безосадочного дыма добавлять канифоль. Запрещается применять нефтепродукты, горючие пленки и полимерные материалы.

69. Теплодымокамера должна иметь   следующие   помещения:

а) помещение   с   трансформируемыми    перегородками (дымокамеру);

б) теплокамеру с набором устройств и приспособлений для создания нагрузок и температурных режимов;

в)  помещение пульта управления;

г) помещение предкамеры для проведения боевой проверки и включения в изолирующие противогазы;

д) пост безопасности;

е)	медицинский пункт (пост);

ж) учебный, класс   (может   размещаться в других зданиях тренировочного комплекса);

з)	душевые комнаты;
  и) санитарный узел;

к) площадку с набором снарядов для проведения тренировки на чистом воздухе.

Перегородки и полы должны выполняться из несгораемых материалов. В дверных проемах, перегородках и других конструкциях не должно быть остро выступающих частей (гвоздей, болтов и др.). Двери должны открываться из помещений наружу.

Пульт управления оборудуется электрифицированным планом, кнопками включения вентиляции, освещения, контрольными термометрами. Кнопками включения вентиляции оборудуются все помещения теплодымокамеры, в которых во время занятий может находиться личный состав. Помещение пульта должно иметь окно размерами не менее 1X1 м для контроля за состоянием личного состава.

70. При проведении занятий их   руководитель   должен руководствоваться   «Методическими указаниями по организации и проведению тренировок с личным составом ГДЗС», 1990 г. и перед тренировкой в задымленной среде обязан:

а) проверить состояние здоровья личного состава;

б) объявить упражнения, поставить задачу, обратив особое внимание на технику безопасности при выполнении упражнения;

г) включить освещение выходов, проверить температуру воздуха (для дымокамеры +30°С, для теплодымокамеры + 58°С±2°С), состояние громкоговорящей связи, сигнализации, вытяжной вентиляции   (освещенность — 150—200 ЛК).

Шумовые эффекты не должны превышать допустимых норм. Влажность теплодымокамеры — 25—30%, дымокамеры до 100%.

Пожарные полигоны и огневые полосы психологической подготовки

- Психологическая подготовка личного состава пожарной охраны на полигонах и огневых полосах   проводится в условиях, максимально   приближенных к реальным,   возникающим при тушении пожаров.

- К занятиям на полигоне или огневой полосе допускаются лица, прошедшие   обучение в объеме   первоначальной подготовки и сдавшие зачет, о чем делается запись в журнале (приложение 1).

Все виды тренировок выполняются личным составом в боевой одежде и снаряжении (в каске с защитным стеклом, брезентовых рукавицах), а в отдельных случаях — в тепло-отражательных костюмах и изолирующих противогазах.

При проведении занятий необходимо учитывать требования «Рекомендаций по методике проведения занятий на огневой полосе психологической подготовки пожарных и ее оборудованию», 1983 г.

73. Руководителем   занятий назначается, как   правило, старший оперативный начальник. Перед началом он обязан:

а) проинструктировать  личный  состав о порядке выполнения упражнений на снарядах;

б) установить единый   сигнал оповещения  людей  об опасности;

в) опросить обучаемых о состоянии здоровья;

г) проверить исправность технологического оборудования полигона и снарядов огневой полосы.

74.	Для имитации пожара   разрешается   применять не токсичные огнеопасные жидкости.   Использовать в качестве средств горения и задымления тряпки, ветошь и т. п. отходы, пропитанные горючими жидкостями.  Не допускать растекания жидкостей на путях движения личного состава.

Наполнение оборудования и лотков нефтепродуктами разрешается производить только после их охлаждения. Розжиг горючих жидкостей на технологическом оборудовании полигона производить с помощью дистанционной системы разового или многоразового действия; на снарядах огневой полосы с помощью специальных факелов длиной не менее 1 м.

- Для контроля за обстановкой и оказания экстренной помощи   пострадавшим на боевых   участках   выставляется пост безопасности (пожарный со стволом), рукавная   линия заполняется водой под рабочим давлением.

- Зоны огня и высокой   температуры   личный   состав должен преодолевать быстро, не теряя друг друга из вида, не производя глубоких вдохов, замыкает группу командир отделения или звена.

- Огневые полосы психологической подготовки, размеры снарядов и их размещение на ней должны отвечать требованиям типовой огневой полосы психологической подготовки.

- Запрещается проведение занятий на полигонах и огневых полосах психологической подготовки в ночное время.

Склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) пенообразователя и порошка

79. Устройство и оборудование   складов и заправочных пунктов должны   соответствовать   действующим    правилам устройства электроустановок (ПУЭ), нормам и требованиям ГОСТов и обеспечивать:

а)	длительную   сохранность    горюче-смазочных   материалов, порошков и пенообразователя;

б)	взрывопожарную безопасность.

80. ГСМ в таре должны храниться в крытых складских помещениях в один ярус на деревянных подкладках (поддонах), пробки металлической   тары   должны   завинчиваться специальными ключами, исключающими возможность искро-образования. Укладка бочек должна производиться осторожно, пробками вверх, без ударов их одной о другую. Не допускается хранение в помещении тарного склада пустой тары, спецодежды, обтирочного материала. Помещения тарного хранилища должны содержаться в чистоте, пролитые ЛВЖ и ГЖ немедленно убираются.

Категорически запрещается открывать пробки при помощи молотков, зубил и других инструментов, не предназначенных для этого.

- Приказом начальника части назначается ответственное лицо за состоянием склада ГСМ, пенообразователя и порошка, их учетом и использованием.   Лица, работающие на складах, должны получить инструктаж по правилам техники
и пожарной безопасности  с соответствующей  записью в журнале принятия зачетов (инструктажей).

- Склады пенообразователя могут быть заглубленными и утепленными (с температурой +5; +30°С). Помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией и освещением в соответствии с требованиями ПУЭ.

- Емкости с пенообразователем, находящиеся на территории пожарного депо, должны иметь запорную арматуру и ограждения, исключающие доступ к ним посторонних лиц.

При работе с пенообразователем и их растворами необходимо обеспечить защиту глаз и кожных покровов. При попадании пенообразователя и его растворов на слизистую оболочку глаз для их промывки применяется физиологический раствор (2% раствор борной кислоты, чистая вода).

84. Огнетушащие порошки хранятся в сухом, проветриваемом помещении   (при температуре +5, +40°С),   которое оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, в соответствии с требованиями ПУЭ. Тару с порошком помещают на стеллажи или полки. Мешки с порошком ПСБ можно укладывать в три ряда; ПФ, П-1А, ПС — в один ряд.   Бочки с порошком П-1А укладываются в штабеля высотой в пять рядов. Огнетушащий порошок СИ-2 упаковывается в стальные бочки с герметично закрывающимися пробками   на   резьбе, с   прокладками из фтористой резины, или   фляги,   оцинкованные (луженые), вместимостью 40 л. Допускается герметическая
упаковка порошка в полиэтиленовые и многослойные бумажные или ламинированные мешки массой 20—50 кг.

85. Доставка пенообразователя и порошков на склады пожарных частей (отрядов) должна осуществляться наиболее безопасными и удобными для  погрузки   и   разгрузки способами, исключающими опасность травматизма,   загрязнение тела,   дыхательных   путей   человека и окружающей склад почвы. В помещениях складов вывешывается инструкция по технике, безопасности при работе с порошками. Заправка порошком должна быть механизирована.

Помещения комнат отдыха, кабинета психологической

разгрузки и эмоциональной разрядки, учебных классов

и спортзалов

86. Помещения комнат отдыха КПР и КЭР, комнат проведения инструктажей, учебных классов и спортзалов должны размещаться с таким расчетом, чтобы было   обеспечено быстрое прибытие дежурной смены в гараж. Двери — двух створчатые. Освещение комнат отдыха и комнат  для проведения инструктажей, учебных классов КПР и КЭР, спортзалов должно соответствовать санитарным нормам для этих помещений. В случае использования комнат отдыха и спортзалов или учебных классов для показа художественных, хроникально-документальных или учебных фильмов они должны оборудоваться в соответствии с существующими   правилами
и нормами.

Примечание. Кабинеты психологической разгрузки (КПР) и кабинет эмоциональной разрядки (КЭР) создаются согласно методическим рекомендациям 1990 г.

###### Помещения приготовления и приема пищи

87. Помещения приготовления и приема   пищи   размещаются с таким расчетом, чтобы   обеспечивалось   быстрое прибытие личного состава дежурного караула в гараж. Они оборудуются электро- или газовыми   нагревательными при
борами, холодильником, шкафами с дверцами для хранения пищи и посуды, стульями и гигиеническими столами в необходимом количестве.   Помещение приема пищи следует отделять от помещения приготовления пищи, обеспечить инструкциями по технике безопасности при   эксплуатации газовых и электрических приборов. Приказом по подразделению необходимо назначить лиц (прошедших необходимое обучение), ответственных за их эксплуатацию, ежегодно проводить испытания защитного заземления.

Электро- и газовое оборудование должно быть в исправном состоянии, отвечать требованиям правил эксплуатации и пожарной безопасности.

IV, ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ВООРУЖЕНИЮ, ОБОРУДОВАНИЮ, БОЕВОЙ ОДЕЖДЕ, СНАРЯЖЕНИЮ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие положения

- Пожарная техника,  пожарно-техническое   вооружение и оборудование, а также боевая одежда должны обеспечивать безопасную работу, сохранение здоровья личного состава и отвечать требованиям  соответствующих   ГОСТов и
технических условий.   Эксплуатация их в   неисправном состоянии запрещается. Пригодность определяется при технических обслуживаниях,   испытаниях, а также   при  приеме  заступающим караулом.

- Виды, периодичность и перечни основных операций технического обслуживания и   испытания установлены Наставлением по эксплуатации пожарной техники, а также инструкциями заводов-изготовителей.

Техническое обслуживание пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения и оборудования проводится с целью обеспечения их постоянной технической готовности и безопасной эксплуатации, предупреждения возникновения неисправностей, их выявления и своевременного устранения.

Испытание пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения производится перед постановкой в боевой расчет и периодически в процессе эксплуатации. Порядок и сроки испытаний должны соответствовать требованиям приложения 5 настоящих Правил. Результаты испытаний заносятся в специальный журнал (приложение 6).

Состояние и пригодность к использованию боевой одежды и снаряжения определяется внешним осмотром, который проводится пожарными, командирами отделений и начальниками караулов при заступлении на дежурство.

- Ответственность за своевременное   и   качественное техническое обслуживание и испытание пожарной  техники, пожарно-технического вооружения,   оборудования   и снаряжения возлагается на начальников пожарных частей. Они
обязаны обеспечить проведение технического   обслуживания и испытания в установленные сроки.

- Все   предметы   пожарно-технического   вооружения, оборудование,   аппараты,    приборы   и  снаряжение  с   момента их поступления в пожарную часть  (отряд)   подлежат учету. Они маркируются с указанием инвентарного   номера,
который в процессе эксплуатации не изменяется на весь  период нахождения в пожарной части (отряде).

Пожарные карабины клеймению не подлежат и учитываются по инвентарному номеру пожарного пояса в комплекте.

- Пожарно-техническое    вооружение,  оборудование, приборы и аппараты размещаются на пожарных   автомобилях так, чтобы они   надежно   крепились,   легко   снимались и исключали возможность получения травмы   при их снятии
и укладке. Изменение установленного   порядка размещения пожарно-технического вооружения и его количество на автомобилях может быть допущено   только с письменного   разрешения начальника УПО МВД  РК,   после   всестороннего
рассмотрения  условий,   обеспечивающих   безопасную   эксплуатацию автомобиля и ПТВ в каждом конкретном случае.

- При проведении испытаний   грузоподъемных   механизмов, сосудов, работающих под давлением, и другого оборудования, подведомственного   инспекции  по  котлонадзору МВД РК, пожарные части руководствуются   правилами, инструкциями и соответствующими приказами МВД РК.

Пожарные автомобили и мотопомпы

94. Техническое состояние пожарных автомобилей должно отвечать требованиям   соответствующих Правил технической эксплуатации и инструкций заводов-изготовителей. Безаварийная и безопасная работа обеспечивается своевременным их обслуживанием водителями и мотористами, которые несут ответственность за исправное состояние закрепленных за ними автомобилей, спецузлов и агрегатов.

95.К управлению автомобилями и работе со спецагрегатами допускаются:

а)	к управлению пожарными   автомобилями,   оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами,—водители с непрерывным трехлетним стажем работы в качестве   водителя   соответствующих   категорий   транспортных
средств, прошедшие специальную подготовку и  получившие свидетельство установленного образца,  выданное   квалификационной комиссией УПО, ОПО.

Лица, работающие со специальным. оборудованием, установленным на пожарных автомобилях АССО, ПНС, AT, АГВТ и др., должны иметь соответствующую подготовку и квалификационное удостоверение на право работы со специальными агрегатами;

б)	к работе на мотопомпах —лица, прошедшие обучение по программе подготовки мотористов пожарных мотопомп и получившие свидетельство установленного образца.

96. Пожарная   техника, находящаяся в боевом   расчете и резерве дежурного караула, должна   быть   технически исправной.   При обнаружении   неисправностей она выводится из боевого расчета. О выявленных неисправностях водители
и мотористы должны немедленно   докладывать   начальнику дежурного караула и   принимать   необходимые   меры к их устранению.

Движение автомобиля разрешается только при закрытых дверях кабин и кузова. Запрещается нахождение в автомобилях посторонних лиц.

97. При смене караула запуск   двигателей   может производиться только после осмотра и приема   пожарно-технического вооружения и оборудования.

Автолестницы и коленчатые подъемники

98. К эксплуатации  автолестниц и коленчатых  подъемников допускаются водители, прошедшие курс обучения по соответствующей   программе   учебного   центра (учебного пункта) и получившие удостоверение на право работы на автолестнице (коленчатом подъемнике).

Водители, допустившие перерыв в работе на автолестнице (коленчатом подъемнике) больше года, перед назначением на должность проходят обучение и аттестацию в установленном порядке.

99. Подготовка   автолестницы    (коленчатого подъемника) к работе и порядок работы производятся в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем подразделения, профкомом и составленной на основании инструкции завода -
изготовителя и Правил техники безопасности.

100. Осмотр   автолестниц     (коленчатых   подъемников) производится закрепленными за   ними   водителями при заступлении на дежурство.

На автолестницах с лифтами через каждые 30 дней проверяется работоспособность ловителей кабины лифтов. Осмотр грузозахватных приспособлений должен производиться лицом, ответственным за их исправное состояние, но не реже чем:

а)  траверсы и коромысла — один раз в 6  месяцев;

б)  клещи и другие захваты — один раз в месяц;

в)  чалочные канаты и цепи — один раз в 10 дней.

Результаты проверки ловителей кабины лифта и осмотра вспомогательных грузозахватных приспособлений заносятся в журнал технического обслуживания автомобиля.

- Результаты технического освидетельствования автолестниц (коленчатых подъемников)   записываются в формуляр пожарного автомобиля лицом, произведшим освидетельствование. При   первичном   освидетельствовании  этой записью подтверждается, что автолестница   находится в исправном состоянии, налажено ее техническое обслуживание, надзор, экипаж укомплектован, обучен и аттестован.

- С целью постоянного содержания автолестниц (коленчатых подъемников) в исправном состоянии, организации обслуживания и технического надзора приказом руководителя назначается ответственный за   осуществление  надзора за безопасной эксплуатацией автомобиля и закрепляется водитель.

- Установка  автолестницы должна   производиться у здания на расстоянии, обеспечивающим   выдвигание и прислонение ее к заданной точке (окно, балкон, кровля и др.), в пределах допустимого угла наклона и вылета при заданной длине. Выдвигание лестницы производится на 1 —1,5 метра выше карниза кровли, площадки, ограждения и т. д. После выдвижения на заданную длину автолестница должна быть посажена на замыкатели (где они есть), а двигатель выключен.

Подъем (спуск) при неприслоненной вершине лестницы и угле наклона свыше 50° — одновременно двум человекам По прислоненной лестнице пожарные могут перемещаться цепочкой с интервалом не менее 8 метров, при этом необходимо продвигаться не в такт, чтобы не возникло резонансных колебаний лестницы.

Площадка, где устанавливается автолестница (коленчатый подъемник), должна иметь уклон не более 6°, твердое покрытие или твердый грунт. При установке на мягком грунте под опорные диски подкладываются специальные подкладки, входящие в комплект автолестниц (коленчатого подъемника).

104. При работе ствола, закрепленного на вершине лестницы, должны выполняться требования:

а) лестница выдвигается на длину не более 2/3 ее полной длины при угле подъема 75°;

б)	рукавная линия прокладывается по середине лестницы и надежно закрепляется к ступеням рукавными задержками. Прокладка рукавов по коленям лестницы и  крепление их  за ступени (тетивы) допускается  только в тех  случаях,  когда
ствол работает непосредственно с лестницы;

в)	подача и прекращение подачи воды в рукавную линию осуществляется плавно, без резких колебаний давления.

- Подъем людей в кабинете лифта разрешается только при исправном состоянии электросети автоматического выключения и   сигнализации.   При  сигнальном  звонке  автомата подъем кабины немедленно приостанавливается и кабина лифта возвращается в исходное  положение.   Количество  людей (грузов), одновременно поднимаемых или спускаемых в кабине лифта, не должно превышать величину, установленную заводской инструкцией по эксплуатации автолестницы.

При работе на лестницы   (коленчатом  подъемнике) водитель обязан соблюдать и требовать от работающих на них соблюдения положений инструкции по эксплуатации автолестницы  (коленчатого подъемника):

а) не допускать, особенно в зимнее время,  проливку  на колена лестницы (стрелу подъемника) воды и пены;

б) при перемене  места работы колена лестницы   (стрела коленчатого подъемника) укладываются в транспортное положение, опоры подняты, рессоры разблокированы, коробка отбора мощностей выключена;

в) при работе автолестницей (коленчатым подъемником), как краном, колена (стрела) должны быть сложены.  Максимальная величина груза вместе с массой талий не должна превышать допустимой заводом-изготовителем. Применяемые при
работе стропы должны быть испытаны и иметь маркировку.

Запрещается:

- установка автолестницы (коленчатого подъемника) на крышке люков, колодцев и т. п., а также ближе 2—2,5  метра от середины  опорных дисков,  выдвинутых выносных опор до обрывов, котлованов и канав;

- прокладка по коленам лестницы (стрела коленчатого подъемника) электрических кабелей и телефонных проводов;

- при выдвигании лестницы выключать автомат бокового выравнивания;

- при работе с ручным  приводом  выходить за пределы поля движения;

- производить регулировку предохранительного клапана с целью повышения рабочего давления в гидросистеме во время работы автолестницы (коленчатого подъемника);

- работать на автолестнице   (коленчатом  подъемнике) при скорости ветра   больше 10 м/с, а также при  нахождении людей под поднятыми коленами и люлькой;

- работа ручного или лафетного ствола из люльки коленчатого подъемника при нахождении в ней более 2 человек;

- при   работе и   уборке    автолестницы   (коленчатого подъемника) касания колен (стрелы) воздушных  электрических и радиотрансляционных сетей;

- производить какие-либо движения автолестницы механическим или ручным способом, если на ней находятся люди.

Меры безопасности при техническом обслуживании пожарных автомобилей

107. Техническое обслуживание пожарных машин производится в помещениях или постах, обеспеченных естественной и принудительной вентиляцией. При этом должны выполняться следующие основные требования:

а)	после установки автомобиля на осмотровой канаве  на рулевом колесе укрепляют   табличку   «Двигатель  не  запускать — работают люди». Перед въездом или съездом с канавы, эстакады, напольного подъемника необходимо убедиться
в отсутствии предметов или людей на пути движения автомобиля. При установке автомобиля на пост технического обслуживания   следует  затормозить  его  стояночным  тормозом, выключить  зажигание, включить низшую передачу в коробке
перемены передач, под колеса положить не менее двух упоров (башмаков);

б)	запрещается производить работу без специальных упоров (козлов), предохраняющих от самопроизвольного опускания автомобиля или его отдельных частей, при работах, требующих поднятия автомобиля с помощью домкратов, талей и
прочих подъемных механизмов;

в)	при поднятии (вывешивании) одного колеса (оси) рядом с домкратом ставится упор (козел), а под колеса другого моста ставятся башмаки.  Перед началом  обслуживания  на механизме управления подъемником вывешивают   табличку:
«Не трогать — под  автомобилем  работают  люди».   Запрещается поднимать или вывешивать  автомобиль за буксирные крюки. Во избежание самопроизвольного опускания вывешенного автомобиля под раму гидравлического подъемника под
ставляют регулируемые по высоте упоры — штанги;

г)	запрещается выполнять техническое обслуживание автомобиля при работающем двигателе, за исключением случаев проверки регулировки двигателя и тормозов;

д) работа двигателя проверяется при включенном стояночном тормозе и нейтральном положении рычага переключения передач (при этом включается вытяжная вентиляция и используются газоотводы);

е)	при техническом обслуживании  разрешается  пользоваться только исправным и соответствующим своему назначению инструментом.

Запрещается применение рычагов или надставок для увеличения плеча гаечных ключей;

ж) шиномонтажные работы производить только специальным подъемником, в предназначенном для этого месте.

Запрещается выбивать диски кувалдой, производить демонтаж колеса путем наезда на него автомобилем и т. п.

Накачивание смонтированной шины разрешается производить в специальном ограждении или с применением других устройств, предохраняющих выскакивание замочного кольца и разрывы покрышки, что может нанести травму производителю работ;

з) при работах, связанных с  проворачиванием  коленчатого и карданного валов, необходимо  дополнительно  проверить выключение зажигания, а рычаг коробки  передач установить в нейтральное положение, освободить рычаг стояночного тормоза, а после их выполнения затянуть стояночный  тормоз и вновь включить низшую передачу;

и) запрещается обслуживание трансмиссии при работающем двигателе;

к) на агрегатно-механическом участке для выполнения монтажно-демонтажных работ при ремонте агрегатов используют стенды, соответствующие своему назначению. Корпуса электродвигателей, станков и оборудования, а также пульты управления надежно заземляют.

Запрещается работать на станках и оборудовании без их заземления;

л) паяльные лампы, электрический и пневматический инструмент выдаются только рабочим, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ним.

Запрещается пользоваться электроинструментом с неисправной изоляцией токоведущих частей или при отсутствии у них заземляющего устройства;

м) при снятии и постановке рессор необходимо предварительно разгрузить их путем поднятия рамы и установки ее на козлы.

Выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т. д.), запрещается. Нельзя подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи, камни и другие посторонние предметы.

Подъемники и домкраты испытываются один раз в 6 месяцев статистической нагрузкой больше предельно допустимой по паспорту на 10% в течение 10 мин. с грузом в верхнем положении. У гидравлических домкратов падение давления жидкости к концу испытания не должно быть более 5%. Все результаты испытаний заносятся в специальный журнал.

Техника безопасности при диагностировании технического состояния пожарных автомобилей

108. К работе на диагностических стендах с приспособлениями и приборами допускаются операторы, прошедшие  специальный инструктаж по технике  безопасности и  изучившие правила эксплуатации диагностического оборудования.

Пульты управления, аппаратные шкафы, блоки барабанов, роликов и другое электротехническое оборудование поста диагностики должны быть надежно заземлены.

Запрещается работать на стендах при снятых кожухах, щитах, ограждениях.

109. Перед ремонтом, техническим обслуживанием или монтажом узлов с электрооборудованием со стендов  необходимо проверить крепление всех узлов и деталей; наличие, исправность и крепление защитных ограждений и заземляющих
проводов; достаточность  освещения рабочего  места и  путей движения автомобиля.

Запрещается во время работы стендов открывать пульт управления, доводить частоту вращения ротора электрической машины выше допустимой.

ПО. Автомобиль устанавливает и закрепляет на стенде только оператор. Закрепление автомобиля на стенде осуществляется фиксирующим устройством и башмаками, которые подкладываются под оба передних или оба задних колеса. Во время работы автомобиля на стенде вращающиеся детали стенда и колеса автомобиля должны быть ограждены; отработанные газы из глушителя автомобиля должны принудительно отводиться через местный отсос с помощью накидного шланга через газоотвод или бесшланговым отсосом. Выезд автомобиля со стендов осуществляется оператором при поднятых пневмоподъемниках или застопоренных барабанах. При этом все датчики подключенных приборов должны быть отключены и сняты с агрегатов. Заборник  отработанных газов должен быть отведен в сторону.

- Один   раз в   месяц  необходимо  открывать  люки, крышки электрических машин и продувать сжатым воздухом контактные кольца, щетки и щеткодержатели  для  удаления меднографитовой пыли. В конце каждой смены следует  обесточить стенд рукояткой блок-предохранитель-рубильник, закрыть краны топливных баков, топливомеров, перекрыть вентиль подачи сжатого воздуха. При длительных  перерывах  в работе необходимо слить топливо из стеклянных  расходомеров и резиновых трубопроводов.

- При стендовом  диагностировании  категорически запрещается:

а) находиться в осмотровой канаве и стоять на пути движения автомобиля в момент заезда  его на  стенд и съезда  со стенда;

б) работать на стенде без полной фиксации автомобиля;

в) находиться  посторонним лицам в осмотровой  канаве во время диагностирования автомобиля, стоять на   беговых барабанах (роликах);

г) касаться вращающихся частей трансмиссий автомобиля и тормозной установки во время работы стендов;

д) вскрывать задние стенки пультов управления и регулировать устройства и приборы стенда при включенном рубильнике электроснабжения;

е) производить диагностирование автомобилей при неисправном электрооборудовании стенда;

ж)	производить диагностирование на ходу автомобиля при неподключенном заборнике отработанных   газов и включенной приточно-вытяжной вентиляции;

з)	включать различного рода соединительные муфты  до полной остановки  электротормозного стенда и беговых барабанов и разливать или разбрызгивать бензин при подключении прибора для замера расхода топлива;

и) производить контроль диагностических параметров, связанных с раскруткой проверяемого автомобиля стендом, без оператора за рулем автомобиля.

На постах диагностирования вывешиваются правила техники безопасности, а также плакаты по безопасным приемам работы.

Меры безопасности при эксплуатации силовых установок пожарных автомобилей

113. Меры безопасности при эксплуатации электрических силовых   установок   должны   соответствовать   требованиям «Правил безопасности   при эксплуатации  электроустановок пожарных автомобилей и прицепов» (приложение 8).

Изолирующие противогазы

114. Эксплуатация, учет, хранение, ремонт, проверки, техника безопасности и боевая работа в изолирующих противогазах осуществляются в соответствии с требованиями   Наставления   по   газодымозащитной   службе   пожарной   охраны
МВД РК.

Каждый дымозащитник несет личную ответственность за исправность закрепленного за ним противогаза.

115. Кислородно-изолирующие    противогазы   являются строго индивидуаль-ными   приборами и пользование ими разрешается   только лицам, прошедшим   медицинский осмотр и обучение по программе первоначальной подготовки. Противогазами на сжатом воздухе могут пользоваться все лица боевого расчета, но только после  дезинфекции их лицевых частей (смены масок) или при наличии индивидуальных масок. При получении противогаза со склада, при   передаче его другому лицу, после работы в инфекционных зданиях и помещениях, а также при заболевании владельца противогаза инфекционной болезнью и при проверке №3 противогаз  подвергается тщательной дезинфекции.

Контроль за исправностью изолирующих противогазов обеспечивается своевременными их проверками. Противогазы с выявленными при проверках неисправностями использовать для работы личного состава запрещается до устранения этих неисправностей, о чем делается отметка в журнале.

116. Изолирующие  противогазы,   находящиеся в боевом расчете, хранятся на пожарных автомобилях в обитых амортизационным материалом  ящиках (гнездах), как правило, в вертикальном положении. Хранение   противогазов   в кабине личного состава может допускаться только в виде исключения. Запасные баллоны с кислородом и регенеративные патроны должны храниться и перевозиться на автомобилях в специальных гнездах в отдельном ящике. Штуцеры регенеративных патронов герметически закрываются специальными заглушками и опечатываются (пломбируются). Противогазы свободного от дежурства личного состава, кислородные баллоны и регенеративные патроны, а также резервные противогазы хранятся на базах или контрольных постах ГДЗС в гнездах специальных шкафов или стеллажей. Каждое гнездо, в котором хранится противогаз, обеспечивается табличкой с указанием на ней номера караула, номера противогаза и фамилии его владельца.

Подъемные механизмы

- Механизмы   подъема пожарных рукавов   (лебедки) изготавливаются,   эксплуатируются, осматриваются и ремонтируются в соответствии с Правилами  устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных   кранов,   утвержденными
Государственным комитетом по надзору за   безопасным   ведением работы в промышленности и горному надзору при Совете Министров РК, Государственными стандартами.   Ответственность за обеспечение   исправного   состояния и безопасную эксплуатацию   электролебедок и   ручных   подъемников возлагается приказом по части (отряду) на лиц начальствующего состава. В паспорте лебедки  указывается номер и дата приказа о  назначении ответственного лица,  его  должность,
фамилия, имя и отчество.

- Полиспасты, блоки, применяемые при подъеме груза лебедкой, устраиваются так, чтобы самопроизвольное  спадание троса и заклинивание  его между блоками и обоймой было невозможно.   На корпусе   (крышке)   редуктора  лебедки
указывается   номер лебедки, ее грузоподъемность и дата последнего испытания. Диаметр грузоподъемного троса должен соответствовать диаметру барабана и весу поднимаемого груза с запасом прочности не менее 6.

Помещения для сушки и мойки рукавов оборудуются лебедкой для подъема рукавов, пусковая аппаратура которой размещается внизу и на верхней площадке сушильной башни (электроосвещение — защитного исполнения). Шахта сушильной башни отделяется от помещения мойки краном или дверями.

119. Во время работы   механизма подъема   рукавов  запрещается:

а) исправлять руками неправильное   навивание   каната на барабаны;

б) производить перемену работы лебедки с прямого хода на обратный без полной остановки;

в) работать с неисправными тормозами или другими неисправностями в механизмах лебедки или электроподъемника;

г)	 работать со снятыми кожухами ограждения;

д) работать на электрической лебедке без надежного  ее заземления;

е) применять для подъема груза срощенные канаты;

ж) поднимать груз над людьми.

120. Лебедки перед запуском их в работу, а также периодически через каждые 12 месяцев должны подвергаться  техническому освидетельствованию. При этом осматриваются и в первую очередь   проверяются в работе механизмы, оборудование, приборы безопасности, тормоза и пульт управления, а также подвергаются испытаниям:

а)	статистическое испытание грузоподъемных механизмов производится нагрузкой, в 1,5 раза   превышающей   их грузоподъемность, и имеет   целью проверку как всех механизмов, так и отдельных частей;

б)	динамическое испытание производится грузом, на 10% превышающим грузоподъемность механизма.

Результаты технического освидетельствования механизма заносятся в паспорт.

###### Компрессоры для подкачки автомобильных шин

- Стационарные и передвижные компрессорные установки должны эксплуатироваться, ремонтироваться и испытываться согласно Правилам Госгортехнадзора для сосудов, находящихся под давлением. Результат испытаний заносится в паспорт, а на установке указывается дата очередного испытания.

- Компрессоры для подачи воздуха при   техническом обслуживании и ремонте машин монтируются в специальном, отведенном для этих целей месте с соблюдением требований, обеспечивающих их безопасную работу:

а) в гаражах, где имеются передвижные или стационарные компрессоры, их необходимо ограждать   металлической сеткой или решеткой;

б) вращающиеся  части  компрессора и приводов к нему закрываются ограждениями;

в) электрическая часть компрессора должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ;

г)	компрессорные установки  снабжаются   необходимой контрольно-измерительной аппаратурой. Манометры и натяжные гайки пружинных предохранительных клапанов должны быть проверены и опломбированы. Проверка манометров и их опломбирование проводятся ежегодно, а также после про
ведения ремонта установок;

д) у каждого компрессора (ов) вывешивается инструкция по технике безопасности при работе на нем. За правильную и безопасную эксплуатацию компрессорной установки приказом начальника части (отряда) назначается ответственный из лиц начальствующего состава;

с) работа компрессора немедленно прекращается при обнаружении технической неисправности;

ж) при работе на компрессорной установке обращать особое внимание на состояние предохранительных клапанов; 1 раз в смену производить их продувку и удалять конденсат; в зимнее время удалять конденсат из резервуара и масло-влагопоглотителя после каждой остановки компрессора.

Ручные пожарные лестницы

- К ручным пожарным лестницам  относятся выдвижная трехколенная, лестница-штурмовка, лестница-палка. Конструкция, их размеры и вес должны соответствовать ГОСТам.

- При установке выдвижной лестницы необходимо:

а) ставить  лестницу в 1,5—2 м от стены   (угол  наклона лестницы 80—83°);

б) выдвигать колена лестницы равномерно, без рывков, не допуская накручивания веревки (цепи) на руки;

в) держать лестницу при выдвижении за тетивы первого колена, не допуская  охвата пальцами   внутренней  стороны тетивы;

г) поддерживать равновесие лестницы во время ее выдвижения.

Подъем или спуск по выдвижной лестнице допускается после того, как:

а) кулачки валика-останова оперлись о ступеньку колена лестницы;

б) лестница прислонена   к зданию (сооружению) и поддерживается за тетивы первого колена пожарным;

в) лестница выдвигается на такую длину, чтобы над карнизом здания,   подоконником и т. п. выступали две ступени верхнего колена.

При работе с металлической выдвижной лестницей необходимо:

а) устанавливать ее, как правило, в тех местах, где она в случае наклона   или падения не   соприкоснется с   линиями электрических передач или радиосетей. Если   такая возможность отсутствует,   необходимо для установки и уборки лестницы выделять трех человек, один из  которых должен  оставаться для подстраховки поднимающихся и выдвинутой лестницы от падения до окончания работ;

б) если линии радиосети   подвешены на опорах электролиний, при обесточивании объекта следует сначала обрезать радиопровода, а затем провода электролиний;

в) установку металлических трехколенных лестниц к металлической кровле объекта разрешается производить только после обесточивания объекта.

При подъеме (спуске) по лестнице следует смотреть перед собой, обхватывая ступени пальцами. При проведении занятия по обучению пожарных работе со штурмовой и выдвижной лестницами на площадках этажей учебной башни выставляются пожарные для оказания помощи обучающимся.

Занятия по подъему в этажи учебной башни с помощью штурмовых лестниц могут начинаться только после того, как руководитель занятия лично проверит состояние страхующего приспособления, предохранительной подушки учебной башни и проинструктирует людей, выделенных для страховки на этажах.

125. Во время работ с ручными пожарными лестницами на занятиях, учениях или пожаре необходимо:

а) не допускать подъем и спуск более одного человека на одно колено выдвижной лестницы, а также на штурмовую й лестницу-палку;

б) удерживать выдвижную лестницу во время подъема по ней или спуске людей, а также при работе с лестницы со стволом или инструментом. Работающий со стволом или инструментом должен закрепляться за ступени лестницы с помощью карабина.

В период прохождения пожарными (курсантами) первоначальной подготовки их работа по подъему в этажи учебной башни с помощью штурмовой лестницы без применения страхующего приспособления не допускается;

г) при подъеме по выдвижной лестнице с инструментом принять меры, исключающие его падение.

Электрозащитные средства

126. К электрозащитным средствам, применяемым в частях пожарной охраны, относятся:

а) перчатки резиновые диэлектрические;

б)	 галоши (боты) резиновые диэлектрические;

в)	коврики резиновые   диэлектрические, размерами  не менее 50 X 50 см с рифленой поверхностью;

г) ножницы для резки   электропроводов   с изолированными ручками;

д) переносные заземлители   пожарных   автомобилей   с электросиловыми установками, у которых   основная система защиты — защитное заземление, выполняется из гибких медных жил, проверенных на термическую устойчивость,   производной длины сечением не менее 16 мм2 до 1000 вольт и свыше 25 мм3.

127. Испытания проводятся специальными лабораториями, имеющими на это разрешение органов Госэнергонадзора. Результаты   испытаний оформляются актом,   который   хранится в делах части (отряда) до проведения следующего испытания. На   перчатках, ботах, ковриках и т. д. ставится штамп с указанием срока следующего испытания.

Сроки проведения испытаний:

а) перчатки резиновые диэлектрические — один раз в 6 месяцев;

б) галоши резиновые диэлектрические — один раз в год;

в) ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками — один раз в год;

г) коврики резиновые диэлектрические — один раз в два года;

д) боты резиновые   диэлектрические — один   раз в три года.

128. Пригодность   к   работе   защитных    изолирующих средств   определяется   внешним   осмотром   и   испытанием.
Внешний осмотр проводится ежедневно при заступлении   на дежурство пожарным, за которым они закреплены.

Внешними признаками, определяющими непригодность средств электрической защиты, являются:

а) для ножниц — повреждение изоляции на рукоятках и отсутствие упорных колец;

б) для резиновых перчаток, галош   (бот),   ковриков —проколы, разрывы, наличие отверстий;

в) для переносного заземления — разрушение  контактных соединений, нарушение механической  прочности медных жил (обрыв более 10% медных жил).

Все средства электрической защиты, не прошедшие в установленные сроки испытания, считаются непригодными к к использованию.

129. Электрозащитные   средства хранятся на пожарном автомобиле отдельно от пожарно-технического вооружения и шанцевого инструмента в зачехленном виде.

Электрофицированный, механизированный, ручной инструмент

и приборы освещения

130. Техническое обслуживание и проверка   исправности электрифицированного,   механизированного   инструмента   и приборов электроосвещения, которыми укомплектованы   пожарные автомобили,   производится ежедневно при смене караулов, после каждого применения, ремонта, а также в сроки, указанные в технических паспортах или   инструкциях по их эксплуатации.

Запрещается использовать электрифицированный инструмент и приборы освещения при:

а) нарушении целостности электрической изоляции проводов, инструмента, приборов;

б) слабом креплении  отдельных частей   инструмента и приборов или их деформации;

в) других неисправностях   инструмента и приборов,   не обеспечивающих безопасную работу.

Эксплуатация электрифицированного, механизированного инструмента и приборов освещения должны производиться с соблюдением требований, указанных в Инструкции заводов-изготовителей, и требований, изложенных в приложении 8. Все инструкции и приборы должны иметь инвентарные номера. Корпуса выносных приемников электроэнергии должны иметь электросвязь с шасси автомобиля.

Механизированный инструмент (УКМ-4) должен отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-74 и должен иметь:

а)	 автоматическое отключение вращающихся   режущих органов при прекращении воздействия на органы управления;

б) защитный кожух, закрывающий режущую часть   аброзивного круга не менее чем на 170°;

в) выхлоп отработанных   газов, направленный в сторону от органов дыхания оператора.

- Для питания электроинструмента и приборов   освещения допускается применять только   шланговые  кабели   с соединениями, исключающими при попадании   на них   воды или пены, вынос напряжения на землю (окружающие  конструкции). Запрещается устанавливать выключатели на кабелях (шнурах), питающих электроэнергией ручной инструмент и приборы освещения.

- К работе с электрифицированным, механизированным ручным инструментом и приборами электроосвещения допускаются лица, прошедшие   специальную подготовку, сдавшие экзамены и получившие соответствующие документы.

Газорезательные аппараты

133. К работе с  газорезательными   аппаратами  допускаются лица, прошедшие   специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение на право проведения работ.

134. Перед заступлением на дежурство газорезчик обязан:
а) проверить  исправность  боевой одежды  и защитных очков;

б) внешним осмотром убедиться в  исправности и чистоте резака, шлангов, редукторов, приборов и надежном креплении баллонов;

в) проверить   давление в   баллонах   аппарата, которое должно быть с ацетиленовом — не  менее   1 МПа (10 атм) и кислородном — не менее 10 МПа (100 атм).

135. Работу с газорезательным   аппаратом   необходимо производить в строгом соответствии с требованиями  Правил техники безопасности при газопламенной обработке металла.

Переноска и перевозка   баллонов   (пустых и наполненных) допускается только при   наличии колпаков и   заглушек   на штуцерах вентилей. Запрещается снимать колпаки баллонов ударами молотка или других металлических предметов, которые могут вызвать искру.  Не допускаются к эксплуатации баллоны:

а) не имеющие установленных клейм;

б) с неисправными вентилями и поврежденными   (слабо насаженными) башмаками;

в) с поврежденными корпусами (вмятины, трещины, коррозия) ;

г) с наличием на штуцере жиров, масла, грязи;

д) по истечении срока переосвидетельствования.

Если баллон невозможно использовать из-за неисправности вентеля, на нем делается надпись: «Осторожно, полный», и он возвращается на завод-изготовитель. После каждого применения на пожаре и занятиях исправность газорезательных аппаратов проверяется согласно инструкции по эксплуатации. Герметичность соединений разрешается проверять только мыльным раствором. Переосвидетельствование баллонов проводится согласно правилам, установленным Госгор-технадзором.

136. Газорезчик обязан выполнять только те работы, которые ему поручает руководитель тушения пожара (или его непосредственный начальник). При этом газорезчик должен лично убедиться, что работа с резательным аппаратом на указанном участке не приведет к взрыву, пожару или аварии.

Боевая и защитная одежда, снаряжение, спасательные веревки

- Боевая и защитная одежда (теплозащитный и теплоотражательный костюмы) должна обеспечивать   безопасность и удобство   работы   пожарных в условиях   высоких и низких температур, а также защиту от воздействия воды   и
растворов. Боевая и   защитная   одежда,   предметы   теплой одежды (полушубки, куртки, шаровары, валенки и т. д.), каска и спасательные пояса выдаются личному   составу  строго по размеру. Запрещается применять в боевом   расчете каски
без тульи и подборочных ремней,   боевую и защитную одежду, рукавицы, имеющие разрывы и другие повреждения.

- Перед   заступлением на   дежурство   спасательные пояса и пожарные карабины подлежат тщательному осмотру:

а)	спасательный пояс снимается с боевого расчета при:

—повреждении  поясной ленты   (надрыв, порез и т. д.);
— неисправности (поломки,   погнутости) пряжки и шпилек пряжки;

- нарушении целостности заклепок и отсутствии на них шайб;

- порыве заклепками или   блочками   материала   поясной ленты;

- отсутствии хомутика для закладывания конца пояса;

- наличии трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии хотя бы одного из них;

- наличии разрывов кожаной облицовки пояса;

б)	карабин снимается с боевого расчета, если:

- имеется его деформация (затвор не открывается   или
не полностью закрывается);

- пружина не обеспечивает закрытие замка   карабина, а также   имеются выступы и шероховатости (неровности) в замке затвора и в месте шарнирного крепления затвора.

139. Спасательные   веревки, состоящие на   вооружении, должны храниться в чехлах, смотанными в клубок.   Один из концов веревки у   обвязки петли обшивается   белой тесьмой (2—5 см ширины) с инвентарным номером. На чехле крепится
бирка с указанием даты последнего испытания. Спасательная веревка проверяется наружным осмотром командирами отделений не реже одного раза в 10 дней, а начальниками  караулов — перед каждым использованием на занятиях и после каждого применения на пожаре. Веревка не должна иметь местных утолщений и повышенной влажности, порывы отдельных нитей допускаются, но не более 15 X 200 мм длины веревки. Перед каждым использованием спасательной веревки на занятии, учении под руководством начальника караула должна проводиться практическая проверка ее прочности. Для проверки на размотанной и закрепленной веревке подтягиваются и зависают на 1—2 сек. три человека. Если после снятия нагрузки удлинение веревки сохранится, она признается непригодной для спасательных работ (занятий) и с боевого расчета снимается.

Аналогичной проверке перед использованием необходимо подвергать страхующие устройства учебных башен. Замок должен прочно удерживать веревку, и после снятия нагрузки на нем не должно быть повреждений и заметной остаточной деформации.

Пожарный инструмент (инвентарь)

140. Пожарный инструмент и инвентарь (ломы, багры, крюки, лопаты, топоры, пилы и др.) должны отвечать требованиям ГОСТов и технических условий.

Долговечность инструмента (инвентаря) и безопасность работы с ним обеспечивается исправным содержанием, повседневным контролем за его состоянием и своевременным техническим обслуживанием. Пригодность инструмента (инвентаря) определяется наружным осмотром и испытаниями. С целью предотвращения несчастных случаев при работе с инструментом (инвентарем) при осмотре следует обращать внимание на качество насадки инструмента на ручки и чистоту поверхностей. Топоры, пилы, ножницы для резки металлических решеток должны храниться в чехлах.

Запрещается красить деревянные поверхности инструмента и инвентаря.

V. ТРЕБОВАНИЯ   ТЕХНИКИ   БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ И ТУШЕНИИ ПОЖАРА

Общие положения

- Тушение пожара, проведение занятий и учений организуются и осуществляются в строгом  соответствии с требованиями Боевого устава пожарной охраны в части обеспечения безопасности проведения работ.

- В целях обеспечения условий без безопасной работы личного состава при несении службы, проведении занятий и тушении пожаров (ликвидация аварии, стихийного   бедствия) начальника гарнизонов пожарной охраны, отрядов и  частей, руководители тушения пожаров, работники штабов  пожаротушения обязаны:

а) принимать меры к максимальному облегчению условий труда и механизации трудоемких процессов;

б) обеспечивать   инструктаж всех обучающихся и работающих на пожаре (аварии, стихийном бедствии) правилам работы в сложных условиях;

в)	 вести непрерывное  наблюдение лично   или через начальников караулов, начальников боевых участков и командиров отделений за действиями личного состава, принимать меры, исключающие несчастные случаи;

г) при затяжных пожарах своевременно организовывать подмену работающих, их питание,   обеспечение питьевой водой и отдых;

д) оказывать немедленную помощь пострадавшим.

Примечание. Личный состав, работающий на пожаре (аварии, стихийном бедствии) свыше пяти часов, обеспечивается питанием администрацией объекта, на котором ведутся работы.

Техника безопасности при несении службы

143. При несении службы во внутреннем  наряде личный состав   обязан   знать и   выполнять  требования   настоящих Правил.

Запрещается в помещениях пожарной части: а) устанавливать инвентарь и оборудование на площадках и маршах лестничных клеток, вблизи спусковых столбов и дверных проемов;

б) застилать коврами, дорожками и т. п. полы в караульном помещении, учебном классе, гараже и на путях движения личного состава по сигналу тревоги.

Начальник караула при заступлении на дежурство должен проверить состояние уплотнений дверных полотен и отсутствие препятствий на путях движения личного состава дежурного караула по сигналу тревоги.

Курение в пожарной части допускается только в установленных местах.

114. При несении службы на постах, в дозорах и во время проведения профилактической работы на объектах народного хозяйства работники пожарной охраны обязаны строго соблюдать общеобъектовые, а также цеховые (в лабораториях, на установках и т. п.) правила техники безопасности и производственной санитарии.

Лица дежурного караула, впервые направляемые для несения службы на объекте, проходят инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии на участках постов и дозорных маршрутах. Инструктаж проводится лично начальником караула, о чем делается соответствующая запись в журнале зачетов (инструктажей).

Техника безопасности   при сборе, выезде, следовании на пожар (аварию, стихийное бедствие, занятие) и при возвращении в часть

- Сбор и выезд по тревоге дежурных караулов должен выполняться четко и быстро. При следовании в гараж по тревоге личному составу запрещается   бросать на путях движения одежду и другие помехи на пути движения, а при использовании спускового   столба каждый   обязан начинать спуск после освобождения столба предыдущим пожарным  (коснувшись ногами мата у основания спускового столба, необходимо слегка оттолкнуться от него и быстро отойти в сторону).

- Порядок посадки личного состава дежурных караулов в пожарные   автомобили устанавливается   начальником пожарной части, исходя из условий обеспечения безопасности и местных особенностей. При посадке вне здания пожарного депо выход личного состава на площадку допускается только
после выезда автомобиля из гаража.  Посадка считается законченной только тогда, когда личный состав боевого расчета займет свои места в автомобиле и закроет двери кабины.

Запрещается подавать команду на движение автомобиля до окончания посадки личного состава.

147. Во время движения автомобиля личному составу боевого расчета запрещается курить, высовываться из окон, открывать двери, стоять на подножках (кроме специально предусмотренных задних подножек при прокладке рукавных линий с автомобиля и т. п.).

148. За безопасное движение пожарного автомобиля ответственность несет водитель. Он обязан точно выполнять действующие «Правила дорожного движения». При следовании на пожар (аварию или другие оперативные работы водитель автомобиля, имеющего специальную окраску, оборудованного специальным звуковым и световым сигналом, при условии обеспечения безопасности движения, может при необходимости допускать определенные отклонения от действующих правил движения:

а)	двигаться со скоростью, обеспечивающей своевременное выполнение задания, но   не представляющей   опасности для окружающих;

б)	продолжать движение при любом сигнале светофора, убедившись, что другие водители уступают ему дорогу, и при условии, что жесты милиционера, регулирующего движение, не обязывают его остановиться;

в)	проезжать (поворачивать, останавливать   автомобиль и т. п.) в местах выполнения   оперативных работ независимо от установленных   знаков, указателей и линий   безопасности (за исключением проезда в направлении, противоположном
движению).

При пользовании звуковыми и световыми сигналами необходимо выполнять требования приказа МВД РК от 15 октября 1992 г. №316.

Запрещается пользоваться специальным звуковым сигналом при следовании автомобиля не на оперативное задание.

В ночное время стоянка пожарного автомобиля должна обозначаться приборами освещения, а также включаться аварийная световая сигнализация.

Начальствующий состав пожарной охраны должен знать требования Правил движения и при следовании в автомобиле не допускать их нарушения водителем.

Техника безопасности при проведении разведки пожара,

спасании людей и самоспасании

- При проведении разведки пожара без применения изолирующих противогазов назначается группа разведки   из двух человек, а при работе в противогазах — из трех. Старшим группы назначается наиболее подготовленный командир. При этом неукоснительно  должны выполняться  требования Наставления по ГДЗС   пожарной   охраны МВД РК в части обеспечения безопасности при работе в изолирующих  противогазах. В метрополитене или подобных ему  подземных  сооружениях разведку  следует проводить звеном  из пяти  человек.

- Личный  состав группы   разведки в зависимости от характера, места и площади пожара, задымленности (загазованности) помещений и т. д. должен иметь:

а) средства защиты   органов   дыхания    (изолирующие противогазы одного типа);

б) приборы освещения и связи;

в) средства спасания и самоспасания;

г) инструмент для вскрытия конструкций;

д) средства тушения пожара.

151. При проведении разведки   пожара группа разведки обязана:

а) при работе в изолирующих  противогазах   соблюдать требования, изложенные в Наставлении по ГДЗС, а без них следовать друг за другом, изучая окружающую обстановку и запоминая пройденный путь;

б) открывать двери с предосторожностью, защищаясь от возможного выброса пламени и раскаленных газов их полотнищем;

в) входить в помещения, где имеются установки под током высокого напряжения, аппараты   (сосуды) под высоким давлением или находятся взрывчатые  (отравляющие, радиоактивные) вещества,   только по согласованию с администрацией объекта и с соблюдением  рекомендованных  ею правил безопасности;

г)  по ходу движения следить за поведением несущих конструкций,   возможностью быстрого   распространения огня и свои наблюдения докладывать старшему группы;

д) продвигаться, как правило, вдоль капитальных стен или стен с окнами.

Запрещается входить с открытым огнем в помещение, где хранятся ЛВЖ и ГЖ.

152. При спасании людей на пожаре (аварии, стихийном бедствии и т. п.) руководитель тушения пожара обязан определить порядок и способы спасания людей в зависимости от обстановки и состояния людей, которым необходимо оказать помощь. Работы по спасанию проводятся быстро, но с соблюдением предосторожностей, чтобы не были причинены повреждения спасаемым людям. Меры безопасности при этом регламентируются требованиями Боевого устава пожарной охраны.

Запрещается использование для спасания и самоспасания мокрых или имеющих большую влажность спасательных веревок, а также веревок, не состоящих в боевом расчете.

Спасание или самоспасание можно начинать, только убедившись, что длина веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон и т. п.), спасательная петля надежно закреплена на спасаемом (при самоспасании — за конструкцию здания), а спасательная веревка правильно намотана на карабин. Самоспасание и спасание производятся личным составом в рукавицах, во избежание получения травм рук.

Техника безопасности при боевом развертывании

153. Перед отдачей команды «На боевое развертывание» руководитель тушения пожара обязан:

а)	выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

б)	убедиться и постоянно следить за выполнением мероприятий по безопасности проведения работ при развертывании на транспортных магистралях, установить автомобили и оборудование так, чтобы они не затрудняли расстановку при
бывающих сил и средств, их сосредоточения на боевых участках и по возможности не препятствовали нормальному дорожному движению. При необходимости принять меры к остановке всех видов транспорта (кроме железнодорожного вне
предприятий народного хозяйства), а в случае прокладки рукавных линий под железнодорожными путями выставить посты безопасности с двух сторон вдоль железнодорожного полотна для наблюдения за движением составов и своевременного оповещения личного состава об их приближении;

в) установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить о них весь личный состав, работающий на пожаре (аварии и т. п.). При явной угрозе взрыва, обрушения, вскипания и т. п. немедленно вывести личный состав в безопасное место.

154.При проведении боевого развертывания запрещается:

а) приступить к его проведению до полной остановки пожарного автомобиля;

б) освещать колодцы пожарных гидрантов, газо- и теплокоммуникаций открытым огнем;

в) спускаться в колодец водокоммуникаций без изолирующего противогаза и спасательной веревки;

г) одевать  на себя лямку  присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

д) находиться под грузом при его подъеме или спуске на веревках (ПТВ) и др.;

е) переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и др.) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки — без чехлов;

ж) подавать воду в незакрепленные рукава, до выхода ствольщиков на исходные  позиции или  подъема на   высоту (вертикальные рукавные линии должны крепиться из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав).

155.При развертывании отделений   специальных служб необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности, определяемые особенностями применяемой специальной техники и изложенные в инструкции заводов-изготовителей.

Техника безопасности при организации связи на пожаре

156. При организации связи на пожаре необходимо избегать развертывания   средств связи   вблизи  электротехнических установок большой мощности.

- Не следует прокладывать линии  проводной  связи вблизи и параллельно линиям электропередач и силовым кабелям, так как это может привести к   появлению в линиях связи опасных наведенных напряжений и поражению электрическим током лиц, пользующихся аппаратурой проводной связи.

- При использовании на пожаре специальной пожарной техники наряду со средствами   связи   разворачиваются линии электропитания средств  освещения,   электрифицированного инструмента и специального оборудования.

- Питание энергосети осуществляется от трехфазных генераторов напряжением 230 В мощностью 7,5 — 20кВт. Работа по прокладке и эксплуатации линий электропередачи и оборудования в сложных условиях  требует  от  личного состава строгого соблюдения правил техники безопасности:

- перед боевым   развертыванием   автомобиль — источник электроэнергии — должен быть поставлен   на   ручной тормоз и надежно заземлен;

- линии подачи электроэнергии должны быть снабжены защитно-отключающими устройствами;

- к работе с приборами   освещения и электрифицированным инструментом допускаются обученные правилам обращения с ними;

- при    подключении   энергоприемников   необходимо следить за тем, чтобы нагрузки в фазах генератора отличались не более чем на 25% друг от друга;

- необходимо осуществлять периодическую проверку исправности электроинструмента и приборов освещения;

- личный состав боевых расчетов специальных автомобилей должен проходить   периодическую проверку знаний техники безопасности при  работе с электрооборудованием;

- личный состав боевых   расчетов   специальных автомобилей должен быть обучен правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим   от   поражения   электрическим током.

Техника безопасности при тушении пожаров

160. На пожаре (аварии, стихийном бедствии), в непригодной для дыхания среде личный состав   пожарной охраны должен выполнять работы в изолирующих   противогазах с соблюдением требований безопасности, установленных Наставлением по ГДЗС.

161. В помещениях (на участках), где применяются или могут выделяться (при тушении пожаров   или   ликвидации аварий) сильнодействующие отравляющие вещества, работа личного состава осуществляется только  в  специальных защитных комплектах типа К-1, изолирующих   (фильтрующих, применяемых для   рабочих и служащих данного объекта) противогазах и специальной резиновой обуви. Для снижения концентрации паров газов необходимо орошать объемы по
мещений (участков) распыленной водой. Групповая защита личного состава и техники, работающих на участках сильной тепловой радиации, обеспечивается   водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного (НРТ) или веерного (РВ-12) типа, а индивидуальная —стволами-распылителями.

Не допускается использование для работ непосредственно у зоны пожара (на позициях ствольщиков) и в задымленных помещениях личного состава пожарных частей, членов ДПД и ПСО, прибывших к месту пожара без боевой одежды и снаряжения.

При тушении пожара (ликвидации аварий и т. п.) каждый работающий обязан следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности — немедленно предупредить всех работающих на опасном участке и руководителя тушения пожара.

Запрещается при тушении пожара использовать грузовые и пассажирские лифты для подъема личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования.

162. Во избежание образования взрывоопасных концентраций внутри здания не допускается тушение пламени горящих газов или паров   горючих   и   легковоспла-меняющихся жидкостей, входящих (вытекающих) под давлением из аппаратуры и трубопроводов, без согласования с администрацией объекта. В необходимых случаях   и   при   непосредственном контроле со стороны администрации   принимаются   меры   к прекращению истечения   газов и паров   (закрыть   задвижки на питающих линиях, пустить газ на   факел и т. п.) и   обеспечивается   охлаждение   производственного    оборудования пламени. Лица, принимающие участие в тушении пожаров, обязаны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие средства (приложение 7).

163. При работе на высоте следует применять страхующие приспособления,  исключающие возможность  падения работающих. При этом:

а)	работа на лестнице со стволом   (ножницами и др.) допускается только после закрепления пожарного карабина;

б)	для работы со стволом на   высоте  выделяется не менее двух человек;

в)	запрещается оставлять ствол без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождения личного состава на обледеневших кровлях, обвисших покрытиях (кровлях) и на участках перекрытий с признаками горения.

- При перестановке пожарных лестниц следует предупредить об этом поднявшихся по ним для работы на высотах пожарных, указать новое место их установки или другие пути спуска.

- Работающие с электроинструментом и прожекторами обязаны:

- а) держать и переносить инструменты и приборы только в прорезиненных или резиновых рукавицах;

б)	 перед пуском электроинструмента надеть защитные очки;

в)	 установить прожекторы и приборы на прочную и устойчивую основу в тех местах, где нет опасности попадания на них воды (пены);

г)	 включать электроинструмент при   перерыве подачи тока и при перемещении на новое место работы;

д) выключать токоприемники при попадании напряжения на корпус электроинструмента или прибора, а также при обнаружении других неисправностей.

Запрещается передавать электрифицированный  инструмент неподготовленным и не имеющим допуска лицам.

166. Личный состав на пожаре (аварии, стихийном бедствии) обязан постоянно следить за появлением обвисших (оборванных, обгоревших) электрических проводов в местах работы ствольщиков, при разборке конструкций здания, установке лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них руководителю тушения пожара, а также немедленно предупреждать лиц,   работающих в опасной зоне. Пока не будет установлено, что обнаруженные пройода обесточены, следует считать их под напряжением, и принимать соответствующие  меры безопасности. Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном напряжении в сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть. Эта работа должна выполняться под наблюдением начальника караула (командира отделения) только лицами, прошедшими ранее практическое обучение и снабженными ножницами для резки элекропроводов, резиновыми диэлектрическими перчатками и галошами (ботами), при этом необходимо:

а)	 определить участок сети, где резка   проводов наиболее доступна, безопасна и обеспечит   обесточивание   на требуемой площади (здание, секция, этаж и т. п.);

б) обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны потребления электроэнергии с расчетом, чтобы подающие (обвисающие)   провода не оставались под напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего ряда и кончая верхним;

в) обрезать каждый провод (жилу) отдельно от других.

Запрещается обрезать многожильные провода и кабели, а также одножильные провода и кабели, проложенные группами в изоляционных трубах (оболочках) и металлических рукавах. При наличии на объекте скрытой электропроводки работы необходимо проводить после обесточивания всего оборудования объекта.

167. Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды руководителя тушения пожара подавать воду (пену, огнегасительные составы, электроэнергию и др.) или прекращать их подачу, перемещать автомобиль (мотопомпу), производить какие-либо движения автолестниц и коленчатых подъемников, а также оставлять без надзора автомобили, мотопомпы и работающие насосы.

При выходе из строя измерительного прибора во время тушения пожара водитель (моторист) должен немедленно доложить об этом непосредственному начальнику и до замены автомобиля (мотопомпы) обеспечить контроль за режимом работы оборудования по другим характерным признакам нормальной работы агрегата. При работе в ночное время суток насосные отделения автонасосов и автоцистерн, а также измерительные приборы (щиты управления) и другая пожарная техника должна постоянно освещаться.

- Запрещается применять огнетушители   пенные для тушения горящих   приборов и оборудования,   находящихся под напряжением, а также веществ и   материалов,   взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, взрыву, усилению горения (приложение 7).

- Использование   бромэтиловых   огнетушащих установок (как переносных, так и стационарных) внутри помещений допускается только в изолирующих противогазах. Перед применением углекислотного (бромзтилового,  порошкового)
огнетушителя раструб (распылитель, спрыск)   должен   быть направлен в   сторону   огня. Запрещается браться незащищенной рукой за раструб работающего углекислотного огнетушителя.

- При тушении пожара на складе ядохимикатов (химреактивов, минеральных удобрений) руководитель тушения пожара обязан выяснить у   администрации объекта характер хранящихся веществ (материалов) и места (секции) их хранения, наметить мероприятия по обеспечению безопасности  личного   состава,   привлекаемого   к  работе  на пожаре. При этом:

а)	все работающие должны быть   обеспечены   индивидуальными средствами  защиты органов дыхания и зрения;

б)	наступление на огонь   следует   вести с наветренной стороны;

в)	привлечение членов ДПД, ПСО и граждан к разборке и эвакуации    ядохимикатов и удобрений производить только по согласованию с администрацией объекта, которая обязана обеспечить их необходимыми защитными средствами и проинструктировать о мерах безопасности при проведении работ.

171.В целях обеспечения безопасного ведения работ по тушению пожаров на объекте, использующем (хранящем) радиоактивные вещества, начальник   гарнизона   пожарной охраны обязан совместно с администрацией этого объекта
разработать инструкцию о порядке   организации и проведения   работ по тушению   пожара в зданиях   и   помещениях, имеющих радиоактивные вещества.   Порядок ее хранения и использования определяется в установленном порядке. С начальствующим составом гарнизона проводятся занятия по изучению этой инструкции.

В инструкции должны быть отражены следующие основные вопросы:

а) возможность и условия проведения тех или иных работ по тушению   пожара   (эвакуации имущества и др.) до прибытия администрации объекта;

б) организация и  средства   обеспечения   дозиметрического контроля;

в) меры и порядок защиты личного   состава  пожарной охраны от возможного радиоактивного поражения;

г)	допустимое время пребывания личного состава в помещениях с радиоактивными веществами   при   нормальных условиях и с учетом возможного изменения уровня радиации в случае пожара или аварии;

д) средства и способы ликвидации возможных пожаров в отдельных зданиях и помещениях;

е)	порядок и средства санитарной   обработки   личного состава и дезактивации техники и одежды после тушения пожара.

Примечание. При тушении пожара на объекте, где используются радиоактивные вещества, обеспечение личного состава пожарной охраны средствами защиты от излучения, приборами дозиметрического контроля и средствами индивидуальной санитарной обработки людей и дезактивации техники возлагается на администрацию объекта.

Работа по тушению пожара на объекте, использующем радиоактивные вещества, должна выполняться с привлечением минимально необходимого количества работников пожарной охраны (с учетом резерва для оказания помощи). Работа выполняется только в изолирующих противогазах с масками (использовать загубники запрещается). РТП обязан через администрацию объекта организовать инструктаж личного состава, направляемого для выполнения работ, а также обеспечить контроль за временем пребывания его в опасной зоне и своевременную замену в установленные администрацией (дозиметрической службой) сроки. У входа в опасную зону (здание, помещение) выставляется пост безопасности, возглавляемый лицом среднего или старшего начсостава.

172. На основе справок дозиметрических служб объекта в каждой пожарной части должен вестись  строгий персональный учет случаев облучения личного состава, в котором следует отражать: когда, кто и какую дозу облучения получил. При повторных выездах на пожар, если позволяют условия, в зону возможного облучения рекомендуется направлять тех лиц, которые не получили облучение при тушении предыдущего пожара. Лица, получившие дозу облучения в 25 Рентген, должны быть немедленно выведены из опасной зоны, и дальнейшее их использование на работах в зоне радиоактивного заражения запрещается.

173. Тушение пожара на объекте или в здании, где находятся установки (сосуды) под высоким давлением, производится после получения   информации  от обслуживающего персонала о виде установок (сосудов), их содержимом и наиболее безопасных приемах работы. В ходе тушения пожаров необходимо:

а) принять меры к предотвращению нагрева этих установок (сосудов) до опасных пределов;

б)	 потребовать от администрации   объекта принять, по возможности, меры к снижению давления в установках (сосудах) до безопасных пределов;

в) организовать охрану   помещения и удалить из него всех лиц, не связанных с тушением пожара.

- При тушении пожара в зданиях и помещениях с наличием химически активных веществ следует выяснить у администрации объекта их характер и не допускать применения средств пожаротушения, которые вступают в реакции
с этими   веществами,   вызывая  при этом взрыв, вспышку и т. п.

- Во время тушения пожара при  низких температурах должны приниматься меры по предупреждению переохлаждения работающих и их обморожения. На затяжном пожаре при низких температурах РТП обязан обеспечить регулярную смену и отдых личного состава в теплых помещениях, организовать обеспечение работающих  горячим чаем (питанием), медицинским обслуживанием и т. д.

- При тушении пожара в помещении с электроустановками, находящимися под высоким напряжением, а также в подземных сооружениях метрополитена,   РТП обязан не зависимо от размера пожара и числа работающих подразделений создать оперативный штаб пожаротушения, в который должны войти ответственные работники администрации объекта и дежурный  инженерно-технического   персонала (все принимаемые решения согласовываются с ними).

Личному составу запрещается самовольно проводить какие-либо самостоятельные действия по обесточиванию электролиний, электроустановок и по применению средств пожаротушения до получения письменного разрешения на тушение пожара. Во время ликвидации пожара в помещении с наличием большого количества кабелей и проводов в резиновой и пластмассовой изоляции РТП обязан принять необходимые меры по предупреждению возможного отравления газами, выделяемыми в процессе горения. Личный состав должен работать в изолирующих противогазах. РТП обязан не допускать скопления в помещениях с электроустановками излишнего количества личного состава.

- При тушении пожара в холодильниках и наличии в помещениях (холодильных  камерах)   задымления,  аммиачной или другой среды, непригодной для дыхания, необходимо все работы личного состава  проводить   в   изолирующих
противогазах, принимать меры к удалению дыма.

- При тушении пожара на лесобирже и складе пиломатериалов необходимо   следить   за поведением   штабелей лесо- и пиломатериалов; позиции   ствольщиков   выбирать с таким расчетом, чтобы пои разрушении штабелей ствольщики не оказались в зоне завалов, принимать меры к обеспечению безопасной работы пожарных, управляющих стационарными лафетными стволами с вышек, обеспечить защиту личного состава от воздействия тепловой радиации (теплоотражательные костюмы, водяные завесы, экраны и т.п.).

- При тушении пожара на   складе   взрывчатых веществ (ВВ) руководитель тушения пожара обязан:

а)	не допускать скопления личного  состава  в опасных зонах;

б)	предусмотреть защиту личного состава   и пожарной техники от возможного поражения ударной (взрывной) волной. Использовать укрытие, а также военную технику (танки, бронемашины и др.) для прокладки рукавных линий;

в)	обеспечить соблюдение личным  составом   мер безопасности при эвакуации, разборке, вскрытии конструкций во избежание возможного взрыва ВВ от механического воздействия.

180. При тушении пожара на предприятии химической и нефтехимической промышленности РТП обязан:

а) применять средства тушения пожара с учетом характера горящих веществ, максимально   используя   стационарные установки пожаротушения;

б) с учетом рекомендаций администрации объекта принять меры по эвакуации веществ;

в) организовать на месте пожара медицинскую помощь и назначить из лиц начальствующего состава ответственного за соблюдение мер безопасности личным составом;

г)	если в зоне пожара имеются неорганические кислоты и другие вещества, могущие вызвать   химические ожоги, обеспечить через администрацию объекта  весь работающий личный состав защитной одеждой и обувью;

д) при необходимости и по рекомендации   медицинской службы объекта организовать после тушения пожара санитарную обработку личного состава и дегазации техники.

181. Руководитель тушения   пожара   может   допустить отступления от установленных   требований,   изложенных  в пунктах настоящих правил   только в том случае,   когда их безусловное выполнение не позволяет   оказать помощь людям, находящимся в беде, предотвратить угрозу взрыва (обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия.

Техника безопасности

при проведении работ на устье фонтанирующей скважины в газоопасной зоне

При тушении пожаров газовых и нефтяных фонтанов необходимо проведение ряда мер, обусловленных особенностью тушения фонтанов.

На фонтанах необходимо предусмотреть:

- защиту людей от теплоизлучения пламени;

- защиту органов слуха от шума фонтана;

- защиту людей от поражения выбрасываемой породой
и внезапных выбросов нефти и газа;

- защиту людей от отравления токсичными газами.

182.Перед началом работ   на   устье   фонтанирующей скважины прилегающей к ней зоне производится анализ воздушной среды на наличие взрывоопасных и ядовитых газов, и в первую очередь на сероводород и пары углеводорода. На основании анализа этой среды применяют соответствующие защитные средства, намечают места и периодичность отбора проб, определяют пути подхода к скважине и выхода людей из опасной зоны.

183. К работе на устье   скважины и в опасной зоне допускают только работников военизированных частей  (отрядов) пожарной охраны, а также членов ДГСД,   прошедших специальную подготовку   при   военизированных   отрядах и
имеющих удостоверения на право участия в этих работах.

Все работники должны пройти дополнительный инструктаж у представителей военизированной службы и пожарной охраны. Число людей, работающих у устья скважины и в опасной зоне, определяет ответственный исполнитель работ в зависимости от создавшейся обстановки. За работающими на устье фонтанирующей скважины в загазованной зоне с целью их безопасности устанавливают непрерывное наблюдение. Категорически запрещается находиться у устья фонтанирующей скважины и в загазованной зоне лицам и транспорту, не связанным с выполнением аварийных работ в данный момент.

Весь личный состав, грузоподъемный транспорт и специальный транспорт, оборудование и приспособление, используемые в работах по ликвидации открытых фонтанов, должны быть исправными, испытанными в соответствии с действующими правилами и нормами, отвечать техническим условиям и нормативам на их изготовление.

К управлению всеми видами транспорта, тракторами, спецагрегатами и механизмами допускают только лиц, имеющих специальные права или разрешения.

184. Время пребывания работающих в  загазованной среде и время их отдыха  устанавливают в зависимости от климатических и погодных условий, степени загазованности воздушной среды, характера проводимых работ, технических
данных и особенностей применяемых защитных средств. После каждого пребывания людей на устье скважины и в загазованной зоне в защитной аппаратуре им   предоставляется отдых на время, не меньшее, чем время работы в защитных
средствах. Это время может быть сокращено только при необходимости спасания людей. Кроме того, перед вводом людей в зону высоких температур их следует акклиматизировать. Для этого людей вводят в зону сначала на 10—15 минут. После часового отдыха время пребывания в ней увеличивается, пока не будет достигнута возможность пребывания людей в зоне высоких температур в течение 1—2 часов.

185. Ответственный исполнитель  работ должен находиться на видном и удобном для  обозрения  месте и строго следить за выполнением плана работ, своевременной сменой работающих у устья фонтанирующей скважины, в загазованной и газоопасной среде, направлением и силой ветра, четко ставить задачи каждой смене.

Действия оперативных групп должны быть согласованы между собой, четко и технически грамотно выполняться. Между работающими, руководителем каждой группы и ответственным исполнителем должна быть установлена условная сигнализация.

Людей, работающих в зоне высоких температур, обеспечивают газированной водой. В зимнее время на месте фонтана организуют пункт обогрева личного состава и сушки одежды.

- Работающие в опасной зоне обязаны выполнять распоряжение только ответственного исполнителя работ. Категорически запрещается принимать самостоятельные решения и действия, не согласованные предварительно с ответственным исполнителем работ. Исключением может быть только
самоспасание или оказание помощи пострадавшему во время работы в опасной зоне.

- Все работы в газоопасной зоне следует проводить при наличии необходимых индивидуальных средств зашиты, определенных штабом, и только с дублерами.

Дублеры должны иметь средства защиты, знать первые признаки отравления, правила оказания первой помощи и пути эвакуации пострадавших.

188.  Работы на устье скважины и в загазованной зоне производят в защитных касках, спецодежде и спецобуви, не стесняющих движение и обладающих   достаточной   прочностью.

При подборе спецодежды и спецобуви для работников, занятых на ликвидации открытого фонтана, необходимо учитывать местные климатические условия.

Одежда личного состава, работающего в зоне высокой температуры, должна состоять из кирзовых или яловых сапог, теплых портянок, ватных брюк, телогрейки, шапки-ушанки, подшлемники, каски, брезентового костюма или плаща и рукавиц с крагами (теплых и брезентовых). Обувь работающих в загазованной зоне не должна иметь стальных подков и гвоздей.

Для защиты органов дыхания глаз от вредного воздействия ядовитых паров и газов необходимо применять фильтрующие или шланговые противогазы, или воздушные дыхательные аппараты. Защитные средства выбирают в зависимости от состава и концентрации вредных газов, направления и силы ветра и т. п.

Для защиты лица от ожогов применяют каски со щитком из оргстекла.

К работе в газовзрывоопасной среде с применением защитных средств допускают только лиц, которые прошли специальную теоретическую и практическую подготовку.

Для кратковременных работ в зоне высоких температур можно применять теплоотражательные костюмы.

Для защиты органов слуха от сильных шумов необходимо применять специальные противошумные наушники или антифоны.

В ряде случаев используют ватные тампоны к марлевые повязки, а также шапки-ушанки.

189. При ликвидации открытого фонтана рабочее место должно быть удобным для производства работ и обеспечивать безопасным условиям труда.

Для этого необходимо:

а) соорудить дренажные   каналы и отводы для спуска нефти, шлама и воды;

б) полностью разобрать обшивку буровой, сараев и сооружений, где может произойти   скопление газа, очистить площадку и прилегающую к ней территорию от всего лишнего оборудования, инструмента и других посторонних предметов;

в) для защиты людей от поражения кусками выбрасываемой породы применяются каски, а также щиты, навесы и другие устройства;

г)	 отвести и закрепить все, что попадает или может по пасть в струю фонтана;

д) подготовить основные и запасные пути входа и выхода работающих из опасной зоны и от устья скважины и оборудовать их в случае необходимости мостиками и перилами. Запасные пути следует выбирать с учетом   господствующего направления ветра и рельефа местности;

е)	 наблюдать за скважиной во время   наполнения   ее жидкостью необходимо из   безопасного   места,   используя для этой цели бинокли или другие оптические средства.

190. После тушения пожара наибольшую опасность представляет возможность   образования взрыво- и пожароопасных зон загазованности и растекания нефти и конденсата.

В целях техники безопасности при наличии   таких   зон необходимо:

- определить границы опасной зоны с учетом   направления господствующего ветра и мест возможного скопления газа, нефти и конденстата;

- организовать расстановку  постов с  круглосуточным дежурством, а также   предупреждающих   и   запрещающих знаков с целью недопущения в  опасную   зону   посторонних лиц;

- въезд пожарной техники и других специальных передвижных средств в опасную зону допускать только по пропускам, выдаваемым штабом по ликвидации фонтана;

- запретить работу всех видов   техники во взрыво- и пожароопасных зонах.

191. При тушении фонтанов газоводяными  струями необходимо обеспечить соблюдение следующих мер:

- не допускать работу автомобилей АГВТ при изменении направления ветра в сторону боевой позиции;

- подъездные пути должны   обеспечивать   безопасное следование автомобиля задним ходом в сторону   боевой позиции;

- подачу воды в газоводяную струю прекратить только после остановки турбореактивного двигателя;

- не допускать самопроизвольной остановки турбореактивного двигателя вследствие опорожнения топливного бака. При уменьшении запаса топлива   необходимо  пополнить его во время работы двигателя или остановить двигатель;

- предусмотреть возможность быстрого    вывода  автомобиля АГВТ с боевой позиции с помощью трактора (тягача) и буксирного троса;

—установить под задние и передние колеса автомобиля тормозные колодки.

192.При тушении фонтанов   на морских промыслах необходимо соблюдать дополнительные требования:

- запрещать высадку людей на посадочные площадки отдельных оснований с катеров при волнении моря более 3 баллов;

- посадку и высадку   людей с пожарных   кораблей и причалов производить по сходням, имеющим   ограждения с обеих сторон;

- не допускать скопления людей   на   посадочной площадке основания при подходе корабля;

- осуществлять непрерывный надзор с использованием сторожевого   катера за возможным падением людей в воду и принимать меры к их спасению.

С наступлением темноты, при больших туманах или снежных бурях, а также при грозовых разрядах работа на устье фонтанирующей скважины, а также в загазованной зоне запрещается, кроме работ, связанных со спасанием людей.

Контроль за соблюдением правил техники безопасности осуществляется специально назначенным лицом из состава оперативного штаба тушения.

193. Особое внимание вопросам   техники   безопасности должно быть уделено при тушении фонтанов   взрывом заряда ВВ. Производство взрывов требует удаления личного со става на безопасное    расстояние, определяемое   формулой:

з

Rmin = 15 √ q

где Rmin — допустимое минимальное расстояние для людей, м;

Q — масса чистого ВВ в составе заряда, кг.

Дополнительно предусматривается защита людей с помощью навесов или щитов от разлетающихся осколков. При отсутствии такой защиты расстояние увеличивается в 2—3 раза. При наличии блиндажа расстояние, вычисленное по формуле, может быть уменьшено в 1,5 раза.

Техника безопасности

при заправке автомобилей горюче смазочными (ГСМ) материалами, пенообразователя и порошками

194. Заправка автомобилей ГСМ должна производиться только при помощи шлангов от бензоколонок и авто-бензозаправщиков. Заправка из канистр, ведер и других емкостей запрещается.

Заправка смазочными материалами должна производиться при помощи насосов или мерной емкости и специально отведенных местах, избегая розлива нефтепродуктов, их подтекания. Все пролитые нефтепродукты должны быть засыпаны песком (опилками) и немедленно убраны. Не допускается производить заправку автомобилей в помещении гаража, при нахождении личного состава в кабине боевого расчета, работающем двигателе, использовании вблизи места заправки открытого огня и курение во время заправки.

195. При заправке автомобиля пенообразователем личный состав должен быть обеспечен защитными очками (щитками для защиты глаз).   Для защиты кожных покровов используются рукавицы и непромокаемая одежда. В случае попадания пенообразователя на слизистую оболочку глаз необходимо применять чистую воду и   физиологический раствор или 2% раствор борной кислоты. С кожных покровов пенообразователь смывается чистой водой.

Особую осторожность проявлять при работе с этилированным бензином, могущим вызвать тяжелое отравление. Запрещается использовать его для мойки рук, деталей, очистки одежды; всасывать бензин и продувать трубопроводы и приборы системы питания ртом. Перевозить и хранить бензин только в закрытой таре с надписью «Этилированный бензин — ядовит». Пролитый бензин удалять с применением опилок, песка, хлорной извести или теплой воды. Участки кожного покрова, на которые попал этилированный бензин, промываются керосином, а затем теплой водой с мылом.

Заправка автомобилей порошком и пенообразователем вручную необходимо применять мерные емкости, съемные лестницы или специальные передвижные площадки. При этом исключается применение источников открытого огня, а также не допускается розлив или подтекание пенообразователя.

196. Порядок заправки автомобиля порошком и загрузка цистерны с помощью вакуумной установки и вручную определяется специальной   инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Вакуумная установка должна быть смонтирована в проветриваемом помещении. При ее использовании для заправки автомобиля порошком необходимо:

а)	проверить крепление   электропроводов и вакуум-насоса, состояние полумуфты;

б)	включить вакуумную установку только после под соединения шланга загрузки   порошка к крышке люка цистерны.

Запрещается заправка порошков в помещении гаража, а также соединение вакуумной установки с коммуникациями автомобиля, металлическими трубами или шлангами с металлической спиралью, так как при нарушении изоляции электродвигателя или проводов работающие могут быть поражены электрическим током. При загрузке порошка в цистерну вручную личный состав должен работать в респираторах и защитных очках, а для подъема и спуска использовать лестницы или специальные   передвижные площадки.

Техника безопасности при вскрытии строительных конструкций

197. Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций должна производиться под непосредственным руководством лиц младшего или среднего начальствующего состава на определенных РТП или начальником БУ с конкретными целями, объемом и границами вскрытия, а также с указанием места складирования или сбрасывания демонтируемых конструкций. До начала их проведения необходимо обесточить расположенные на участке электрические сети, приборы и подготовить средства тушения. При проведении работ внимательно следить за состоянием несущих конструкций, не допуская их ослабления и принимая соответствующие меры по предупреждению возможного обрушения.

Работы по вскрытию кровли или покрытия проводятся группами по 2—3 человека, работающие обязаны страховаться спасательными веревками или поясами, не допускается скопление людей в одном месте.

При разборке строительных конструкций во избежание падения высоких вертикальных сооружений (труб, антенных устройств и т. п.) нельзя допускать нарушения их креплений (растяжек, распорок, опор и т. п.). В случае необходимости сваливание дымовых труб, опор или частей здания должно производиться под непосредственным руководством РТП и только после удаления из опасной зоны всех людей и техники.

Запрещается сбрасывать с этажей и крыш конструкции (предметы) без предварительного предупреждения об этом работающих у здания (сооружения). При сбрасывании конструкций (предметов) необходимо следить, чтобы они не попадали на провода, балконы, крыши соседних зданий, а также на людей, пожарную технику и т. п. В местах сбрасывания конструкций и материалов выставляется постовой, который не должен пропускать кого-либо в эту зону до полного или временного прекращения работ. В ночное время эти места освещаются. Разобранные конструкции, эвакуируемое оборудование, материалы и т. п. следует складывать острыми (колющими) сторонами вниз, не загромождать проходы и подходы к месту работы.

198. При работе с цепными бензомоторными пилами, отбойными молотками и дымососом пожарным (ДП-7) должны соблюдаться следующие основные требования:

а) к работе на вышеперечисленном инструменте допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие право работы с ним.

При этом:

- не работать неисправным инструментом, не запускать двигатель без приставки;

- перед   запуском   двигателя   проверить   надежность крепления рамы, приставок, шины, отрезного круга, натяжения пильной цепи;

- при пуске двигателя пильная цепь и отрезной круг не должны касаться каких-либо предметов;

- при пуске двигателя не наматывать трос стартера на руку;

- на холостом ходу во избежание  разноса двигатель должен работать при отпущенном рычаге управления газом;

- на холостых  оборотах двигателя не должно   включаться сцепление;

- запрещается без нагрузки   выводить двигатель  на номинальные обороты;

- дополнительная заправка топливом инструмента допускается только на холостых оборотах двигателя;

- начало резания и конец его (вывод рабочего инструмента из пропила) должны выполняться плавно, без рывков;

- переносить   инструмент с  работающим   двигателем допускается только при холостых оборотах двигателя;

- при разрыве или   сбеге   пильной   цепи   ослабление крепления приставок, шины, отрезного круга, защипного кожуха и других неисправностях,   обнаруженных в процессе выполнения работы, следует немедленно сбросить газ и остановить двигатель;

- запрещается при работающем двигателе производить регулировочные   работы на   приставках и устранять   неисправности;

- запрещается останавливать двигатель  путем снятия
контакта провода высокого напряжения в свече;

б) запрещается   работать с отбойным молотком   и при резании абразивным кругом   без защитных   очков или защитных стекол пожарных касок;

в) при вскрытии деревянных  конструкций  пиление начинать после упора рамы или рукоятки в конструкцию (разрываемый образец), иначе возможны опасные удары и рывки инструмента.

Прием и выполнение горизонтальных и вертикальных резов отрабатывается на деревянных щитах толщиной не менее 20 мм, другие приемы резания отрабатываются на различных профилях и листах толщиной до 3 мм, закрепленных таким образом, чтобы они не прогибались под действием усилия не менее 200 Н (20 кГс), приложенного в месте предполагаемого реза;

г)	 работу отрезным кругом  допускается  проводить только на  закрепленной   конструкции,   профиле, образце, чтобы при резании не происходило заклинивания  отрезного круга в пропиле в результате деформации или перекоса разрезаемого фрагмента;

д) при вскрытии деревянных конструкций не допускать зажима в профиле верхней части цепи, вследствие которого инструмент отбрасывает на оператора;

е)	 при работе с отбойным молотком   режимом работы мотопривода должен управлять помощник оператора.

Кроме указанных пунктов правил,   необходимо   соблюдать меры безопасности,   изложенные   в   соответствующих разделах прилагаемых эксплуатационных документов.

Техника безопасности

при прокладке, уборке, обслуживании и ремонте пожарных рукавов

- При прокладке рукавной линии с рукавного автомобиля необходимо контролировать скорость движения (не более 10 км в час), следить за исправностью световой и звуковой сигнализации, надежно фиксировать двери отсеков
рукавного автомобиля. При наматывании рукавов на рукавную катушку необходимо держаться за поручни   барабана, не допуская повреждений рук, следить за надежной фиксацией рукавной катушки.

- При ремонте и обслуживании   пожарных   рукавов необходимо:

а)	 во избежание попадания осколков заклепок в лицевую часть пользоваться оправкой с полукруглой выемкой;

б)	 не соприкасаться с нагретой поверхностью вулканизационного аппарата;

в)	 при работе с клеем   периодически   проветривать помещения.

Запрещается держать клей в непосредственной близости от нагревательных приборов.

201.	При укладке рукавов на стеллажи рукавной базы следует пользоваться лестницей-стремянкой  или  передвижной площадкой. Соединительные головки    рукавов укладывать вниз скатки на лицевую часть   стеллажа.   Испытания
пожарных рукавов проводить согласно Наставлению по эксплуатации пожарных рукавов.

Техника безопасности

при проведении пожарно-технических обследований (ПТО)

объектов

202.	Перед проведением пожарно-технического обследования объекта работники государственного пожарного надзора изучают меры безопасности, установленные на данном объекте, и при обследовании должны строго соблюдать их.

203. При проведении ПТО:

а) специальных производств, лабораторий, НИИ и т. п., в которых имеются тепловые, шумовые, вибрационные и другие вредные условия труда, а также применяются (или хранятся) радиоактивные,   ядовитые и   взрывчатые   вещества,
токсичные газы и пары, используются взрывоопасное оборудование, сосуды, работающие под высоким давлением, легко-воспламеняющиеся и горючие жидкости, а также ведутся особо опасные для здоровья человека работы, принять меры предосторожности,   изложенные в   правилах,   инструкциях, положениях и других документах по технике безопасности, разработанных для этих предприятий и производств;

б) на объектах,   имеющих   опасные   производства,   на строительных   площадках   и т. д.   обязательно   применять средства    индивидуальной   защиты, предусмотренные соответствующими инструкциями по технике   безопасности этих
объектов (производств);

в) животноводческих комплексов, цирков,   зоопарков и т. п. соблюдать особую осторожность при нахождении вблизи крупного рогатого скота, лошадей, хищных зверей и т. д.;

г)	высотных зданий и сооружений не подходить к краю крыш, перекрытий, площадок, где отсутствуют ограждения.
        Использовать в необходимых случаях спасательные веревки, соблюдать осторожность при передвижении вблизи технологических и других проемов;

д) в лечебно-оздоровительных учреждениях следует получить у  администрации необходимую информацию о правилах поведения и выполнять их. Соблюдать особую осторожность при встрече с лицами с расстроенной психикой, зараз
ными и инфекционными заболеваниями. Проводить проверку только в сопровождении администрации и медицинского персонала учреждения.

204. Приостановка эксплуатации объектов, отключение агрегата, технологичес-кого аппарата и установки производятся только в присутствии специалистов производства (администрации объекта) после принятия ими необходимых мер по предупреждению взрыва, обрушения или другой аварийной ситуации, которые могут последовать после приостановки или отключения оборудования    (приостановки эксплуатации).

ГУПО МВД РК

Приложение 1

ЖУРНАЛ

учета проведенных зачетов (инструктажей)

по технике безопасности с личным составом

(наименование подразделения)

Фамилия, имя, отчество

Звание и занимаемая должность

В пожарной охране служит с

В данной пожарной части с

| Дата сдачи зачета (инструктажа) | По каким вопросам проводился зачет (инструктаж) | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Принимавшего зачет (проводившего инструктаж) | Сдавшего зачет (получившего инструктаж) |

- Первоначальная подготовка

2. Боевая подготовка (зачет)

Примечание. На каждого работника пожарной части (кроме лиц среднего и старшего начальствующего состава) в журнале выделяется отдельная страница.

Приложение 1а

ЖУРНАЛ

проверки знаний правил и мер безопасности

| № п/п | Должность, звание, фамилия, имя, отчество | Дата предыдущей проверки, оценки и квалификационная группа | Дата и причина проверки | Общая оценка знаний, квалификационная группа | Подпись проверяемого лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ № 1

Председатель комиссии

(звание, подпись, фамилия)

Члены комиссии

(звание, подпись, фамилия)

Примечание:

- Журнал ведется председателем комиссии и хранится у дежурного по органу внутренних дел;

- Каждая проверка оформляется отдельным протоколом

Приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинских средств, входящих в аптечку первой доврачебной помощи,

пожарной части МВД РК

| N п/п | Наименование вложений | Единица измерения | Кол-во вложений | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валидол таблетка N 20 | упаковка | 2 | 3 года |
| 2 | Настойка валерианы 30,0 | флакон | 1 | 1 год |
| 3 | Настойка йода 5%-1,0 в ампуле | коробка с 10 ампулами | 3 | не ограничено |
| 4 | Натрия гидрокарбонат в таблетка N 20 | коробка | 2 | 3 года |
| 5 | Раствор аммиака 10% - 1,0 в ампуле | коробка с 10 ампулами | 1 | не ограничено |
| 6 | Раствор физиологический в ампулах 10,0 или 2% раствор борной кислоты 200,0 | коробка с 10 ампулами | 1 | не ограничено |
|  |  | склянка | 1 |  |
| 7 | Бинт нестерильный 7см*5м | штук | 10 | не ограничено при целостности упаковки |
| 8 | Бинт стерильный 7см*15м | штук | 5 | не ограничено при целостности упаковки |
| 9 | Пакет перевязочный первой помощи (без чехла) | штук | 20 | не ограничено |
| 10 | Салфетки большие стерильные (спецупаковка) | пакет | 2 | "-" |
| 11 | Салфетки малые стерильные (спецупаковка) | пакет | 2 | "-" |
| 12 | Вата гигроскопическая (гигиеническая, бытовая) 25,0 | пакет | 4 | "-" |
| 13 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые длиной 14 см (из нержавеющей стали) | штук | 2 | не ограничено |
| 14 | Стаканчики для приема лекарств | штук | 2 | "-" |
| 15 | Термометр медицинский в футляре | штук | 1 | "-" |
| 16 | Трубка резиновая 100 см (жгут) | штук | 1 | "-" |

Примечание:

1. Ожоговые мази и эмульсии при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим применять не рекомендуется, так как они резко затруднят лечащему врачу определять глубину и площадь ожога, правильно назначить лечение.

2. В зависимости от местных условий (характера веществ и материалов на объекте, особенностей службы и др.) перечень вложений может дополняться по решению начальника части (отряда) при получении письменного согласования с местными органами здравоохранения.

3. В аптечке должна храниться опись медикаментов, подлежащих периодическому обновлению, с указанием даты их получения.

Согласован с Медицинским управлением

МВД Республики Казахстан

Приложение 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинских средств, входящих в аптечку первой доврачебной помощи,

вывозимой на пожарном автомобиле

| N п/п | Наименование вложений | Единица измерения | Кол-во вложений | Срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настойка йода 5%-1,0 в ампуле | коробка с 10 ампулами | 1 | не ограничено |
| 2 | Валидол таблетка N 20 | упаковка | 2 | 3 года |
| 3 | Натрия гидрокарбонат в таблетках N 20 | коробка | 2 | 3 года |
| 4 | Раствор аммиака 10% - 1,0 в ампуле в коробке | коробка с 10 ампулами | 1 | не ограничено |
| 5 | Раствор физиологический в ампулах 10,0 или 2% раствор борной кислоты 200,0 | коробка с 10 ампулами | 2 | не ограничено |
|  |  | склянка | 1 |  |
| 6 7 | Бинт нестерильный 7см*5м Бинт стерильный 7см*15м | штук | 2 | не ограничено при целостности упаковки |
| 8 | Пакет перевязочный первой помощи (без чехла) | штук | 10 | "-" |
| 9 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые длиной 14 см (из нержавеющей стали) | штук | 1 | не ограничено |
| 10 | Трубка резиновая 100 см (жгут) | штук | 1 | не ограничено |
| 11 | Салфетки большие стерильные (спецупаковка) | пакет | 1 | не ограничено при целостности упаковки |
| 12 | Салфетки малые стерильные (спецупаковка) | пакет | 1 | не ограничено при целостности упаковки |
| 13 | Вата гигроскопическая (гигиеническая, бытовая) 25,0 | пакет | 2 | не ограничено |
| 14 | Сердечные | упаковка | 1 | ограничен |
| 15 | Желудочные | упаковка | 1 | ограничен |

Примечание:

1. Ожоговые мази и эмульсии при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим применять не рекомендуется, так как они резко затруднят лечащему врачу определять глубину и площадь ожога, правильно назначить лечение.

2. В зависимости от местных условий (характера веществ и материалов на объекте, особенностей службы и др.) перечень вложений может дополняться по решению начальника части (отряда) при получении письменного согласования с местными органами здравоохранения.

3. В аптечке должна храниться опись медикаментов, подлежащих периодическому обновлению, с указанием даты их получения.

Согласован с Медицинским управлением

МВД Республики Казахстан

Приложение 4

### СХЕМА

определения тяжести производственных травм

(Согласована с Министерством здравоохранения Республики Казахстан

от 4 ноября 1992 года № 25/3-3322)

Заключение о тяжести производственной травмы дается врачами лечебно-профилактических учреждений, в которых осуществляется лечение пострадавших. Оно выдается по запросу администрации предприятия, учреждения, организации, совхоза, в которых произошел данный несчастный случай, в возможно короткий срок (не более 3 суток с момента поступления запроса).

При определении тяжести производственной травмы учитываются характер и локализация имеющихся повреждений, их опасность для жизни и здоровья   пострадавшего.

К числу тяжелых производственных травм различной локализации откосятся:

1. Механические повреждения.

Голова, лицо, шея:

Открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа.

Переломы верхней и нижней челюсти.

Внутричерепные кровоизлияния травматического характера, повреждения, ушибы и сотрясения головного мозга.

Проникающие ранения и ушибы глазного яблока, сопровождающиеся расстройством зрения.

Ранения крупных магистральных сосудов шеи, проникающие ранения глотки, пищевода, трахеи.

Обширные ранения головы, лица, шеи с возможным, в последующем,     обезображиванием     указанных     областей.

Туловище:

Закрытые и открытые повреждения органов грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства, таза.

Переломы ребер с повреждением плевры и легкого, перелом грудины, сдавления грудной клетки.

Переломы тел, дужек и составных отростков позвонков, двух и более  остистых или поперечных отростков позвонков.

Вывихи и переломо-вывихи позвонков с повреждением или без повреждения спинного мозга.

Переломы костей таза с нарушением целостности тазового кольца, разрывы крестцово-подвздошного и лонного сочления таза.

Верхние и нижние конечности:

Вывихи и переломо-вывихи в крупных суставах конечностей.

Закрытые и открытые переломы длинных трубчатых костей конечностей, надколенника, шейки лопатки.

Множественные переломы костей пястья и плюсы, изолированные и множественные переломы костей запястья и предплюсны.

Размозжения кисти, стопы и их частей.

Повреждения сухожилий глубоких и поверхностных сгибателей кисти, двуглавой мышцы плеча, ахиллова сухожилия связочного аппарата коленного сустава.

Травматическая ампутация верхней или нижней конечностей.

Повреждения крупных магистральных сосудов и нервных конечностей.

Сдавление мягких тканей конечностей с синдромом раздавливания.

2. Другие повреждения (термические, химические, электрические, лучевые, инородные тела).

Термические и химические ожоги I—II степени площадью более 20% поверхности тела, III степени площадью более 1 % поверхности тела, ожоги IV степени, лучевые ожоги.

Отморожения III—IV степени, общее охлаждение организма.

Воздействие электрического тока, сопровождающееся нарушением сознания, расстройством дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Инородные тела глотки, пищевода и дыхательных путей, требующие неотложной реанимационной помощи.

Другие повреждения к числу тяжелых производственных травм не относятся.

Приложение 5

Порядок и сроки испытаний

пожарно-технического вооружения, оборудования, аппаратов и приборов

### Насосы пожарных автомобилей и мотопомп

Насосы пожарных автомобилей и мотопомп испытывают при каждом техническом обслуживании № 2 (после пробега 5000 км, но не реже одного раза в год) по методике, изложенной в Наставлении по эксплуатации пожарной техники и оборудования. При испытании должны выполняться следующие условия:

а)	 перед началом испытаний необходимо проверить, что установка насосов и монтаж трубопроводов произведены в соответствии с требованиями сопроводитель-ной технической документации на пожарный автомобиль;

б)	 вентили, задвижки, сливные краны водопенных коммуникаций пожарного автомобиля должны быть в исправном состоянии, легко закрываться и   открываться.   Проверяется исправность систем смазки уплотнений насосов. Течи в местах соединений и органов управления не допускаются;

в) частота вращения вала насосов пожарных автомобилей не должна   превышать   номинальную   (указанную в технической документации) более чем на 5%;

г)	подпор во всасывающем патрубке насосов не должен превышать 4.0 кгс/см2 (0,4 МПа), а для   насосов с уплотнением вала пластичной набивкой 8,0 кгс/см2; (0,8 МПа);

д)	 напор на выходе из насоса пожарного автомобиля не должен быть более                 11,0 кгс/см2 (1,1 МПа);

е)	герметичность при вращающемся рабочем колесе проверяется гидравли-ческим давлением, создаваемым самим насосом на режиме номинальных оборотов;

ж)	пуск насосов пожарных   автомобилей  и  мотопомп должен производиться при полностью закрытых задвижках .на напорных патрубках;

з) запуск насосов пожарных машин, оборудованных газоструйной вакуумной системой, производится только после появления воды в вакуумном кране;

и) при обнаружении неисправности в период проведения проверок по пп. а, б, е насос пожарной машины немедленно включается. Дальнейшие испытания проводятся после устранения неисправностей.

###### Изолирующие противогазы и приборы

Изолирующие противогазы испытываются (проверяются) в сроки и по методике, установленной Наставлением по газодымозащитной службе в пожарной охране МВД РК.

Ручные пожарные лестницы

Лестницы должны испытываться один раз в год и после каждого ремонта. Использовать лестницы, имеющие неисправности, повреждения основных частей или не выдержавшие испытание, запрещается.

При испытании выдвижная лестница устанавливается на твердом грунте, выдвигается на полную высоту и прислоняется к стене под углом 75° к горизонтали          (2,8 м от стены до башмаков лестницы). В таком положении каждое колено нагружается посредине на обе тетивы грузом в 100 кг без деформации.

После испытания лестница не должна иметь повреждений, колена лестницы должны выдвигаться и опускаться без заедания.

При испытании штурмовая лестница подвешивается свободно за конец крюка и каждая тетива на уровне 2 ступени снизу нагружается грузом в 80 кг (всего 160 кг) на          2 минуты. После испытания лестница не должна иметь трещин и остаточной деформации крюка.

При испытании лестница-палка устанавливается на твердом грунте, прислоняется к стене под углом 75° к горизонтали и нагружается посредине на обе тетивы грузом 120 кг на 2 минуты. После снятия нагрузки лестница не должна иметь никаких повреждений, должна легко и плотно складываться.

Примечание. Для испытания ручных пожарных лестниц вместо подвешивания груза могут применяться полиспаст и динамометр.

Автолестницы и коленчатые подъемники

Испытания автолестниц производятся один раз в год. Порядок испытаний автолестниц и коленчатых подъемников изложен в Инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Электрофицированный ручной инструмент, приборы электроосвещения, газорезательные приборы

Испытания электроинструмента, приборов электроосвещения и газорезательных аппаратов производятся в сроки и по программам, изложенным в технических паспортах и ведомственных технических условиях на эти изделия.

Спасательные веревки (устройства)

Спасательная веревка испытывается на прочность один раз в 6 месяцев. Для испытания веревку распускают на всю длину и к одному концу подвешенной веревки прикрепляют груз в 350 кг/5 мин. После снятия нагрузки на веревке не должно быть никаких повреждений, остаточное удлинение веревки не должно превышать 5% первоначальной ее длины. При отсутствии вышек, на которых можно проводить испытание, веревку можно испытывать в горизонтальном положении через блок.

Страхующее устройство учебных башен подвергается статистическим и динамическим испытаниям один раз в год и после ремонтов.

Статическое испытание: спасательная веревка пропускается через блоки и замок. К концу веревки на карабине подвешивается груз в 350 кг/5 мин. При этом замок должен прочно удерживать веревку. После снятия нагрузки на веревке не должно быть никаких повреждений, удлинение веревки не должно превышать                                       5% первоначальной длины.

Динамическое испытание: к концу веревки, пропущенной через блоки и замок, на карабине подвешивается и сбрасывается с подоконника 3-го этажа груз в 150 кг. При сбрасывании груза веревка не должна пробуксовывать более 30 см.

Другие спасательные устройства (спасательные рукава и др. средства спасания) испытываются ежегодно по программам, разрабатываемым начальниками гарнизонов пожарной охраны, и согласовываются с комитетами профсоюза работников госучреждений.

Пояса пожарные, спасательные и карабины пожарные

Пояса пожарные, пояса пожарные спасательные и карабины пожарные спасательные испытываются на прочность один раз в год. Для испытания пояс надевается на прочную консольную или балочную конструкцию диаметром не менее 300 мм и застегивается на пряжку. К карабину, закрепленному на полукольце пояса, подвешивается без рывков груз 300 кг/ 5 мин (для поясов пожарных, поясов пожарных спасательных — 300 кг/ 5 мин). После снятия нагрузки на поясе не должно быть никаких разрывов и других повреждений поясной ленты, пряжек, заклепок и др. Карабин не должен иметь измененной формы и целостности материала. Затвор карабина должен свободно открываться и плотно закрываться. Испытания поясов и карабинов может проводиться на стенде с помощью динамометра.

Рукавные задержки

Испытание рукавных задержек на прочность производится один раз в год. Для испытания крюка на плоскую поверхность балки (подоконника и др.) и на застегнутую петлю его подвешивается груз в 200 кг/5 мин. После снятия нагрузки крюк рукавной задержки не должен иметь деформации, а тесьма — разрывов и других повреждений.

Примечание. Испытание лестниц-палок, лестниц-штурмовок, лестниц-трехколенных (деревянных и металлических), поясов пожарных спасательных, поясов пожарных, карабинов пожарных, веревок пожарных спасательных может проводиться на стенде для испытания спасательных устройств и снаряжения пожарного (стенд ИСУ и СП), а колонок пожарных, разветвлений рукавных, стволов пожарных ручных — на стенде для гидравлического испытания пожарного оборудования (стенд ГИПО).

Приложение 6

ЖУРНАЛ
испытаний пожарно-технического вооружения

| Инвентарный номер | Наименование предмета вооружения | Величина испытательной нагрузки | Результат испытаний | Подпись п/п лица, проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 7

ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ,
ПРИ ТУШЕНИИ КОТОРЫХ ОПАСНО ПРИМЕНЯТЬ ВОДУ И ДРУГИЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ВОДЫ

| Вещество или материал | Результат воздействия воды |
| --- | --- |
| Азид свинца | Взрывается при увеличении влажности до 30% |
| Алюминий металлический | при горении разлагает воду на водород и кислород |
| Битум | подача компактных струй воды ведет к выбросу и усилению горения |
| Гидраты щелочных и щелочноземельных металлов, кальций металлический | реагируют с водой с выделением водорода |
| Кальций фосфористый | реагируют с водой с выделением самовоспламеняющегося на воздухе фосфористого водорода |
| Кислота серная | экзотермическая реакция |
| Кислота азотная | экзотермическая реакция |
| Кислота соляная | экзотермическая реакция |
| Кальция перекись | разлагается в воде с выделением кислорода |
| Карбид алюминия | разлагаются с водой с выделением горючих газов |
| Карбид бария | при контакте с водой взрываются |
| Карбид кальция | при горении разлагают воду на водород и кислород |
| Карбиды щелочных металлов | реагируют с водой с выделением водорода |
| Магний и его сплавы | сильно разогревается, может вызвать возгорание горючих материалов |
| Натрий водородистый | сильно разогревается (свыше 400о), может вызвать возгорание горючих веществ, при попадании на кожу вызывает ожог, сопровождающийся труднозаживающими язвами |
| Натрий металлический | реагирует с водой, выделяя большое количество тепла |
| Натрий гидросернокислый | при попадании воды возможен взрывообразный выброс и усиление горения |
| Натрий сернистый | взрывается от удара струи воды |
| Негашеная известь | подача компактных струй может привести к выбросу и усилению горения |
| Натрий перекись | реагирует с водой с выделением водорода |
| Калий перекись | подача струй воды в расплыв селитры ведет к сильному взрывообразному выбросу и усилению горения |
| Нитроглицерин | при попадании воды возможен взрывообразный выброс |
| Петролатум | взаимодействие с водой происходит со взрывом |
| Рубидий металлический | реагируют с водой с выделением самовоспламеняющегося на воздухе водородистого кремния |
| Селитра | реагируют с водой с выделением большого количества тепла |
| Серный ангидрид | реагируют с водой со взрывом |
| Сесквилхлорид | реагируют с водой с выделением водорода |
| Силаны | разлагает воду на водород и кислород |
| Термит | при горении разлагает воду на кислород и водород |
| Титан и его сплавы | выделяется фтористый водород, самовоспламеняющийся на воздухе |
| Титан четыреххлористый | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Триэтилалюминий | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Хлорсульфиновая кислота | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Цезий металлический | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Цинковая пыль | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Электрон | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Железо кремнистое (ферросилиций) | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Щелочные металлы натрий, калий, кальций и др.) | Выделяется водород, который самовоспламеняется с взрывом |

Приложение 8

Правила

безопасности при эксплуатации электроустановок

пожарных автомобилей и прицепов

Правила рассмотрены и одобрены ЦК профсоюза и Министерством энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан

Основные требования по организации безопасной

эксплуатации электроустановок пожарных

автомобилей и прицепов

1. Назначение и область применения Правил.

Настоящие Правила распространяются на вновь разрабатываемые и модернизируемые электроустановки пожарных автомобилей и прицепов, а также обслуживающий и организующий эксплуатацию электроустановок личный состав.

Требования настоящих Правил являются обязательными для всех подразделений пожарной охраны и пожарно-технических учебных заведений Министерства внутренних дел РК, а также для всех организаций, занимающихся разработкой и изготовлением электроустановок пожарных автомобилей и прицепов.

Отступление от Правил не допускается.

Электроустановками пожарных автомобилей и прицепов называются электроустановки, смонтированные на пожарных автомобилях или прицепах, которые служат для производства, преобразования и потребления электроэнергии стационарным и переносным электрооборудованием.

При производстве в электроустановках монтажных, наладочных, ремонтных работ и испытаний, не оговоренных в настоящих Правилах, должностных и эксплуатационных инструкциях, следует руководствоваться общесоюзными «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и «Правилами техники безопасности в пожарной охране МВД РК» (ПТБ ПО).

2. Требования к личному составу, обслуживающему электроустановки.

К обслуживанию электроустановок допускается личный состав, прошедший подготовку по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок и удовлетворяющий по состоянию здоровья установленным требованиям.

При назначении на должность личный состав, обслуживающий электроустановки и проводящий в них работы, должен пройти инструктаж по правилам безопасности.

Личный состав, обслуживающий электроустановки, должен знать Правила, Руководства по устройству и эксплуатации электроустановок, должностные и эксплуатационные инструкции, применительно к занимаемой должности и выполняемой работе, а также приемы освобождения пострадавшего от электрического тока и правила оказания первой помощи пострадавшему.

Порядок подготовки и допуска личного состава к эксплуатации электроустановок.

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую должность, связанную с обслуживанием электроустановок, а также при перерыве в работе свыше 6 месяцев личный состав обязан пройти подготовку по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок. В процессе подготовки личный состав должен изучить в части, его касающейся:

- настоящие Правила;

- правила  техники  безопасности  в пожарной  охране МВД РК;

— ПУЭ И ПТЭ в необходимом для данной должности объеме;

- руководство по устройству и  эксплуатации  данной электроустановки;

- должностные и эксплуатационные инструкции;

- правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока (приложение 9).

До приобретения практических навыков личный состав в процессе подготовки должен работать на электроустановке под руководством и наблюдением опытного специалиста (обучающего).

Обучаемый может проводить включения, переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под наблюдением обучающего лица.

Ответственность за правильность действия обучаемого и соблюдением им настоящих Правил несет обучающий и сам обучаемый.

Командиры отделений и водительский состав, обслуживающие электроустановки, должны пройти подготовку в объеме второй квалификационной группы по мерам  безопасности при эксплуатации электроустановок не менее 24 час. (приложение 10).

Личный состав, работающий с выносным электрооборудованием (прожекторами, электроинструментом, дымососами и др.), должен пройти подготовку в объеме первой квалификационной группы по мерам безопасности не менее 12 час. (приложение 10).

После окончания теоретической подготовки и практического обучения производится проверка знаний личного состава в объеме, предусмотренном в пп. 1.3.1. и 1.3.3:

Проверка знаний Правил должна производиться квалификационной комиссией, назначенной начальником УПО—ОПО в составе не менее трех человек; представителя УПО—ОПО (председатель комиссии), начальника или заместителя начальника пожарной части, отряда и ответственного лица за эксплуатацию пожарной техники с электроустановками (п. 1.4.2).

Проверка знаний каждого обучаемого должна производиться индивидуально.

Результаты проверки знаний личного состава заносятся в журнал установленной формы (приложение 11).

После проверки знаний каждый обучаемый должен пройти стажировку (дублирование) не менее 10 дней (трех дежурств) под руководством специалиста, после чего он может быть допущен к самостоятельной работе с электроустановкой и комплектующим электрооборудованием.

Допуск к стажировке и самостоятельной работе оформляется приказом начальника пожарной части или отряда.

По характеру и времени проведения инструктаж личного состава Правилам безопасности подразделяется на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- текущий.

Первичной проверке знаний подвергается личный состав, назначаемый для работы с электроустановками, и начальствующий состав подразделений, на вооружение которых вводится пожарная техника с электроустановками.

Периодической проверке один раз в год подвергается личный состав, занимающийся эксплуатацией электроустановок, а также начальствующий состав, организующий их эксплуатацию.

Внеочередной проверке знаний подвергаются лица:

- допустившие нарушение настоящих Правил и эксплуатационных инструкций;

- имеющие перерыв в работе на данной электроустановке более шести месяцев;

- переводимые на новую электроустановку;

- по указанию инспекторской проверки.

При неудовлетворительной оценке знаний Правил повторные проверки могут быть произведены не ранее чем через две недели.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания при третьей проверке, к работе на электроустановках не допускаются.

3. Ответственность и контроль за выполнением Правил.

Ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок возлагается на начальников пожарных подразделений (по их положению).

В каждой части, отряде должен быть назначен ответственный за организацию эксплуатации пожарной техники с электроустановками и выполнение настоящих Правил.

Он, должен пройти соответствующую подготовку по устройству электроустановок и Правилам эксплуатации. Совместно с должностными лицами, в ведении которых находится пожарная техника с электроустановками, он обязан обеспечить:

—надежную и безопасную работу электроустановок;

- своевременное проведение технических обслуживании, испытаний и ремонтов   электрооборудования,   аппаратуры и кабеля;

- наличие и своевременную проверку защитных средств;

- организацию обучения, инструктирование и периодическую проверку  знаний  личного   состава,   обслуживающего электроустановки;

- правильное ведение учебной документации.

Личный состав, прошедший проверку знаний и допущенный приказом к эксплуатации электроустановок, несет ответственность за выполнение настоящих Правил.

Личный состав, эксплуатирующий электроустановки и обнаруживший нарушения требований настоящих Правил или неисправность, представляющую опасность для людей или угрожающую аварией, обязан, соблюдая правила безопасности, принять меры к устранению замеченных недостатков и доложить своему непосредственному, а в случае его отсутствия — вышестоящему начальнику о неисправностях и принятых мерах.

Каждый несчастный случай, происшедший в результате нарушения правил безопасности, должен быть расследован, выявлены причины его возникновения и приняты меры по предотвращению подобных случаев (ПТБ ПО МВД РК).

Контроль за правильной эксплуатацией электроустановок, за выполнение настоящих Правил осуществляется ответственными должностными лицами вышестоящих подразделений.

Правила и меры безопасности при эксплуатации электроустановок

4. Требования обеспечения электробезопасности.

Опасным режимом для обслуживающего персонала считается такой режим работы электроустановки, при котором напряжение прикосновения при замыкании на корпус превышает 24 В в установках переменного тока и 50 В в установках постоянного тока.

Рабочее напряжение электроустановки должно быть не более 230 В.

В передвижных электроустановках нейтраль источника питания заземлять запрещается.

Нейтрали генераторов передвижных электроустановок и переносных электроагрегатов питания должны быть изолированы от корпуса электроустановки и земли.

Нейтраль генератора запрещается выводить из его клеммной коробки.

Все требования настоящего раздела Правил в части технических мер для обеспечения безопасности личного состава, обслуживающего электроустановки, относятся к передвижным электроустановкам с изолированной нейтралью.

В передвижных электроустановках с изолированной нейтралью не допускается связь   фазных   проводов с корпусом источника электроэнергии или землей.

Для обеспечения безопасности личного состава все передвижные электроустановки напряжением от 36 В и выше должны иметь на источнике электроэнергии устройство постоянного контроля сопротивления изоляции, а на приемниках электроэнергии — защитное отключающее устройство.

Система обеспечения электробезопасности, состоящая из сочетания устройства постоянного контроля сопротивления изоляции и защитных отключающих устройств, является основной системой обеспечения безопасности при эксплуатации передвижных электроустановок пожарных автомобилей и прицепов.

Все металлические корпуса оборудования передвижных электроустановок, находящиеся на транспортном средстве, должны иметь металлическую связь между собой и рамой этого транспортного средства.

5. Применение устройств постоянного контроля изоляции (ПКИ).

ПКИ должно контролировать сопротивление изоляции относительно земли (корпуса) всей находящейся под рабочим напряжением электроустановки в целом: передвижных источников электроэнергии, приемников электроэнергии, питающихся от этих источников, распределительных устройств и переносных кабельных сетей.

ПКИ должно позволять оценивать величину сопротивления изоляции, а в необходимых случаях и обеспечивать световую или звуковую сигнализацию, действующую при снижении уровня изоляции ниже установленной величины.

В передвижных электроустановках запрещается осуществлять контроль изоляции с помощью трех вольтметров или других устройств, работающих на принципе использования напряжения нулевой последовательности или асимметрии напряжения фаз (полюсов) относительно земли и не дающих показаний величины сопротивления изоляции.

ПКИ в электроустановках должно устанавливаться на источнике электроэнергии до главного коммутационного аппарата со стороны генератора.

В цепи присоединения ПКИ к электроустановке не допускается установка аппаратов, которыми она может быть разорвана.

Перед включением главного коммутационного аппарата перед подачей напряжения к приемникам электроэнергии необходимо произвести эксплуатационную проверку ПКИ (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) и убедиться в надежности соединения ПКИ с корпусом   электроустановки.

Для обеспечения безопасности работы личного состава сопротивление изоляции относительно земли всей работающей (находящейся под напряжением) электроустановки в целом, измеренное с помощью ПКИ, должно быть не менее значений, приведенных в таблице 1.

После сигнала о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня необходимо путем последовательного кратковременного отключения магистральных линий, отходящих от распределительного устройства электроустановки, обнаружить аварийный участок. Кратковременное отключение участков должно осуществляться с помощью коммутационной аппаратуры, распределительного устройства.

Таблица 1

| Род тока | Напряжение, В | Частота тока, Гц. | Минимальное допустимое сопротивление изоляции электроустановки относительно земли (корпуса) Ком. |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменный | 230 | 50 | 10,0 |
|  | 230 | 200 | 25,0 |
|  | 230 | 400 | 50,0 |
| Постоянный | 115 | - | 2,5 |
|  | 230 | - | 5,0 |

Неисправный элемент следует отсоединить от питающей сети.

Электроустановки и приемники электроэнергии, кабели, имеющие сопротивление ниже допустимого уровня, эксплуатировать запрещается.

В особых случаях, когда перерыв в подаче электроэнергии недопустим, разрешается работа электроустановки после поступления сигнала о неисправности изоляции.

При этом необходимо соблюдать особые меры предосторожности и применять защитные средства (диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, изолирующие подставки и др.).

6. Применение защитных отключающих устройств.

Защитные отключающие устройства, (ЗОУ), как правило, должны устанавливаться в распределительных устройствах электроустановок и обеспечивать одновременное отключение фазных проводов до ввода в розетки распределительного устройства.

Для обеспечения безопасности работы личного состава ЗОУ должны обесточивать аварийные участки при токах утечки не более значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Параметры | Частота тока, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 200 | 400 |
| Ток утечки (чувствительность защиты), А не более Продолжительность отключения, С не более | 0,05 0,05 | 0,015 0,05 | 0,015 0,05 |

Ввод напряжения от других передвижных источников электроэнергии в распределительное устройство электроустановки должен производиться только через ЗОУ.

7. Требования к распределительным устройствам и разветвительным коробкам.

Распределительные устройства электроустановок с контрольными приборами и аппаратами коммутации на разную частоту тока должны быть выполнены в отдельных блоках или частях общей распределительной панели.

Корпус распределительных устройств, разветвительных коробок приемников электроэнергии, кабельных катушек на разную частоту тока и напряжение должны иметь отличительную окраску, а штепсельные (розетки и вилки) конструктивно отличаться, чтобы исключить возможность взаимного включения приемников электроэнергии.

На распределительных устройствах должна быть предусмотрена световая сигнализация о включении аппаратов коммутации.

Разветвительные коробки для подключения группы выносных приемников электроэнергии рекомендуется оборудовать системами снятия напряжения с розеток при подключении приемников электроэнергии. Они должны иметь световую сигнализацию о наличии напряжения на розетках.

Розетки распределительных устройств и разветвительных коробок должны иметь заглушки для защиты от попадания влаги и грязи.

Запрещается использовать фазное напряжение электроустановок для работы приемников электроэнергии и световой сигнализации о наличии напряжения. Нейтраль генератора запрещается выводить из его клеммной коробки.

8. Правила безопасности при работе с переносными

приемниками электроэнергии.

К переносным приемникам электроэнергии электроустановок относятся:

- приборы освещения (прожекторы, маяки и др.);

- электроинструмент (дисковые и цепные пилы, отбойные молотки, бетоноломы, перфораторы, электроножницы и др.);

- дымососы и вентиляторы проветривания;

- генераторы   высокократной    воздушно-механической пены;

- электронасосы, компрессоры.

К работе с переносными приемниками электроэнергии, не связанной с обслуживанием их электрической части, допускаются лица, имеющие первую квалификационную группу, обученные безопасным методам работы, а также прошедшие проверку знаний и периодический инструктаж.

Переносные приемники электроэнергии должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- быть безопасными в работе и иметь недоступные  для прикосновения токоведущие части;

- быстро включаться и отключаться от электросети;

— самопроизвольное отключение от электросети  исключается.

Рабочее напряжение выносных приемников электроэнергии должно быть не более 220 В.

Они должны подключаться к электроустановкам через приборы защитного отключения.

Присоединение переносных приемников электроэнергии к распределительному устройству электроустановок должно осуществляться посредством кабелей.

Запрещается присоединение переносных приемников электроэнергии к питающей сети кабелем без полумуфты-вилки.

Штепсельные соединения должны быть с недоступными токоведущими частями и иметь специальный контакт для жилы кабеля, соединяющей корпус приемника электроэнергии с ЗОУ.

Присоединение корпуса приемника электроэнергии к ЗОУ должно осуществляться посредством специальной жилы переносного кабеля, который не должен одновременно служить проводником рабочего тока. Эта жила должна быть в общей оболочке с фазными.

Контроль за исправностью переносных приемников электроэнергии должен осуществляться лицом, специально уполномоченным на это (п. 1.4.2).

Проверка переносных приемников электроэнергии на отсутствие замыканий на корпус, состояние изоляции проводов и отсутствие обрыва производится мегомметром не реже одного раза в 3 месяца лицом с квалификационной группой не ниже третьей.

Перед началом работ с электроинструментом должны быть проверены:

- внешним осмотром крепление узлов электроинструмента и состояние кабеля, целостность изоляции, отсутствие  излома жил;

- исправность редуктора   путем вращения рукой круга
или пильной цепи до включения электроинструмента в сеть;

- работоспособность ЗОУ кнопкой самоконтроля.

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с переносными приемниками электроэнергии должна быть  немедленно прекращена. Аварийный участок кабеля или приемник электроэнергии должен быть заменен на исправный.

При исчезновении напряжения во время работы, перерыве в работе, перемене места работы приемник электроэнергии должен быть отсоединен от электросети.

Лицам, закрепленным за переносными приемниками электроэнергии, запрещается:

- передавать его другим лицам, не   прошедшим подготовку, разбирать   и   производить самому какой-либо ремонт (как самого приемника электроэнергии,  так и кабеля, штепсельных соединений и т. п.);

- держать за кабель   приемник   электроэнергии и   касаться вращающегося режущего органа.

Кабели электроустановок не должны иметь провреждений (трещин, изломов, срезов и т. п.), видимых без применения увеличительных приборов.

При прокладке кабеля в местах, ио которым возможно движение транспорта, необходимо принять меры, предотвращающие механические повреждения кабеля.

Запрещается производить свертывание и развертывание кабеля с катушек под напряжением.

3. Порядок ввода электроустановок в эксплуатацию и контроль за их эксплуатацией

9. Порядок ввода электроустановок в эксплуатацию.

Электросиловые установки пожарных автомобилей и прицепов должны пройти на заводе-изготовителе (частях технической службы) приемо-сдаточные испытания и проверку на соответствие требованиям технических условий, ГОСТа, правил техники безопасности и устройства электроустановок.

Свидетельство о приемке оформляется в формуле (паспорте) пожарного автомобиля, прицепа или переносного электроагрегата.

При поступлении пожарного автомобиля (прицепа) с электроустановкой на вооружение для приемки приказом начальника (УПО—ОПО) назначается комиссия с участием в Ней лица, ответственного за эксплуатацию специальных пожарных автомобилей.

Приемка электроустановок оформляется актом технического состояния, о результатах приемки делается отметка в формуляре (паспорте) с указанием срока очередного освидетельствования.

10. Контроль за эксплуатацией электроустановок.

Контроль за эксплуатацией электроустановок осуществляется в целях поддержания их в технически исправном состоянии.

При этом проверяется:

- состояние  элементов  электроустановок  и   наличие комплектующего оборудования;

- соответствие состояния электроустановок требованиям безопасности,   периодичность проверки   защитных   средств, контрольно-измерительных приборов и   состояние   изоляции токоведущих частей;

- работоспособность электроустановки (возбуждаемость, устойчивость работы на холостом ходу и под нагрузкой, пределы регулирования напряжения, функционирование аппаратуры управления и приборов);

- качество и  своевременность  технического  обслуживания;

- соблюдение личным составом правил  безопасности и другие вопросы.

Проверка электроустановок осуществляется не реже 1 раза в год.

Электроустановки не должны допускаться к эксплуатации при следующих неисправностях (некомплектности):

- ослабление крепления или отсутствие  крепежных деталей основного оборудования;

- стуки и шумы в генераторе, не  обусловленные  нормальной работой электроустановки;

- отклонение температурного режима электроустановки или отдельных узлов выше допустимых норм;

- некомплектность или неисправность  устройства обеспечения безопасности и защитных средств (приборов контроля изоляции, защитных отключающих устройств, диэлектрических перчаток, ковриков);

- неисправность контрольно-измерительных приборов;

- нарушение изоляции токоведущих частей и кабельной сети и снижение сопротивления ее сверх допустимой  нормы;

- отклонение сверх допустимого значения величин тока, напряжения и частоты;

- нарушение требований Правил   устройства   электроустановок.

Результаты проверки оформляются актом.

11. Измерение сопротивления изоляции переносным мегомметром.

Измерение сопротивления изоляции на передвижных электроустановках производится (кроме проверки по п. 2.5.9):

- после ремонта;

- при сезонных технических обслуживаниях;

- при техническом освидетельствовании.

Проверку величины сопротивления электроагрегата производят лица, имеющие квалификационную группу не ниже третьей.

Сопротивление изоляции отдельных элементов установки должно быть не менее 0,5 МОм.

Измерить сопротивление изоляции необходимо по отдельным участкам (источники электроэнергии, кабельные сети) после того, как этот участок будет отключен со всех сторон.

Перед замером изоляции предварительно отсоединяется провод ПКИ, связывающий прибор с корпусом электроустановки.

Провода, служащие для подключения мегометра, должны быть исправны и окольцованы надежными наконечниками.

Сечение медных проводов должно быть не менее 1,5 м2.

12. Ответственность за наличие, пригодность, правильное хранение и использование защитных средств несет личный состав, обслуживающий электроустановку. При обнаружении непригодных или с просроченным сроком испытаний защитных средств необходимо немедленно изъять их. Защитные средства, применяемые с правилами, изложенными в п.п. 126—129 ПТБ ПО МВД РК.

Приложение 9

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Общие положения

Основными условиями успеха при оказании первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях являются быстрота действия, находчивость и умение подающего помощь. Эти качества могут быть выработаны соответствующими тренировочными упражнениями и приобретением навыков. Одного знания настоящих Правил недостаточно.

Спасение пострадавшего от электрического тока в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от тока, а также от быстроты и правильности оказания пострадавшему первой помощи. Промедление и длительная подготовка могут повлечь за собой гибель   пострадавшего.

Никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения, пульса. При поражении электрическим током смерть часто бывает кажущейся, вследствие чего решить вопрос о целесообразности или бесполезности дальнейших мероприятий по оживлению пострадавшего и вынести заключение о его смерти имеет право только врач.

Личный состав, обслуживающий электроустановки, должен периодически проходить инструктаж об опасности поражения электрическим током и способах оказания первой помощи пострадавшим, а также практическое обучение приемам освобождения от электрического тока, способам производств искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. Занятия должны проводиться компетентными лицами медицинского персонала совместно с техническим персоналом. Организация обучения должна возлагаться на соответствующих лиц из числа начальствующего состава, ответственных за правильную эксплуатацию пожарной техники с электроустановками.

Во всех пожарных частях и на каждом пожарном автомобиле с электроустановкой должны иметься наборы (аптечки) необходимых приспособлений и средств для оказания первой помощи.

Первая помощь пострадавшему, оказываемая личным составом, не должна заменять собой помощи со стороны медицинского персонала и должна оказываться до прибытия врача; эта помощь должна ограничиваться строго определенными видами (временная остановка кровотечения, перевязка раны и ожога, иммобилизация перелома — неподвижная повязка, оживляющие мероприятия, переноска и перевозка пострадавшего).

###### Освобождение от электрического тока

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц. Вследствие этого пальцы, если пострадавший держит провод руками, могут так сильно сжиматься, что высвободить провод из его рук становится невозможным.

Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, необходимо прежде всего быстро освободить его от действия электрического тока. При этом следует иметь в виду, что прикасаться к человеку, находящемуся под током, без применения надлежащих мер предосторожности опасно для жизни оказывающего помощь. Поэтому первым действием оказывающего помощь должно быть быстрое отключение той части установки, которой касается пострадавший.

При этом необходимо учитывать следующее:

а)	в случае нахождения,  пострадавшего   на высоте, отключение установки   и   освобождение   пострадавшего   от электрического тока могут   привести к падению   пострадавшего с высоты; в этом случае должны быть приняты меры,
обеспечивающие безопасность падения пострадавшего;

б)	при отключении установки может одновременно отключиться также и электрическое   освещение, в связи с чем следует обеспечить освещение   от другого   источника   (фонарь, факел, свечи, аварийное   освещение,   аккумуляторные фонари и т. п.), не задерживая, однако, отключения установки и оказания помощи пострадавшему.

Если отключение установки не может быть произведено достаточно быстро, необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается.

###### На напряжении до 1000В

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться сухой одеждой, канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Использование для этих целей металлических или мокрых предметов не допускается. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей можно также взяться за его одежду (если она сухая и отстает от тела пострадавшего), например, за полы кителя или шинели, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела, не прикрытым одеждой. Оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока.

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать себе руки шарфом, надеть на руки суконную фуражку, опустить на руку рукав кителя или шинели, использовать прорезиненную материю (плащ) или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на сухую доску или какую-либо другую, не проводящую электрический ток, подстилку, сверток одежды и т. п.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать по возможности одной рукой.

При затруднении отделения пострадавшего от токоведущих частей следует перерубить или перерезать провода топором с сухой деревянной рукояткой или другим соответствующим инструментом.

Производить это нужно с должной осторожностью (не касаясь проводов, перерезая каждый провод в отдельности, надев диэлектрические перчатки и галоши).

На напряжении выше 1000 В

Для отделения пострадавшего от земли или токоведущих частей, находящихся под высоким напряжением, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или клещами, рассчитанными на напряжение линии электропередачи.

На линиях электропередачи, когда освобождение пострадавшего от тока одним из указанных выше способов достаточно быстро и безопасно невозможно, необходимо прибегнуть к короткому замыканию (наброс и т. п.) всех проводов линии и к надежному предварительному их заземлению (согласно общим правилам техники безопасности); при этом должны быть приняты меры предосторожности и с тем, чтобы набрасываемый провод не коснулся тела спасающего и пострадавшего.

Кроме того, необходимо иметь в виду следующее:

а)	если пострадавший находится   на   высоте,   следует предупредить или обезопасить его падение;

б)	если пострадавший  касался  одного  провода, то часто оказывается достаточным заземление   только одного провода;

в)	провод, применяемый для заземления и закорачивания, следует сперва соединить с землей, а затем  набросить на линейные провода, подлежащие заземлению.

Следует также знать, что и после отключения линии на ней, в случае большой емкости линии, может сохраниться заряд, опасный для жизни, и что обезопасить линию может лишь надежное заземление ее.

Меры первой помощи пострадавшему от электрического тока

Меры первой помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от электрического тока.

Для определения этого состояния необходимо немедленно произвести следующие мероприятия:

а) уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;

б) проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по подъему грудной клетки или каким-либо другим способом);

в) проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья или на сонной   артерии на переднебоковой поверхности шеи;

г) выяснить состояние зрачка (узкий или широкий); широкий зрачок указывает на резкое ухудшение  кровоснабжения мозга.

Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего.

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение (подстелить под него и накрыть его сверху чем-либо из одежды) и до прибытия врача обеспечить полный покой, непременно наблюдая за дыханием и пульсом. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает возможности последующего ухудшение состояния пострадавшего. Если врача быстро вызвать невозможно, необходимо срочно доставить пострадавшего в медицинский пункт, обеспечив для этого необходимые транспортные средства или носилки.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгать его водой и обеспечить полный покой. Одновременно следует срочно вызвать врача. Если пострадавший плохо дышит — очень редко и судорожно (как умирающий) —ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца.

При отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. В таком состоянии пострадавший, если ему не будет оказана немедленная первая помощь в виде искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца, действительно  умрет.   Искусственное дыхание следует производить непрерывно как до, так и после прибытия врача. Вопрос о целесообразности или бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решается врачом.

При оказании помощи мнимоумершему бывает дорога каждая секунда, поэтому первую помощь следует оказывать немедленно и, по возможности, на месте происшествия. Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно.

Пораженного электрическим током можно признать мертвым только в случае наличия видимых тяжелых внешних повреждений, например, в случае раздробления черепа при падении или при обгорании всего тела. В других случаях констатировать смерть имеет право только врач.

Основные правила, обязательные при производстве искусственного дыхания

Оживление организма, пораженного электрическим током, может быть произведено несколькими способами. Все они основаны на проведении искусственного дыхания.

Искусственное дыхание следует производить только в том случае, если пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы с всхлипыванием, как умирающий), а также если дыхание пострадавшего постепенно ухудшается.

Начинать искусственное дыхание следует немедленно после освобождения пострадавшего от электрического тока и производить непрерывно до достижения положительного результата или появления бесспорных признаков действительной смерти (появления трупных пятен или трупного окончания).

Наблюдались случаи, когда мнимо умирающие после поражения электрическим током были возвращены к жизни через несколько часов.

Во время производства искусственного дыхания необходимо внимательно наблюдать за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или веками или сделает  глотательные движение гортанью (кадыком), нужно проверить, не сделает ли он самостоятельного вдоха. Производить искусственное дыхание после того, как пострадавший начнет дышать самостоятельно и равномерно, не следует, так как продолжение искусственного дыхания может причинить ему лишь вред.

Если после нескольких мгновений ожидания окажется, что пострадавший не дышит, производство искусственного дыхания следует немедленно возобновить. Прежде чем приступить к производству искусственного дыхания, необходимо:

а)	быстро, не теряя ни секунды,   освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть ворот, развязать галстук или шарф, снять ремень, расстегнуть брюки и т. п.;

б)	так же быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов (удалить вставные челюсти,   если они имеются) и слизи;

в)	если рот пострадавшего крепко   стиснут,   раскрыть его путем выдвижения нижней челюсти; для этого надо четыре пальца обеих рук поставить позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край,   выдвигать нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних.

Если таким образом раскрыть рот не удается, следует у угла рта между задними коренными зубами (но не передними) осторожно, чтобы не сломать зубы, вставить дощечку, металлическую пластинку, ручку ложки или другой подобный предмет и с их помощью разжать зубы.

Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «рот в рот».

Способ искусственного дыхания «рот в рот» заключается в том, что оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие пострадавшего через специальное приспособление или непосредственно в рот или нос пострадавшего.

Этот способ является сравнительно новым и наиболее эффективным, поскольку количество воздуха, поступающего в легкие пострадавшего за один вдох, в 4 раза больше, чем при  старых способах искусственного дыхания.   Кроме того, при применении данного метода искусственного дыхания обеспечивается возможность контроля поступления воздуха в легкие пострадавшего по отчетливо видимому расширению грудной клетки после каждого вдувания воздуха и последующему спиранию грудной клетки после прекращения вдувания в результате пассивного выдоха воздуха через дыхательные пути наружу.

Трубка (воздуховод) для производства искусственного дыхания состоит из двух отрезков резиновой или гибкой пластмассовой трубки, диаметром 8—12 мм, длиной 60 и 100 мм, натянутых на металлическую или твердую пластмассовую трубку длиной 40 мм, и овального фланца, вырезанного из плотной резины. Фланец натягивается на стык отрезков трубок, плотно зажимая место их соединения.

Для производства искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, раскрыть ему рот и после удаления изо рта посторонних предметов и слизи (платком или концом рубашки) вложить трубку: взрослому — длинным конном, а ребенку (подростку) — коротким концом. При этом необходимо следить, чтобы язык пострадавшего не запал и не закрыл дыхательного пути и чтобы вставленная в рот трубка попала в дыхательное горло, а не в пищевод. Для предотвращения западания языка нижняя челюсть пострадавшего должна быть выдвинута слегка вперед.

Для раскрытия гортани следует запрокинуть голову пострадавшего назад, подложив под затылок одну руку, а второй рукой надавить на лоб пострадавшего так, чтобы подбородок оказался на одной линии с шеей. При таком положении головы просвет глотки и верхних дыхательных путей значительно расширяется и обеспечивается их полная проходимость, что является основным условием успеха искусственного дыхания по этому методу.

Для того чтобы выправить трубку во рту и направить ее в дыхательное горло, следует также слегка подвигать вверх и вниз нижнюю челюсть пострадавшего.

Затем, встав на колени над головой пострадавшего, следует плотно прижать к его губам фланец 4, а большими пальцами обеих рук зажать пострадавшему нос, с тем чтобы вдуваемый через трубку воздух не выходил обратно, минуя легкие. Сразу после этого   оказывающий помощь делает в трубку несколько сильных выдохов и продолжает их со скоростью около 10—12 выдохов в минуту (каждые 5—6) до полного восстановления дыхания пострадавшего или до прибытия врача.

Для обеспечения возможности свободного выхода воздуха из легких пострадавшего оказывающий помощь после каждого вдувания должен освободить рот и нос пострадавшего (не вынимая при этом изо рта пострадавшего трубки).

При каждом вдувании грудная клетка пострадавшего должна расширяться, а после освобождения рта и носа самостоятельно опускаться. Для обеспечения более глубокого выдоха можно легким нажимом на грудную клетку помочь выходу воздуха из легких пострадавшего.

В процессе проведения искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы вдуваемый им воздух попадал в легкие, а не в живот пострадавшего.

При попадании воздуха в живот, что может быть обнаружено по отсутствию расширения грудной клетки и вздутию живота, необходимо быстро, нажатием на верхнюю часть живота под диафрагмой, выпустить воздух и установить дыхательную трубку в нужное положение путем повторного перемещения вверх и вниз нижней челюсти пострадавшего. После этого следует быстро возобновить искусственное дыхание приведенным выше способом.

При отсутствии на месте происшествия необходимой трубки следует быстро раскрыть у пострадавшего рот (приведенным выше способом), удалить из него посторонние предметы и слизь, запрокинуть ему голову и оттянуть нижнюю челюсть. После этого оказывающий помощь делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшего. При вдувании воздуха оказывающий помощь плотно прижимает свой рот к лицу пострадавшего так, чтобы по возможности охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а большим и указательным пальцами кисти зажать ему нос. После этого спасающий откидывается назад и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и он произвольно делает пассивный выдох. Если пострадавший—взрослый, выдыхать следует сильнее, а если ребенок — слабее.

При невозможности полного охвата рта пострадавшего вдувать воздух в его легкие следует через нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего. У маленьких детей воздух вдувают одновременно в рот и в нос, охватывая своим ртом рот и нос пострадавшего.

Вдувание воздуха в рот или нос нужно производить через марлю, салфетку или носовой платок, следя затем, чтобы при каждом вдувании происходило достаточное расширение грудной клетки пострадавшего.

При наличии аппарата искусственного дыхания после проведения сеанса искусственного дыхания по способу «рот в рот» или «в нос» можно перейти на искусственное дыхание с помощью аппарата.

При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжать искусственное дыхание до полного приведения пострадавшего в сознание или до прибытия врача. В этом случае вдувание следует производить одновременно с началом собственного вдоха пострадавшего.

При выполнении искусственного дыхания необходимо избегать чрезмерного сдавливания грудной клетки ввиду возможности переломов ребер.

При проведении искусственного дыхания нельзя также допускать охлаждения пострадавшего (не оставлять его на сырой земле, каменном, бетонном или металлическом полу).

Под пострадавшего следует подстелить что-нибудь, а сверху укрыть.

Правила проведения наружного (непрямого) массажа сердца

При отсутствии у пострадавшего пульса возможны следующие нарушения деятельности сердца:

а)	резкое ослабление или даже полное прекращение сокращений сердца, что бывает следствием   длительного   нахождения пострадавшего под действием тока, а также отсутствия своевременной помощи в случае первичного поражения
дыхания;

б)	образование под действием электрического тока разрозненных и разно-временных (фабриллярных) сокращений отдельных групп волокон сердечной   мышцы,   которые не могут обеспечить работу сердца в качестве насоса, нагнетаю
щего кровь в сосуды; происходящее под действием переменного тока большой силы даже при непродолжительном нахождении пострадавшего под напряжением, в этом случае дыхание некоторое время после освобождения пострадавшего от тока может еще продолжаться, однако эффективность работы сердца при этом отсутствует.

Поэтому при отсутствии у пострадавшего пульса для поддержания жизнедеятельности организма (для восстановления кровообращения) необходимо независимо от причины, вызвавшей прекращение работы сердца, одновременно с искусственным дыханием (вдуванием воздуха) проводить наружный массаж сердца. При этом следует иметь в виду, что без правильной и своевременной предварительной помощи пострадавшему до прибытия врача врачебная помощь может оказаться запоздалой и неэффективной.

Наружный (непрямой) массаж производится путем ритмичных сжатий сердца через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на относительно подвижную нижнюю часть грудины, позади которой расположено сердце.

При этом сердце прижимается к позвоночнику и кровь из его полостей выживается в кровеносные сосуды. Повторяя надавливание с частотой 60—70 раз в мин., можно обеспечить достаточное кровообращение в организме при отсутствии работы сердца.

Возможность такой имитации работы сердца представляется в результате глубокой потери мышечного тонуса (напряжения) у умирающего, вследствие чего его грудная клетка становится более подвижной и податливой, чем у здорового человека.

Для проведения наружного массажа сердца пострадавшего следует уложить спиной на жесткую поверхность (низкий стол, скамейку или пол), обнажить у него грудную клетку, снять пояс, подтяжки и другие стесняющие дыхание предметы одежды. Оказывающий помощь должен встать с правой или левой стороны пострадавшего и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Если пострадавший уложен на столе, оказывающий помощь должен встать на низкий стол, а при нахождении пострадавшего на полу оказывающий помощь должен встать на колени рядом с пострадавшим. Определив положение   нижней   трети грудины, оказывающий помощь должен положить на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх руки положить другую руку и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса. Надавливание следует производить быстрым толчком так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника на 3—4 см, а у полных людей—на 5—6 см. Усилие при надавливании следует концентрировать на нижнюю часть грудины, которая, благодаря прикреплению ее к хрящевым окончаниям нижних ребер, является подвижной. Верхняя часть грудины прикреплена неподвижно к костным ребрам и при надавливании на нее может переломиться. Следует избегать также надавливания на окончания нижних ребер, так как это может привести к их перелому. Ни в коем случае нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), так как можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень.

Надавливание на грудину следует повторять примерно 1 раз в секунду.

После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении примерно в течение одной трети секунды. После этого руки следует снять, освободив грудную клетку от давления, с тем чтобы дать возможность ей расправиться. Это благоприятствует присасыванию крови из больших вен на сердце и его заполнения кровью.

Для обеспечения организма достаточным количеством кислорода при отсутствии работы сердца следует одновременно с массажем сердца проводить и искусственное дыхание способом вдувания в легкие пострадавшего.

Поскольку надавливание на грудную клетку затрудняет ее расширение при вдохе, вдувание следует производить в промежутках между надавливаниями или же во время специальной паузы, предусматриваемой через каждые 4—6 надавливаний на грудную клетку.

В случае, если оказывающий помощь не имеет помощника и вынужден проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца один, следует чередовать проведение указанных операций в следующем порядке: после 2—3 глубоких вдуваний в рот или в нос пострадавшего оказывающий помощь производит 15—20 надавливаний на грудную   клетку, затем снова производит 2—3 глубоких вдувания и опять повторяет   15—20  надавливаний с целью  массажа   сердца и т. д.

При наличии помощника один из оказывающих помощь, менее опытный в этом вопросе, должен проводить искусственное дыхание путем вдувания воздуха как менее сложную процедуру, а второй, более опытный, — производить наружный массаж сердца. При этом вдувание воздуха следует приурочить ко времени прекращения надавливания на грудную клетку или прерывая на время вдувания (примерно на 1) массаж сердца.

При равной квалификации лиц, оказывающих помощь, целесообразно каждому из них проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца, поочередно сменяя друг друга через каждые 6—10 минут.

Такое чередование будет менее утомительно, чем непрерывное проведение одной и той же процедуры, особенно массажа сердца.

Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую очередь в том, что каждое надавливание на грудину приводит к появлению у пострадавшего следующих признаков оживления:

- Улучшение цвета лица,   приобретающего   розоватый оттенок вместо серо-землистого цвета с синеватым оттенком, который был у пострадавшего до оказания помощи;

- Появление   самостоятельных дыхательных движений, которые становятся все   более  равномерными по мере продолжения мероприятий по оказанию помощи (оживленно);

- Сужение зрачков.

Степень сужения зрачков может служить наиболее верным показателем эффективности оказываемой помощи. Узкие зрачки у оживляемого указывают на достаточное снабжение мозга кислородом, и, наоборот, начинающееся расширение зрачков свидетельствует об ухудшении снабжения мозга кровью и необходимости принятия более эффективных мер по оживлению пострадавшего. Этому может помочь поднятие ног пострадавшего примерно на 0,5 м от пола и оставление их в поднятом положении в течение всего времени наружного массажа сердца. Такое положение ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в сердце из вен нижней части тела. Для поддержания ног в поднятом положении под них следует что-либо подложить.

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует проводить до появления самостоятельного дыхания и работы сердца, однако появление слабых вдохов (при наличии пульса) не дает оснований для прекращения искусственного дыхания.

В этом случае, как указывалось выше, вдувание воздуха следует приурочить к моменту начала собственного вдоха пострадавшего.

О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного пульса. Для проверки пульса прерывают массаж на 2—3 с, и если пульс сохраняется, то это указывает на самостоятельную работу сердца. При отсутствии пульса во время перерыва необходимо немедленно возобновить массаж.

Длительное отсутствие пульса при самостоятельном дыхании и узких зрачках указывает на фибрилляцию сердца. В этих случаях необходимо продолжение мероприятий по оживлению пострадавшего до прибытия врача или до доставки пострадавшего в лечебное учреждение при беспрерывном продолжении мероприятий по оживлению в машине.

Следует помнить, что даже кратковременное прекращение оживляющих мероприятий (1 мин. и менее) может привести к непоправимым последствиям.

После появления первых признаков оживления наружный массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать в течение 5—10 мин., приурочивая вдувание к моменту собственного вдоха.

Приложение 10

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

| Выполняемая работа, должность | Стаж работы с электроустановками | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Личный состав электротехнической специальности, не прошедший проверку знаний по настоящим Правилам | Не нормируется | Лица, не имеющие специальной электротехнической подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работах с закрепленным электрооборудованием. Лица I группы должны иметь практическое знакомство с правилами оказания первой помощи |
| II. Электромонтеры, электрослесари, электросварщики, машинисты кранов и электротранспорта | Не менее 1 месяца на данном оборудовании | Лица со II группой должны иметь: а) элементарное знакомство с устройством электроустановки: |
| Водители пожарных автомобилей с электроустановками, старшие пожарные и командиры отделений, обслуживающие электроустановки пожарных автомобилей и прицепов | Не нормируется | б)отчетливое представление об опасности электрического тока и приближения к токоведущим частям; в)знания основных мер предосторожности при работах с электроустановками; г) практическое знакомство с правилами оказания первой помощи |
| III, Оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный состав электроустановок Начальники пожарных подразделений, в ведении которых находятся электроустановки; электромонтеры, электрослесари, связисты, обслуживающие системы связи по ЛЭП, водители-электрики, аккумуляторщики, личный состав электротехнических лабораторий. Слушатели и курсанты электротехнической специальности высших средних учебных заведений, учебных подразделений и школ | Общий стаж не менее 4 месяцев, Для лиц с образованием 8 классов и выше, прошедших специальное обучение, а также для лиц, окончивших высшие и средние заведения, стаж работы не менее 2-х месяцев | Лица с III группой должны иметь: а) элементарные знания по электротехнике; б) отчетливое представление об опасностях при работах с электроустановками; в) знания настоящих Правил и правил допуска к работам с электроустановками; г) знания правил пользования защитными средствами; д) знания устройства обслуживаемого оборудования и правил его эксплуатации; е) знания правил оказания первой помощи и умение практически оказать первую помощь пострадавшему. |
| IV. Категории личного состава, перечисленные в предыдущей группе (кроме аккумуляторщиков), энергетиков частей и отрядов технической службы | Общий стаж не менее 6 месяцев в предыдущей группе. Для лиц с образованием 8 классов и выше, прошедших специальное обучение, а также для лиц, окончивших спецшколу, высшие и средние учебные заведения по электротехнической специальности, стаж работы не менее 4 мес, в предыдущей группе | Лица с IV группой должны иметь: а) четкие знания основ Правил в полном объеме; б) знания настоящих Правил в полном объеме; в) полное представление об опасности при работах с электроустановками; г) знания установки настолько, чтобы свободно разбираться, какие именно элементы должны быть отключены для производства работ, находить в натуре все эти элементы и проверять выполнение необходимых мероприятий по безопасности; д) умение организовать безопасное проведение работ и вести надзор за ними в электроустановках напряжением до 1000 В; |
| 1 | 2 | 3 |
| Инспекторы энергонадзора, инженеры по технике безопасности | Общий производственный стаж работы не менее 1 года | е) знания правил оказания первой помощи и умение практически оказать первую помощь пострадавшему |
| V. Старшие электрики, начальники электроустановок, техники и инженеры-практики. Техники-электрики, главные энергетики, инспектора энергонадзора, лица начальствующего и инженерно-технического состава, ответственные за эксплуатацию электроустановок (с законченным средним или высшим техническим образованием) | Практический стаж работы с электроустановками не менее 2 лет. Стаж работы в предыдущей группе не менее 6 месяцев (возраст не менее 23 лет) | Лица с V группой должны иметь: а) знания настоящих Правил в полном объеме; б) знания схем и оборудования своего участка; в) ясное представление о том, что вызвано требованием того или иного пункта; г) умение организовывать безопасное производство работ и вести надзор за ним в электроустановках любого напряжения; д) умение обучать личный состав других групп правилам техники электроустановок; е) знания правил оказания первой помощи и умение практически оказать первую помощь пострадавшему |

Примечания:

1,. Для лиц, допущенных к работе с электроустановками напряжением выше 1000 В, учитывается стаж работы только с этими электроустановками (по удостоверениям о проверке знаний).

2. В общий стаж входят время специальной подготовки (обучения) и стажировки, а также работы с электроустановками других министерств и ведомств (при наличии удостоверения).

Приложение 11

(пример)

Форма записи в журнале зачетов по правилам безопасности

Фамилия, имя, отчество — Иванов Петр Степанович

Звание и занимаемая должность — рядовой, пожарный

В пожарной охране служит — с 20	года

В данной пожарной части — с 20	. года.

| Дата | По каким вопросам проводился зачет (инструктаж) | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | принимавшего зачет (проводившего инструктаж) | сдавшего зачет (получивший инструктаж) |
| 22.02.79 | Первичная проверка знаний ПБ при эксплуатации электроустановок в объеме I квалиф. группы для работы на пожарном автомобиле АГ-24 (130) | Комиссия в составе: председатель — инженер УПО Петров члены — заместитель нач. части Сидоров начальник караула Степанов | Иванов |
| 22.02.80 | Периодическая проверка знаний ПБ при эксплуатации в объеме I квалиф. группы для работы на пожарном автомобиле АГ-24 (130) | Комиссия в составе: Председатель – инженер УПО Петров Члены – заместитель нач. части Сидоров Начальник караула Степанов |  |

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Основные положения

II.	Общие положения о сроках и порядке проведения инструктажей

по   соблюдению    техники   безопасности   при   эксплуатации
средств связи

III.	Требования   техники   безопасности   к   служебным   помещениям и сооружениям

Общие положения

Караульное помещение

Гараж

Пост технического обслуживания пожарных автомобилей Общие требования по обеспечению охраны труда и техники безопасности на центр управления силами и средствами, центральный пункт радиосвязи, пункт связи отряда, пункт связи части Аккумуляторная гарнизона пожарной охраны Учебные башни и наблюдательные вышки  База газодымозащитной службы (ГДЗС)

Теплодымокамера

Пожарные  полигоны  и  огневые полосы  психологической подготовки

Склады горюче-смазочных материалов, пенообразователя   и порошка

Помещения для комнат отдыха,   ПРнЭР,   учебных   классов и спортзалов

Помещения приготовления и приема пищи

IV.	Требования к пожарной технике, пожарно-техническому вооружению, оборудованию, боевой одежде,   снаряжению и меры безопасности

Общие положения

Пожарные автомобили и мотопомпы

Автолестницы и коленчатые подъемники .
Меры безопасности при техническом обслуживании пожарных автомобилей

Техники безопасности при   диагностировании   технического состояния пожарных  автомобилей

Меры безопасности при   эксплуатации  силовых   установок пожарных автомобилей

Подъемные механизмы

Компрессоры для подкачки автомобильных шин

Ручные пожарные лестницы

Электрозащитные средства

Электрофицированный, механизированный   ручной    инструмент и приборы освещения

Газорезательные аппараты

Боевая и защитная одежда, снаряжение, спасательные веревки
Пожарный инструмент   (инвентарь)

V. Требования техники безопасности при несении службы и тушения пожара

Общие положения
Техника безопасности при несении службы 
Техника безопасности при сборе, выезде, следовании, на пожар (аварию, стихийное бедствие, занятие) и при возвращении в часть

Техника безопасности при проведении разведки пожара, спасании людей и самоспасании

Техника безопасности   при боевом   развертывании

Техника безопасности при организации связи на пожаре

Техника безопасности при тушении пожаров

Техника безопасности при проведении работ на   устье фонтанирующей скважины в газоопасной зоне

Техника   безопасности при заправке   автомобилей   горючесмазочными материалами, пенообразователями и порошками

Техника безопасности при вскрытии строительных конструкций

Техника  безопасности при прокладке,   уборке,   обслуживании и ремонте пожарных рукавов

Техника безопасности при проведении пожарно-технических обследований объектов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Журнал учета проведенных зачетов   (инструктажей) по технике безопасности с личным составом

Приложение 1а. Журнал проверки знаний правил и мер безопасности

Приложение 2. Перечень медицинских средств, входящих в аптечку первой доврачебной помощи пожарной части МВД Республики Казахстан

Приложение 3. Перечень медицинских средств, входящих в аптечку
первой   доврачебной   помощи, вывозимой  на пожарном автомобиле

Приложение 4. Схема определения тяжести производственных травм

Приложение 5. Порядок и сроки   испытаний  пожарно-технического вооружения, оборудования, аппаратов и приборов

Приложение 6. Журнал испытаний пожарно-технического вооружения

Приложение 7. Вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие средства на основе воды

Приложение 8. Правила безопасности при  эксплуатации электроустановок пожарных автомобилей и прицепов

Приложение 9. Первая помощь пострадавшим от электрического тока

Приложение 10. Квалификационные   группы по безопасности  при эксплуатации электроустановок

Приложение 11. Форма записи в журнале зачетов   по   правилам безопасности

Примечание. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, а также соответствующие документы остаются неизменными до разработки новых положений и инструкций ЦК профсоюзов работников госучреждений.

* * * * *