Утверждаю

Начальник ППС ГО и ЧС

Республики   Казахстан

полковник   вн. службы

С. Аппарбеков

«___»___________2000 года

Временные правила

пожарной безопасности во временных городках для проживания эвакуируемого и пострадавшего населения  и аварийно-спасательных служб в зоне землетрясения.

1.Настоящие правила устанавливают основные  требования пожарной безопасности для временных жилых городков организаций и учреждений в зоне землетрясения.

2.Ответственность за пожарную безопасность  жилых городков возлагается на руководителей соответствующих организаций.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных палаток и вагончиков приказом возлагается на одного из проживающих.

3.На каждом инвентарном  (мобильном) домике, палатке, вагончике должна быть вывешена табличка с указанием назначения, инвентарного номера объекта и фамилии лица, ответственного за его противопожарное состояние.

4.Руководители организаций обязаны:

-назначить приказом лиц ответственных за пожарную безопасность мест проживания (палаток, домов, вагончиков), бытовых и других помещений, мест стоянки техники, обеспечить изучение проживающими, рабочими и служащими служб настоящих правил;

-установить во временных городках строгий противопожарный режим (порядок топки печей,   электронагревательных приборов, мест курения, хранения топлива, золы, шлака и др.);

-назначить в палатках, домах, вагончиках истопников и обучить правилам пожарной безопасности при топке печей;

-обеспечить безопасную эксплуатацию приборов отопления, электросетей и электроустановок, принимать меры к устранению неисправностей;

-обеспечит наличие, исправность и постоянную готовность средств пожаротушения;

-отработать порядок оповещения о пожаре проживающих во временных городках и их эвакуацию;

-организовать во временных городках из числа проживающих, обслуживающего персонала добровольную пожарную дружину и обучить их методам проведения пожарно-профилактической работы и действиям по тушению пожаров.

5.Территория для размещения палаток, мобильных домиков, вагончиков должна быть очищена от сухой травы, кустарника и других горючих материалов.

6.Палатки должны размещаться группами не более 20 палаток в группе.

Площадь территории, занимаемой одной группой палаток, включая незастроенную площадь между ними, не должна превышать 1000 кв. метров.

Разрывы между группами палаток должны быть не менее 25 метров.

Палатки следует устанавливать рядами. Расстояние между палатками по фронту должно быть не менее 2,5 метров, а между рядами в глубину не менее 5 метров.

Расстояние от палаточного городка до служебных, складских и бытовых зданий - не менее 30 метров.

При размещении инвентарных (мобильных) домиков группами расстояние между ними внутри группы не нормируется,  при этом суммарная площадь застройки одноэтажными домиками, включая незастроенную площадь, не должна превышать 1000 кв. метров, домиками в 2 яруса-800 кв. метров. Расстояние между группами домиков, а также от них до других строений должно быть не менее 15 метров.

7.Железнодорожные вагоны должны размещаться в тупиках группами по 15-20 вагонов с разрывами между группами не менее 12 метров.

При размещении вагонов на параллельных путях, вагоны следует размещать не чаще, чем через путь. Количество размещаемых людей должно соответствовать количеству    мест в вагоне.

8.Места стоянки техники должны располагаться на специально отведенных площадках, расположенных не ближе 50 метров от палаток и домиков. Вокруг мест стоянки техники должны устраиваться полосы вспаханного грунта шириной не менее 4 метров.

9.Для временных городков должны быть предусмотрены дороги шириной не менее 4,5 метров для проезда пожарных автомобилей.

Граница лагеря должна располагаться от проезжих дорог не ближе 50 метров.

10.На территории каждой группы домиков, палаток, вагончиков на видном месте должны быть установлены средства оповещения о пожаре (телефон, сирена, рельс и т.п.).

11.Каждая группа домиков, палаток, вагончиков должна быть обеспечена бочкой с водой емкостью 200 литров, 2 ведрами и 2 огнетушителями (пенными, порошковыми). Через каждые 150 метров по фронту временного городка устанавливается пожарный щит.

12.На территории временных городков следует устанавливать на расстоянии не более 200 метров друг от друга пожарные резервуары емкостью не менее 50 кубических метров каждый. Расстояние от водоемов до домиков (палаток) должны быть не менее 30 метров.

Для железнодорожных  вагонов в качестве источников водоснабжения допускается использовать железнодорожные цистерны, заполненные водой.

13.Временные городки должны быть обеспечены ночным освещением,  электрические сети в палатках и домиках должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ. Освещение палаток должно быть электрическое от электросети, передвижных электростанций, аккумуляторов.

14.При установке коек, раскладушек, нар в палатках следует предусматривать продольные и поперечные проходы между ними шириной не менее 0,6 метров и свободный доступ к эвакуационному выходу шириной не менее 1,6 метров.

15.Территория городка  оборудуется средствами  молниезащиты.

16.В палатках запрещается пользоваться для освещения свечами и другими источниками открытого огня.

Разводить костры на территории лагеря запрещается.

Для приготовления должны использоваться передвижные (походные) кухни или кухни в отдельностоящих помещениях на расстоянии не менее 50 метров от лагеря.

17.Отопительные печи в палатках не должны загромождать выходы. Дымовые трубы следует выводить из палаток через окна (верхний клапан), при этом в местах прохода трубы через стенки палатки должна быть выполнена противопожарная разделка из асбестоцементного листа. Дымовые трубы должны быть оборудованы искрогасителями и выходить  на 1 метр выше крыши.

Печи и дымовые трубы должны отстоять от сгораемых материалов и конструкций палаток (домиков) на расстояние не менее чем на 1 метр.

18.Использование печей на жидком и газообразном топливе в палатках запрещается.

В качестве топлива печей допускается  использовать уголь, дрова. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть политы водой и удалены в отведенные для этого безопасные места на расстояние не менее 50 метров от лагеря.

Запасы твердого топлива следует хранить на расстоянии не менее 30 метров от жилых городков.

19.Для отопления временных мобильных домиков, железнодорожных вагонов следует использовать приборы отопления, предусмотренные проектом.

20.В палатках, домиках запрещается пользоваться неисправными печами, применять для их растопки горючие жидкости, сушить на печах одежду, обувь.

21.Для временного отопления при наличии электроэнергии допускается использование электронагревательных приборов заводского изготовления с закрытыми нагревательными элементами с ручным и автоматическим регулированием температуры. Электронагревательный прибор должен устанавливаться на расстоянии не менее  0,5 метра от горючих  материалов.

Запрещается оставлять без присмотра включенными в электросеть без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы и топящиеся печи.

22.Для палаточного лагеря должен быть разработан план эвакуации на случай пожара и инструкция о мерах пожарной безопасности. План и инструкция должны быть вывешены на видном месте.

23.В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить в ближайшее подразделение противопожарной службы, принять меры к эвакуации людей, спасению материальных ценностей и приступить с помощью имеющихся сил средств  к  тушению пожара и обеспечить встречу прибывшему пожарному подразделению.

24.Во временном городке должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

Начальник УГПН ДГПС

АЧС Республики Казахстан

полковник  вн. службы                                           Ю. Бубенец