МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

# ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

# СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ОГНЕВЫХ РАБОТ

ППБС 01-94

(согласованы с Минстроем РК письмом МБЭО-2-9-715 от 14 апреля 1994 года)

г. Алматы

В данных правилах изложены требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ, разработанные и утвержденные ГУПО МВД Республики Казахстан.

С выходом в свет настоящих правил "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ", утвержденные в 1985 году ГУПО МВД СССР, утрачивают силу.

Правила подготовлены под общей редакцией: Ж.Ж. Жангалиева.

Составители: В.Л. Зяблов, В.И. Крысанов, А.Ш. Айтмухамбетов.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила устанавливают общие требования пожарной безопасности при строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте зданий и сооружений, проектировании, строительстве и эксплуатации временных зданий и сооружений на строительных площадках (далее стройках), а также на производство огневых работ на объектах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, за исключением объектов, пользующихся экстерриториальностью.

Настоящие требования должны учитываться при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). Наряду с настоящими Правилами необходимо соблюдать требования других, соответствующих нормативных документов, государственных и республиканских стандартов и правил пожарной безопасности, изложенных в проектах производства работ.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность строек, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и настоящими Правилами, организацию пожарной охраны, обеспечение средствами пожаротушения, организацию и работу пожарно-технической комиссии и невоенизированных противопожарных формирований несет персонально руководитель генподрядной строительной организации, руководитель работ или лицо, его заменяющее.

Заказчики строящихся предприятий (объектов), сооружений на базе комплектного импортного оборудования, или комплектного оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, по проектам, составленным и утвержденным в установленном порядке, несут ответственность за безопасность эксплуатации, в том числе за противопожарное состояние указанного оборудования.

Ответственность за соблюдение и выполнение требований настоящих Правил при строительстве, реконструкции, ремонте и техническом перевооружении объектов иностранными фирмами возлагается согласно контракту.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков строительства, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и настоящими Правилами, наличие и исправное содержание средств пожаротушения несут линейные руководители работ.

1.3. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности возлагается на руководителей работ этих организаций.

Ответственность за пожарную безопасность бытовых и вспомогательных, подсобных помещений несут должностные лица, в ведении которых находятся указанные помещения.

1.4. Ответственность за полноту и качество, разработки требований пожарной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ несут соответственно руководители проектных и строительных организаций, а также авторы разработчики проектов.

1.5. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов предприятий, цехов (помещений) или участков без остановки технологического процесса, а также при вводе в эксплуатацию объектов очередями ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несут лица, указанные в п.п.1.3., 1.4., а также руководители объекта предприятия, цехов и участков, в помещении или на территории которых осуществляются указанные работы.

Администрация объекта совместно со строительно-монтажной организацией обязана разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от заказчика и подрядной организации (по объекту в целом и по отдельным участкам). При разработке мероприятий следует, также, учитывать требования правил пожарной безопасности, относящихся к данному производству.

1.6. Руководители строительно-монтажных организаций и лица их замещающие (руководители работ) обязаны:

а) обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах настоящих Правил, а также противопожарных мероприятий проектов организации строительства и производства работ инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими, установить порядок противопожарной подготовки рабочих на стройке;

б) установить на стройках режим курения, проведения огневых пожароопасных работ, порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых строительных отходов;

в) ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида строительно-монтажных работ, а также применяемых в строительстве веществ, материалов, конструкций и оборудования;

г) организовать на стройке пожарную охрану, невоенизированное противопожарное формирование и пожарно-техническую комиссию, осуществить меры по обеспечению подведомственных объектов пожарной техникой и оборудованием, средствами связи и пожарной автоматики, противопожарным водоснабжением, наглядной агитацией, знаками пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения согласно приложению 1; установить контроль за исправным содержанием, постоянной готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи;

д) не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи. В зимнее время обеспечить утепление пожарных водоемов, Очистку дорог от снега и выполнение других дополнительных мер по усилению пожарной безопасности строек; принимать немедленные меры к устранению выявленных нарушении правил пожарной безопасности;

е) назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние отдельных объектов и участков стройки, за исправность инженерных противопожарных систем и установок;

ж) при пожаре на подведомственных объектах установить причины и условия, способствовавшие его возникновению, разработать профилактические мероприятия; организовать круглосуточную пожарную охрану на стройке;

1.7. Линейные инженерно-технические работники, ответственные за пожарную безопасность объектов (участков) строек, обязаны:

а) обеспечить соблюдение на вверенных участках работы соблюдение и выполнение требовании настоящих Правил всеми рабочими, служащими и рабочими, привлекаемыми на строительство;

б) знать пожарную опасность производственного участка;

в) выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектами и настоящими Правилами;

г) обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, тепло производящих установок, электросетей и электроустановок;

д) обеспечить исправное состояние и постоянную готовность средств пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения указанных средств. Не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и пожарно-технического оборудования;

е) ежедневно по окончании работы проверять противопожарное состояние подведомственного объекта (участка), отключение электросетей и оборудования. Сдать объект под охрану (при ее наличии).

1.8. Руководитель строительной организации (руководитель работ) приказом обязан установить:

а) порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму;

б) порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения инструктажа;

в) место проведения противопожарного инструктажа и занятий по программам пожарно-технического минимума;

г) порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обученных по программе пожарно-технического минимума.

1.9. При инструктаже рабочие и служащие должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и противопожарным режимом, установленным для стройки, пожарной опасностью применяемых веществ, материалов и конструкций, а также обучены приемам применения средств пожаротушения и вызову пожарной части (дружины) при возникновении пожара.

1.10. При получении веществ и материалов с неизвестными свойствами в отношении пожарной опасности, руководитель соответствующей строительной организации (руководитель работ) обязан запретить их применение до выяснения через соответствующие учреждения и организации их пожарной опасности, о чем следует проинструктировать рабочих и служащих.

1.11. По каждому нарушению настоящих Правил на стройках руководитель строительной организации (руководитель работ) обязан выявить все обстоятельства, способствовавшие его возникновению, разработать необходимые мероприятия по устранению в дальнейшем подобных случаев.

1.12. Лица, виновные в нарушении правил и требований пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.13. На крупных стройках (несколько подрядных организаций) должна быть организована пожарная охрана. Вид и численность пожарной охраны, организуемой настройке, определяются актом междуведомственной комиссии с участием представителей генерального подрядчика и Государственного пожарного надзора (Госпожнадзора). При производстве строительно-монтажных работ на действующем предприятии (в случае невозможности изолировать площадку) пожарную охрану, как правило, осуществляет заказчик.

1.14. На каждой стройке с числом работающих 15 человек и более приказом руководителя (строительной организации или работы) должно быть организовано.

невоенизированное противопожарное формирование из рабочих и служащих, а на крупных стройках создаваться пожарно-технические комиссии в соответствии с действующими положениями.

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. До начала строительства на строительной площадке следует снести все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах. При сохранении существующих строений необходимо разработать соответствующие противопожарные мероприятия.

2.2. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке строй генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований настоящих Правил и действующих норм проектирования.

Противопожарные разрывы между открытыми складами, зданиями (сооружениями) на территории строительной площадки должны отвечать требованиям СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования".

Не допускается размещать сооружения на территории строительства с отступлением от действующих норм и правил и утвержденного генплана.

2.3. Противопожарные разрывы от навесов и будок подъемников из несгораемых материалов, передвижных растворомешалок и других строительных машин до строящегося здания не нормируются и принимаются по условиям эксплуатации.

2.4. На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее двух выездов с противоположной стороны площадки. Ворота для выезда должны быть шириной не менее 4 м. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомашин в любое время года.

У въезда на стройплощадку необходимо установить (вывесить) планы с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, водоисточниками, средствами пожаротушения и связи.

2.5. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, в том числе и временным, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный доступ.

Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 100 м со всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен здании, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.

2.6. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, должны быть всегда свободными. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянок автомобилей.

Все дороги, проезды, подъезды и переезды через железнодорожные пути должны содержаться в исправности и обеспечивать свободный проезд пожарных автомобилей.

При прокладке трубопроводов или кабелей через дороги необходимо устраивать переезды, мостики или временные объезды. О производстве ремонтных работ или временном закрытии для проезда дорог, проездов, генподрядчик должен немедленно сообщать в ближайшую пожарную часть.

2.7. Сгораемые строительные материалы (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделия, конструкции из горючих материалов, а также оборудование и грузы в горючей упаковке при хранении на открытых площадках следует размещать в штабелях или группах площадью не более 100 м.

Разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся и подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

Лесоматериалы на расходных складах необходимо формировать штабелями, соблюдая противопожарные разрывы. Круглый лес укладывают в штабеля высотой не более 1,5 м с прокладкой между рядами упоров, предотвращающих раскатывание.

Пиломатериалы в штабеля, высота которых при рядовой укладке должна составлять не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки не более ширины штабеля.

Площадь, занятая под открытые склады горючих материалов, а также производственные, складские и вспомогательные строения из сгораемых и трудно-сгораемых материалов должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры, щепы и другого сгораемого материала.

2.8. Отдельные блок контейнеры и бытовые вагончики допускается располагать группами с числом не более 10 в группе. Расстояние между группами этих сооружений и от них до других строений принимают не менее 18 м.

Временные строения располагают от строящихся и других зданий на расстоянии не менее 18 м или у глухих противопожарных стен.

На каждом временном, передвижном здании и сооружении должны быть вывешены таблички с указанием его назначения, инвентарного номера и фамилии лица, ответственного за его эксплуатацию, противопожарное состояние.

2.9.В строящихся зданиях по согласованию с органами Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады, (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, а также оборудования в горючей упаковке, производственные помещения или оборудование, связанное с обработкой горючих материалов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий". Административно-бытовые помещения допускается размещать в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа.

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и административно-бытовые помещения в строящихся зданиях с незащищенными несущими металлическими конструкциями и панелями с горючими полимерными утеплителями.

2.10. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 м. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание на нее влаги.

Ямы для гашения извести следует располагать на расстоянии не менее 5 м от склада хранения ее, и не менее 15 м от других зданий, сооружений и складов.

2.11.Строительные отходы (обрезки лесоматериалов, щепа, кора, стружка, опилки и др.) надлежит ежедневно убирать с мест производства работ и с территории строительства в специально отведенные места.

Места временного хранения горючих отходов (щепа, стружка, обрезки, упаковки и т.п.) должны быть расположены на расстоянии не менее 50 м от ближайших строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений.

2.12. При хранении в складах (кладовых) различных веществ и материалов необходимо соблюдать требования и. условия пожарной безопасности по совместному их хранению в соответствии с ГОСТ 12.004-91 (приложение 4).

2.13. Склады (кладовые) для хранения баллонов с горючими газами и барабанов с карбидом кальция должны размещаться в сухих, вентилируемых помещениях, которые должны располагаться на расстоянии 10 м от строящихся, временных и эксплуатируемых зданий, сооружений или у глухих противопожарных стен.

2.14. Мебель и оборудование (за исключением оборудования, подлежащего монтажу с утвержденным графиком работ) разрешается завозить в строящиеся здания к моменту окончания отделочных работ с немедленной установкой их на место.

2.15. Разводить костры на территории строительства запрещается.

2.16. Запрещается курить в местах храпения и применения горючих веществ и материалов, а также во временных административно-бытовых зданиях и сооружениях.

Курить на территории строительства, включая здания и сооружения, разрешается только в специально оборудованных местах, имеющих надпись "Место для курения", обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой.

2.17. На видных местах строительных площадок и в помещениях, где хранят и используют горючие вещества и материалы, необходимо вывесить предупредительные надписи с запрещением курения, плакаты на противопожарные темы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

На объектах строительства у звуковых сигналов тревоги "Пожар", в диспетчерских, на участках производства работ следует вывесить списки боевых расчетов добровольной пожарной дружины с указанием порядка сбора ее членов, а также действий в случае пожара.

2.18. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями, строящуюся часть отделяют от действующей временными противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей здании и сооружений.

III. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

### СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3.1. При строительстве зданий высотой три этажа и более лестницы следует монтировать одновременно с устройством лестничной клетки.

3.2. Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается в зданиях не выше двух этажей.

Допускается на период строительства для защиты от повреждений покрывать несгораемые ступени горючими материалами.

3.3. Наружные пожарные лестницы, стояки, сухотрубы и ограждения на кровлях строящихся зданий, требуемые строительными нормами, следует устанавливать сразу после монтажа несущих конструкций.

Леса и подмостки устанавливают в соответствии с требованиями главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Лес и опалубка, выполненные из древесины, должны быть обработаны огнезащитным составом.

3.4. При строительстве зданий высотой три этажа и более следует применять, как правило, инвентарные металлические леса.

Строительные леса на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание.

Конструкции лесов закрывать (утеплять) сгораемыми материалами запрещается.

3.5. Для эвакуации людей с высотных зданий и сооружений необходимо устраивать не менее двух лестниц из несгораемых материалов на весь период строительства.

3.6. Опалубку из сгораемых и трудно сгораемых материалов допускается устраивать одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса должны быть удалены из здания. При необходимости устройства сгораемой опалубки и строительных лесов более чем на три этажа следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и др.).

3.7. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня не допускается.

3.8. Работы по защите металлоконструкций с целью повышения предела их огнестойкости, выполняют одновременно с возведением здания.

3.9. При наличии горючих материалов в зданиях необходимо принять меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних, наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении следует негорючими или трудно сгораемыми материалами.

3.10. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ должны быть выполнены из несгораемых и трудно сгораемых материалов.

3.11. В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки полов следует очистить от горючего мусора (стружки, щепы, опилок и т.д.).

3.12. При строительстве зданий с незащищенными несущими конструкциями и ограждающими конструкциями из металлических или асбестоцементных листов со сгораемыми или трудно сгораемым утеплителем в проекте производства работы должны быть предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности на всех этапах строительства.

3.13. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, ведут по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за противопожарное состояние строительства. В наряде-допуске должны быть указаны место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия. На местах, производства работ вывешивают надписи "Огнеопасно-легкосгораемый утеплитель".

3.14. Укладку сгораемого утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, выполнение стяжки из цементно-песчаного раствора, укладку защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением сгораемых утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м и трудно сгораемых утеплителей не более 1000 м.

При использовании сгораемых утеплителей по железобетонным плитам не менее 30 мм в покрытиях производственных зданий необходимо выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора, стыки между железобетонными плитами должны быть тщательно замоноличены. Сгораемый утеплитель в покрытии зданий больших площадей через 50 м (при протяженности корпуса 80 м и более) по длине следует разделять противопожарными поясами шириной не менее 6 м, выполненными из керамзитового гравия или других негорючих материалов.

3.15. На месте производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменной потребности.

3.16. Сгораемый и трудно сгораемый утеплитель хранят вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов. По окончании рабочей смены запрещается оставлять неиспользованный сгораемый утеплитель, кровельные рулонные материалы, не смонтированные панели с такими утеплителями внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.

3.17. Строительно-монтажные работы в зданиях холодильников и аналогичных сооружениях необходимо вести последовательно по отсекам с обеспечением пожарной безопасности.

После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убирать ее остатки и немедленно нанести покрывные слои огнезащиты. Площадь незащищенной в процессе производства работ теплоизоляции должна быть не более 500 м при сгораемой теплоизоляции и 1000 м при трудно сгораемой.

3.18. При устройстве противопожарных, поясов, зон в холодильных камерах следует обеспечить плотное примыкание утеплителя к ограждающим конструкциям из негорючих материалов.

В противопожарных поясах, зонах не разрешается оставлять не заделанными отверстия. К устройству теплоизоляции последующего отсека допускается приступать только после проверки и приемки противопожарных поясов предыдущих зон.

3.19.При повреждении металлических обшивок панелей со сгораемыми или трудно сгораемыми утеплителями принимают незамедлительные меры к их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений (болтовых и др.).

3.20. До начала монтажа панелей с полимерными утеплителями, укладки полимерных утеплителем на покрытие, производства работ по устройству кровель должны быть выполнены все требуемые выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам), его ограждение. Для сообщения о пожаре у выходов на покрытие необходимо устанавливать телефон или другие средства связи.

3.21. При производстве кровельных работ с площадью покрытия 1000 м и более с применением сгораемого или трудно сгораемого утеплителя на кровле для целей пожаротушения должен быть предусмотрен временный противопожарный водопровод.

Расстояние между пожарными кранами принимают из условия подачи в любую точку кровли не менее двух струи с расходом по 5 л/с каждая.

3.22. Во время работ, связанных с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей со сгораемыми и трудно сгораемыми утеплителями запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы.

Работы, связанные с открытым огнем, следует проводить до начала применения горючих и трудно сгораемых материалов.

3.23. Не допускается заливка битумной мастикой ребер профилированного настила при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики с отступлением от проекта.

3.24. Агрегаты для направления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается использовать при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.

Заправку топливом агрегатов на кровле осуществляют в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком, хранить на кровле топливо для заправки агрегатов и пустую тару, из-под топлива не допускается.

3.25. Для искусственного прогрева бетона разрешается применять пар, воздух и электрический ток. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

- для теплозащиты бетона разрешается применять трудно горючие и негорючие материалы, а также увлажненные или обработанные известковым раствором опилки;

- для устройства тепляков применять несгораемые или трудно сгораемые утеплители;

- прогреваемые электротоком участки должны находиться под постоянным наблюдением квалифицированных электриков.

Для питания в зоне электронагрева применяют кабели КРИТ или изолированные провода ПРГ-500 (с дополнительной защитой резиновым шлангом). Запрещается прокладывать провода непосредственно по грунту.

В пределах зоны прогрева необходимо вывесить плакаты с предупредительными надписями ("Опасно!", "Под напряжением!" и др.).

3.26. Запрещается применять горючие материалы в качестве защиты неизолированных токоведущих частей, нагревательных элементов, спиралей и других электронагревательных установок по электропрогреву бетона. Неизолированные токоведущие части (нагревательные элементы, спирали, электроды и т.д.) должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или ограждениями из несгораемых материалов.

Отключение устройства сети электропрогрева следует устанавливать в доступных местах.

IV. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И РАБОТЕ С КЛЕЯМИ,

МАСТИКАМИ, БИТУМОМ, ПОЛИМЕРНЫМИ И ДРУГИМИ ГОРЮЧИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ И МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Сооружения для хранения горючих жидкостей на строительных площадках размещают в соответствии с требованиями главы СНиП "Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования" и настоящих Правил.

4.2. Горючие жидкости следует хранить и приготовлять в отдельно стоящих строениях из негорючих материалов, оборудованных вентиляцией, а также в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами и самостоятельным эвакуационным выходом.

Не допускается хранить горючие жидкости вместе с другими веществами и материалами, а также в подвальных цокольных этажах (помещениях).

4.3. Запрещается хранение и транспортирование горючих жидкостей в открытой таре.

Наливать и выдавать легковоспламеняющиеся жидкости разрешается только в герметически закрывающуюся металлическую тару с помощью насосов через медную сетку. Запрещается наливать жидкости ведрами, а также с помощью сифона.

4.4. Порожнюю тару из-под легковоспламеняющихся жидкостей следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места работы, ближайших зданий и сооружений не менее чем на 30 м.

4.5. Баки и другие емкости для легковоспламеняющихся жидкостей перед очисткой и ремонтом необходимо промыть горячей водой, пропарить паром и проветрить.

4.6. Запрещается применять горючие жидкости для обезжиривания (пропитки) строительных конструкций В (за исключением случаев, указанных в п.4.11), оборудования чистки ковровых покрытий полов и т.п.

4.7. Конструкции, изделия и материалы должны применяться с учетом требований соответствующих нормативных документов.

Не допускается использовать вещества, материалы и изделия, на которые отсутствуют характеристики их в пожарной опасности. При использовании импортных веществ и материалов необходимо строго соблюдать фирменные указания и инструкции на производство работ с этими материалами.

Запрещается использовать импортные вещества и материалы, не имеющие фирменных указаний и инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности на производство работ с этими материалами.

4.8. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность обмена воздуха для безопасного ведения работ определяют проектом производства работ согласно расчету. В этих и соседних помещениях не допускается нахождение лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ.

4.9. При использовании горючих веществ, количество их на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами необходимо открывать только перед использованием. Не допускается держать их открытыми. По окончании работы емкости обязательно сдают на склад.

Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте, вне помещений новостройки.

4.10. Отходы горючих веществ должны собираться в специальную закрытую емкость и удаляться из помещений в специально отведенное место.

4.11. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении по захватам площадью не более 100 м2 под наблюдением лица, ответственного за эти работы. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, в коридорах - после завершения работе помещениях.

4.12. Окрасочная аппаратура (масло-, водоотделители; краска нагревательные бочки), работающая под избыточным давлением свыше 0,7 атм., должна соответствовать "Правилам устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением" и снабжаться редукторами, манометрами, предохранительными клапанами. Воздушные шланги в местах соединений прочно закрепляются хомутами во избежание срыва под давлением сжатого воздуха.

4.13. Перед началом работы следует проверить надежность заземления установки и окрашиваемой детали.

4.14. При окраске ручными электростатическими распылителями источник высокого напряжения должен находиться от места окраски на расстоянии не менее 5 м.

4.15. После окончания работы следует производить промывку всей системы соответствующим растворителем при отключенном высоком напряжении.

4.16. Эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол наносят на плиточные и рулонные материалы после окончания строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

4.17. Для выполнения работ с использованием горючих веществ следует применять инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза). Инструмент и оборудование, используемые при работах с горючими веществами, необходимо промывать на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

4.18. В помещениях, где складируют, изготавливают и применяют материалы на основе полимеров, органических веществ, выделяющих взрывопожароопасные пары, запрещается производить работы, связанные с использованием огня или вызывающие искрообразование.

Перед входом в эти помещения должны быть вывешены предупредительные надписи и инструкции о мерах пожарной безопасности. Осветительная арматура и электродвигатели, применяемые в этих помещениях, должны быть во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ.

4.19. К работе с горючими веществами и материалами (рулонными, плиточными, эпоксидными смолами, мастиками, содержащими огнеопасные вещества и т.п.) допускаются лица, прошедшие обучение, по программе пожарно-технического минимума и проинструктированные о мерах пожарной безопасности перед началом работ.

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета: два огнетушителя и кошма на 100 м помещения.

Работы с пожароопасными веществами и полимерными материалами допускается производить только с письменного разрешений лиц, ответственных за противопожарное состояние строительства и только после выполнения мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность.

4.20. Варку и разогрев изоляционных и битумных мастик осуществляют в специальных исправных котлах с плотно закрывающимися крышками из несгораемых материалов. Заполнять котлы допускается не более 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Установка битумоварки непосредственно на кровле запрещается.

При установке битумного котла на открытом воздухе над ним следует устраивать навес из негорючих материалов. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств (огнетушители, лопаты и сухой песок). Место для варки и разогрева мастик и битумов обносят валом высотой не менее 0,3 м. Топочное отверстие котла оборудуют откидным козырьком из несгораемого материала. Запрещается оставлять без присмотра котлы, в которых разогреваются битумные составы.

Котлы допускается устанавливать группами, число котлов в группе должно быть не более трех. Расстояние между группами котлов должно быть не менее 9 м. Место для варки и разогрева мастик и битумов выделяют на специально отведенных площадках и располагают на расстоянии:

- от зданий и сооружений V, IV, IV а степени огнестойкости - не менее чем на 30 м;

- от зданий и сооружений III, Ша, Ш б степени огнестойкости - не менее чем на 20 м;

- от зданий и сооружений I и II степени огнестойкости - не менее чем на 10 м.

4.21. В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить топку, очистить котел и отремонтировать его или заменить.

4.22. Подогревать битумные составы внутри помещений следует в электрических бочках. Запрещается применять для подогрева открытый огонь.

4.23. При работе с битумной мастикой необходимо:

а) доставку горячей битумной мастики на рабочие горизонты (этажи) осуществлять механизированным способом в специальных металлических бочках. Крышки должны иметь запорные устройства, не допускающие открывания при случайном падении бачка. Переносить мастику в открытой таре запрещается;

б) во избежание расплескивания мастики бачки заполнять не более чем на 3/4 их объема и ставить в местах, исключающих их опрокидывание и падение;

в) разогретую мастику подавать на крышу насосом по стальному мастикопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительным конструкциям, не допуская при этом протечек. На место соединения шланга со стальной трубой должен быть надет предохранительный футляр длиной 40-50 см (из брезента и других материалов).

После наполнения установки для нанесения мастики необходимо откачать из трубопровода оставшуюся в нем мастику.

4.24. Для мастикопроводов, подающих разогретую мастику к месту работ, необходимо предусматривать мероприятия для снятия статического электричества.

4.25. После окончания работ доступ людей в закрытые резервуары и помещения, в которых производилась грунтовка или окраска горючими жидкостями не разрешается; об этом вывешивают предупредительные надписи. Возобновлять работы в этих аппаратах и помещениях допускается только с разрешения производителя работ или мастера.

4.26. Приготовление битумной мастики с применением горючих растворителей следует производить, как правило, в холодном состоянии.

Запрещается пользоваться открытым огнем, на расстоянии менее 50 м от места смешивания битума с растворителями (бензином, скипидаром и др.).

При смешивании разогретый битум следует вливать в бензин (а не бензин в битум), перемешивая его только деревянной мешалкой.

Температура битума в момент приготовления плаймера не должна превышать 70 °С. Не разрешается приготовлять плаймер на этилированном бензине или бензоле.

V. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

СВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ОГНЕВЫХ РАБОТ

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого огня, выполняются в соответствии с настоящими Правилами, а также требованиями соответствующих нормативных документов, государственных стандартов.

5.2. Места проведения сварочных и других огневых работ могут быть:

- постоянными, организуемыми в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских или открытых площадках;

- временными, когда огневые работы проводятся, непосредственно в строящихся или реконструируемых зданиях, жилых домах, и других; сооружениях, на территориях предприятий в целях ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций.

5.3. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке Техминимум и сдавшие зачеты по знанию требований пожарной безопасности с выдачей специального талона по форме (прил.2).

5.4. Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках и в специальных мастерских, определяются приказом руководителя предприятия (организации).

5.5. Постоянные места проведения временных сварочных и других огневых работ могут определяться только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта. Форма разрешения составляется по приложению 3.

5.6. Проведение огневых работ без получения письменного разрешения может быть допущено на строительных: площадках и в местах, безопасных в пожарном отношении, только специалистами высокой квалификации, хорошо знающими настоящие Правила и усвоившими программу пожарно-технического минимума. Список специалистов, допущенных к самостоятельному проведению огневых работ без получения письменного разрешения, объявляется руководителем объекта.

5.7. Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ дается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течение нескольких смен или дней, повторные разрешения от администрации объекта не требуются.

В этих случаях на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных работ, администрацией подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается соответствующая запись. В целях обеспечения своевременного контроля за проведением огневых работ, разрешения на эти работы от администрации строительства должны поступать в пожарную охрану, а там где ее нет, в НПФ накануне дня их производства.

Приступать к огневым работам разрешается только после выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на проведение огневых работ.

5.8. Место проведения огневых работ необходимо обеспечивать средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии на объекте внутреннего противопожарного водопровода к месту проведения огневых работ должны быть проложены от пожарных кранов пожарные рукава со стволами. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

5.9. При капитальном ремонте и реконструкции общественных и жилых здании огневые работы следует выполнять только после принятия мер против возгорания сгораемых конструкций и против разлета искр.

5.10. При капитальном ремонте и реконструкции цехов без остановки производства и при проведении огневых работ, администрация предприятия обязана разработать план усиления пожарной безопасности на этот период.

5.11. В наиболее пожароопасных местах, при большем объеме огневых работ, а также при работе на высоте необходимо выставлять пожарные посты (из числа обслуживающего персонала, НПФ, личного состава пожарной охраны).

Рабочие, работающие на высоте, должны иметь металлические коробки для сбора электродных огарков.

При силе ветра более 6 баллов огневые работы на высоте запрещаются.

5.12. Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность должны обеспечить проверку места проведения временных огневых работ в течение 3-5 часов после их окончания.

5.13. В пожароопасных и взрывоопасных местах сварочные, газо-резные, бензорезные и паяльные работы должны проводиться только после тщательной уборки взрывоопасной продукции, очистки аппаратуры и помещения, полного удаления взрывоопасной пыли и веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их паров.

Помещения необходимо непрерывно вентилировать и установить контроль за состоянием воздушной среды.

5.14. В зданиях из металлоконструкций с полимерными утеплителями сварочные работы, как правило, следует выполнять до начала монтажа панелей.

Электросварочные работы в строящихся холодильниках можно вести только в камерах и отсеках освобожденных от горючих материалов с нанесенными покрывными слоями (штукатурка, бетонные или армобетонные стяжки и др.) и наличием противопожарных поясов.

5.15. При строительно-монтажных работах на градирнях огневые работы необходимо выполнять до заполнения и обшивки их горючими материалами. Во время проведения ремонтных огневых работ на градирнях с обшивкой из горючих материалов необходимо систематически производить их водяное орошение.

5.16. Запрещается крепить панели с полимерными утеплителями, устраивать в них отверстия или устанавливать закладные детали с применением электрогазосварочных и других видов огневых работ.

5.17. Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м.

5.18. Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара обязаны немедленно сообщать в пожарную охрану и принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.

5.19. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.

5.20. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя Госпожнадзора, Гостехнадзора, технической инспекции совета профсоюза, профессиональной или ведомственной пожарной охраны, начальника НПФ, пожарно-сторожевой охраны.

Б. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

5.21. Разрешение на эксплуатацию переносных ацетиленовых генераторов выдается администрацией строительства, в ведении которых находятся эти генераторы.

5.22. Постоянные сварочные работы следует проводить в специально выделенной сварочной мастерской с конструкциями из несгораемых материалов, имеющей изолированные помещения для ацетиленовых генераторов, кислородных баллонов и сварочных постов. Помещения для ацетиленовых генераторов, должны иметь вентиляцию и легко сбрасываемые конструкции.

Устанавливать генераторы в подвальных помещениях не допускается.

5.23. По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть полностью доработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен выгружаться в приспособленную для этой цели тару и сливаться в иловую яму или специальный бункер.

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые иметь несгораемые перекрытия, и оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила.

Курение и применение источников открытого огня в радиусе 10 м от места хранения ила запрещается, о чем должны быть вывешены соответствующие надписи.

5.24. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировке баллонов не допускаются толчки и удары.

5.25. При хранении баллонов с газами следует руководствоваться "Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

Баллоны с газом при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

Баллоны с горючими газами, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5 м от приборов отопления; хранить в одном помещении баллоны с кислородом и горючими газами, а также с карбидом кальция, красками и маслом запрещается.

В сварочной мастерской должно быть не более пяти кислородных и пяти ацетиленовых запасных баллонов.

На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной.

5.26. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода, и горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

5.27. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, могущего образовывать при ударе искры. Раскупорка барабанов с карбидом кальция производится латунными зубилом и молотком. Запаянные барабаны - открываются ножом.

5.28. Запрещается применять медные инструменты для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

5.29. В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 кг карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более одного барабана.

В. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

5.30. Соединение жил сварочных проводов нужно производить при помощи опрессования, сварки, пайки, специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

5.31. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий.

Кабели (электропровода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1,5 м.

В отдельных случаях допускается сокращение указанных расстояний при условии заключения газопровода в защитную металлическую трубу.

5.32. В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока.

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться весьма тщательно (с помощью болтов, струбцин или зажимов).

5.33. Использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных путей, сети заземления или занулення, а также металлических конструкции зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов.

5.34. Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в закрытом или защищенном исполнении с противо-сыростной изоляцией и устанавливаться, под навесами из негорючих материалов.

5.35. При производстве электрогазосварочных работ запрещается:

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

-допускать соприкосновение сварочного оборудования с баллонами со сжатыми газами, с различными маслами, а также с промасленной одеждой и ветошью;

- сваривать, резать, паять или нагревать открытым огнем, сосуд, находящийся под давлением, а также цистерны, баки, резервуары из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов без предварительной тщательной, промывки их и последующей пропарки или заполнения инертными газами;

- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

- одновременно работать электросварщиком и газосварщиком (газорезчиком) внутри закрытых емкостей и помещений.

Г. ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО

а) Резка металла

5.36. При бензинокеросиновых работах рабочее место организуется также как и при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать на недопустимость разлива и правильность хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, соблюдение режима резки и ухода за бачками с горючим.

5.37. Хранение запаса горючего на месте проведения бензорезных работ допускается в количестве не более, сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ.

5.38. Для бензинокеросиновых работ следует применять горючее без посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его объема не допускается.

5.39. Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. На бачке необходимо иметь манометр, а также предохранительный клапан, не допускающий повышения давления в бачке более 5 атм. Бачки, не испытанные водой на давление 10 атм., имеющие течь горючей жидкости или неисправный насос, к эксплуатации не допускаются.

5.40. Перед началом бензорезных работ необходимо тщательно проверить исправность всей арматуры бензо-, керосинореза, плотность соединения шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках.

ГОСТ 12.1.004-91 Таблица 17

Разделение опасных и особоопасных веществ и материалов при хранении

| Основной вид пожарной опасности |  | Агрегатное состояние | Дополнительные виды опасности | Категории опасности по ГОСТ 19433 |  |  | № п/п |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисляющие вещества | Негорючие или трудногорючие | Газы | Неядовитые и ядовитые и (или) коррозионные едкие | 212, 222, 224 * |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердые и жидкие | Без дополнительного вида опасности или слабоядовитые | 511, 513 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые и (или) коррозионные | 512, 514, 515 * |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Едкие, коррозионные кислоты, сильные окислители | 812, 815 * |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Едкие, коррозионные кислоты, слабые окислители | 818 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие и коррозионные, основания | 828 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие и коррозионные, ядовитые | 832 * |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие и коррозионные, неядовитые | 838, 914 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горючие органические пероксиды |  | Взрывоопасные или саморазлагающиеся | 521, 522, 523 * |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Легковоспламеняющиеся | 524, 525, 526, 527* |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легковоспламеняющиеся и самовозгорающиеся вещества |  | Газы | В аэрозольной упаковке, сжатые или сжиженные | 231, 232, 241, 911 |  | 11 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | + |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жидкие | Слабоядовитые | 311, 315, 321, 325, 331, 335 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | + |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые, коррозионные | 312, 314, 322, 323, 324 * |  | 13 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сильнодействующие ядовитые вещества | 612, 613, 615 * |  | 14 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислоты | 814 * |  | 15 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основания | 824 * |  | 16 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие | 833, 834 * |  | 17 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Твердые | Неядовитые и слабоядовитые | 411, 413, 912 |  | 18 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 19 |  |
|  |  |  | Саморазлагающиеся и (или) ядовитые | 412, 415, 416, 417, 422 * |  | 19 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | + |  |  | + |  |
|  |  |  | Саморазлагающиеся | 418 |  | 20 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Ядовитые нелетучие | 618 |  | 21 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | + |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой | 431, 432, 435, 913 |  | 22 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой | 433, 434, 436, 437* |  | 23 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой | 921 |  | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Самовозгорающиеся | 421, 423, 424, 425 |  | 25 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| Прочие опасные горючие и негорючие вещества |  | Газы | Негорючие, неядовитые | 211 |  | 26 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Ядовитые, едкие, коррозионные | 221, 223 |  | 27 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | Жидкие и твердые | Сильнодействующие ядовитые вещества | 611, 614 * |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Ядовитые | 616, 915 |  | 29 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | + |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Ядовитые и едкие | 617 |  | 30 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Опасные при хранении навалом | 922, 923 |  | 31 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | + |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Разные едкие | 831, 836, 837 |  | 32 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | + |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Кислоты слабоядовитые | 811, 817, 916 |  | 33 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Кислоты ядовитые | 816 * |  | 34 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Основания ядовитые | 821, 826, 827 |  | 35 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | + |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Намагниченные | 917 |  | 36 |  |  | 2 |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | 4 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
|  |  |  | Поглощающие кислород | 924 |  | 37 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | № п/п |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |

Продолжение табл. 17

| Основной вид пожарной опасности |  | Агрегатное состояние | Дополнительные виды опасности | Категории опасности по ГОСТ 19433 | № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисляющие вещества | Негорючие или трудногорючие | Газы | Неядовитые и ядовитые и (или) коррозионные едкие | 212, 222, 224* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Без дополнительного вида опасности или слабоядовитые | 511, 513 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые и (или) коррозионные | 512, 514, 515* | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Едкие, коррозионные кислоты, сильные окислители | 812, 815 * | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердые и жидкие | Едкие, коррозионные кислоты, слабые окислители | 818 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие и коррозионные, основания | 828 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие и коррозионные, ядовитые | 832 * | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие и коррозионные, неядовитые | 838, 914 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горючие органические пероксиды |  | Взрывоопасные или саморазлагающиеся | 521, 522, 523 * | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Легковоспламеняющиеся | 524, 525, 526, 527* | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легковоспламеняющиеся и самовозгорающиеся вещества |  | Газы | В аэрозольной упаковке, сжатые или сжиженные | 231, 232, 241, 911 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жидкие | Слабоядовитые | 311, 315, 321, 325, 331, 335 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые, коррозионные | 312, 314, 322, 323, 324 * | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сильнодействующие ядовитые вещества | 612, 613, 615 * | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислоты | 814 * | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основания | 824 * | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разные едкие | 833, 834 * | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердые | Неядовитые и слабоядовитые | 411, 413, 912 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Саморазлагающиеся и (или) ядовитые | 412, 415, 416, 417, 422 * | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Саморазлагающиеся | 418 | 20 | + | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые нелетучие | 618 | 21 | 2 | + | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой | 431, 432, 435, 913 | 22 | 2 | 2 | + | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой | 433, 434, 436, 437* | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выделяют горючие газы при взаимодействии с водой | 921 | 24 | 1 | 1 | + | 1 | + | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самовозгорающиеся | 421, 423, 424, 425 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | + | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газы | Негорючие, неядовитые | 211 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | + | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые, едкие, коррозионные | 221, 223 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | + | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сильнодействующие ядовитые вещества | 611, 614 * | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые | 616, 915 | 29 | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | + | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ядовитые и едкие | 617 | 30 | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | + | + | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Опасные при хранении навалом | 922, 923 | 31 | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | 2 | 2 | + | + | + | + | 32 |  |  |  |  |  |
| Прочие опасные горючие и негорючие вещества |  | Жидкие и твердые | Разные едкие | 831, 836, 837 | 32 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | + | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислоты слабоядовитые | 811, 817, 916 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + | + | + | + | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Кислоты ядовитые | 816 * | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |  |  |
|  |  |  | Основания ядовитые | 821, 826, 827 | 35 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 36 |  |
|  |  |  | Намагниченные | 917 | 36 | + | + | + | + | + | + | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 37 |
|  |  |  | Поглощающие кислород | 924 | 37 | 1 | + | + | + | + | + | 2 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  |  |  | № п/п | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Примечание:

+. Вещества и материалы совместимы.

1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 5 метров.

2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 10 метров.

3. Вещества и материалы должны находиться в различных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.

4. Вещества и материалы должны находится в разных складах или на разных площадках.

*Особо опасные вещества и материалы.

#### Таблица 2

Продолжение таблицы 2

Примечания:

1. Для складов пиленых лесоматериалов, а также для складов самовозгорающихся углей при высоте штабеля более 2,5 м. расстояния, указанные в таблице 2 для зданий Шб, IVа, IV, V степени огнестойкости, надлежит увеличивать на 25 %.

2. Расстояния, указанные в таблице 2, от склада торфа (фрезерного и кускового), лесоматериалов, легковоспламеняющихся жидкостей до зданий с производствами А и Б, надлежит увеличивать на 25 %.

3. При совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 легковоспламеняющихся жидкостей приравнивается к 5 м3 горючих, а 1 м3 емкости надземного хранения приравнивается к 2 м3 емкости подземного хранения. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, указанные в таблице 2 емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстоянии сокращены на 50 %.

4. Расстояния от зданий не нормируются:

а) до склада каменного угля емкостью менее 100 т;

б) до склада легковоспламеняющихся или горючих жидкостей герметической емкостью до 100 м3 и до складов каменного угля или торфа (фрезерного или кусковую) емкостью до 1000 т, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная.

5. Расстояния, указанные в таблице 2, следует определять:

а) от склада каменного угля, торфа (кускового или фрезерного), лесоматериалов и дров, щепы и опилок - от границы площадей предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов;

б) от складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - от стенок резервуаров сливоналивных устройств или границ площадей предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями.

6. Расстояния от складов, указанных в таблице 2, до открытых площадок (рамп) для оборудования (готовой продукция) в сгораемой таре следует принимать по графе зданий и сооружений IIIа, IVа, IV, V степеней огнестойкости.

7. Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до других зданий следует принимать согласно таблице 1.

*Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа) или легковоспламеняющихся жидкостей в двух или нескольких складах не допускается.

Примечание:

+Вещества и материалы совместимы.

1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 10 м.

2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но быть не менее 10 м.

3. Вещества и материалы должны находится в разных складах (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или разных площадках.

4. Вещества и материалы должны находится в разных отсеках складах или разных площадках.

5.41. Разогревать испаритель, резака посредством зажигания налитой на рабочем месте горючей жидкости запрещается.

5.42. Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 м от баллонов с кислородом и от источника открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места резчика. При этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при работе.

5.43. При проведении бензо -, керосинорезных работ запрещается:

- производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышающем рабочее давление кислорода в резаке;

- перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к резаку;

- использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

б) Паяльные работы

5.44. Рабочее место при поведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой.

5.45. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год должны проводиться контрольные гидравлические испытания давлением.

5.46. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления. Лампы снабжаются пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давление.

5.47. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных для этой цели местах. При заправке ламп не допускать разлива горючего и применения открытого огня.

5.48. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы, заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

5.49. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допускаемого рабочего давления согласно паспорту;

- заполнять лампу керосином более чем на 3/4 объема ее резервуара;

- подогревать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять горючим вблизи открытого огня, допускать при этом курение.

5.50. Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных, канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или отделку, категорически запрещается.

### VI. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

6.1. Временные электрические сети и электрооборудование во всех зданиях, расположенных на строительных площадках, должны соответствовать "Правилам устройства электроустановок" и главе СНиП "Техника безопасности в строительстве", а также "Инструкции монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В” СНиП 'Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию" и настоящим Правилам.

6.2. Временную проводку на строительной площадке следует выполнять изолированным проводом и подвешивать на тросе и надежных опорах на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3 м над проходами и 6 м над проездами.

Расстояние от светильника до сгораемых и трудно сгораемых материалов должно быть не менее 0,5м.

6.3. Неизолированные токоведущие части электрических устройств (шины, контакты рубильников и предохранителей, зажимы электрических машин и аппаратов и т.п.) должны быть защищены надежными ограждениями или находиться в специальных электрических помещениях.

В качестве переносных ламп должны применяться специально предназначенные для этой цели светильники заводского изготовления.

Ручной переносной светильник должен иметь стеклянный колпак и защитную металлическую сетку, устройство для его подвески и шланговый провод с вилкой.

Для переносных светильников в условиях строительства напряжение должно быть не выше 36 В, а в особо опасных местах (особо сырые участки, колодцы, металлические резервуары, котлы и т.п.) - не выше 12 В.

6.4. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и кабелей должны иметь изоляцию, равноценную изоляции этих проводов и кабелей.

Соединять, ответвлять и окольцовывать жилы проводов и кабелей следует при помощи опрессовки, сварки, пайки и специальных зажимов (винтовых, болтовых, клиновых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

6.5. При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:

- использовать провода с поврежденной изоляцией и другими неисправностями в электросетях, могущие вызвать искрение;

- использовать электродвигатели и другое электрооборудование, поверхностный нагрев которого при работе превышает температуру окружающего воздуха более чем на 40 °С;

- оставлять под напряжением неизолированные концы электрических проводов и кабелей, применять для отопления и сушки нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы;

- применять некалиброванные плавкие вставки и различные предохранители кустарного изготовления;

- допускать соприкосновение электрических проводов с металлическими конструкциями;

- применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп;

- пользоваться неисправными розетками, ответви тельными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- обертывать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- применять для электросетей радио и телефонные провода;

- отключать аппараты электрозащиты;

- прокладывать линии электропередачи и электропроводки над кровлями, навесами из горючих материалов, складируемыми материалами.

6.6. Осветительные прожекторы на территории строительной площадки следует устанавливать, как правило, на отдельных опорах.

Запрещается устанавливать прожекторы на кровлях из горючих материалов и на зданиях с полимерными утеплителями.

6.7. Управление электрическими сетями на строительной площадке должно предусматривать возможность отключения всех находящихся под напряжением проводов в пределах отдельных объектов и участков в нерабочее время.

Электроснабжение прожекторов, используемых для освещения стройплощадки в нерабочее время должно осуществляться самостоятельной сетью.

6.8. Не допускается прокладывать временные электропровода и кабели (за исключением прокладываемых в стальных трубах) непосредственно по металлическим панелям с полимерными утеплителями, а также устанавливать электрические аппараты, щиты и т.п. ближе 1 м от указанных конструкций. В местах пересечения ограждающих конструкций временными электрическими коммуникациями должны быть предусмотрены металлические гильзы с уплотнением негорючими материалами.

VII. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВОК ОТОПЛЕНИЯ И СУШКИ ПОМЕЩЕНИЙ

7.1. Отопление производственных, складских и вспомогательных зданий, сооружений и помещений должно быть, как правило, центральным водяным.

7.2. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий следует использовать паровые и водяные калориферы, а также тэны заводского изготовления.

7.3. Сушку одежды и обуви необходимо производить в специально приспособленных для, этой цели помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

Не допускается устраивать сушилки в тамбурах и других помещениях, расположенных у выходов из зданий.

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных за пределами зданий "а расстоянии не менее 18 м или за противопожарной стеной.

Расстояние от трубопроводов с теплоносителями до ограждающих конструкций должно быть не менее 100м.

7.4. Запрещается применять в тепляках открытый огонь, а также огневые, электрические калориферы и газовые горелки инфракрасного излучения.

7.5. К эксплуатации допускаются тепло-производящие установки только заводского изготовления, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ), с исправными и подключенными системами контроля, автоматизации и блокировки, отвечающие требованиям настоящих Правил и имеющие инструкции о правилах их эксплуатации.

Не разрешается применять для сушки и отопления помещений самодельные нагревательные приборы, электроприборы с открытыми электронагревательными элементами (электроплитки, электроотражатели и т.п.).

Не допускается использовать газо-электронагревательные приборы и установки в строящихся зданиях, складских и производственных помещениях для приготовления пищи и сушки одежды, а также водонагреватели с неисправной автоматикой отключения подачи топлива или электроэнергии при понижении уровня воды в баке (котле) ниже допустимого.

7.6. К обслуживанию и эксплуатации тепло производящих установок допускаются лица, обученные обращению с ними, прошедшие противопожарный инструктаж и имеющие квалификационное удостоверение оператора (кочегара) на право работы на данном виде тепло производящих установок.

А. Меры пожарной безопасности при сушке помещений газовыми горелками инфракрасного излучения.

7.7. Для монтажа передвижных и стационарных установок разрешается применять газовые горелки инфракрасного излучения только заводского изготовления, имеющие паспорт завода-изготовителя и оборудованные автоблокировкой, прекращающей подачу газа при погасании горелки.

7.8. К монтажу и эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения допускается персонал, прошедший техминимум по газовому делу по специальной программе и имеющий квалификационные удостоверения с правом допуска к газовым работам.

7.9. Персонал, работающий о помещениях, где применяют передвижные или стационарные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, независимо от профессии и ведомственной подчиненности должен получить инструктаж об основных правилах эксплуатации этих установок.

7.10. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения устанавливают на полу на специальной устойчивой подставке. При работе на сжиженном газе передвижной установки с баллоном, расположенным отдельно, баллон должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчиков, выключателей, розеток и других электроприборов не менее 1 м.

Расстояние от горелок до конструкций из горючих материалов должно быть не менее 1 м, трудно горючих -0,7 м, негорючих - 0,4 м.

Длина шлангов при монтаже установок на сжиженном газе должна быть, возможно, меньшей, обеспечивающей удобство работ. Расстояние от наиболее удаленного места сушки до узла присоединения не должно превышать 30 м. При большей удаленности установки от газовой сети необходимо прокладывать временный газопровод из стальных труб, а подсоединение к нему горелок осуществлять гибкими шлангами.

Гибкие шланги должны быть соединенье редуктором и трубопроводами при помощи хомутов с болтами и гайками, обеспечивающими герметичность соединения. Прокладывать гибкие шланги следует на высоте не менее 2 м, не допуская их перегибов и защемлении.

7.11. Дежурный персонал, занимающийся непосредственно эксплуатацией передвижных установок, должен следить за их исправным состоянием и регистрировать в журнале поэтажное размещение установок.

7.12. В помещениях, где производят сушку, а также вблизи работающей установки разрешается иметь лишь подключенный к ней баллон со сжиженным газом. Неработающие или неиспользованные баллоны следует убирать с рабочего места в специальное складские помещения на строительной площадке.

Хранить баллоны с газом в пределах зданий, а также в подвальных и цокольных этажах не разрешается.

7.13. Расстояние от складов баллонов до зданий и сооружений должно соответствовать требованиям главы СНиП "Газоснабжение".

7.14. В местах, где работают, передвижные и стационарные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, запрещается производить сварочные, малярные или слесарные работы, размещать баллоны с кислородом, ацетиленом, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы.

7.15. Для эффективности сушки, а также для создания безопасных условий труда во время работы передвижных установок с газовыми горелками инфракрасного излучения в помещении должен быть организован воздухообмен (проветривание через форточки). В помещениях без естественного проветривания установка горелок запрещена.

7.16. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

- оставлять работающую установку без присмотра;

- использовать горелки с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

- пользоваться установками на газе одновременно с нагревательными установками на твердом топливе;

- пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

- направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и т.п.

7.17. При работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест, сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.

Б. Меры пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации тепло генераторов, работающих на жидком и газообразном топливе.

7.18. Воздухонагревательные установки размещают не ближе 5 м от строящегося здания. Емкость для топлива должна быть объемом, не более 200 ли находиться на расстоянии не менее 10 м от воздухонагревателя и не менее 15 м от строящегося здания.

Топливо к воздухонагревателю подают по металлическому трубопроводу.

Топливопроводные соединения и арматура должны быть заводского производства, монтироваться герметически, исключая подтекание топлива. На топливопроводе к агрегату у расходного бака следует установить запорный вентиль для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.

7.19. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, следует соблюдать следующие правила:

- в тепло производящих установка применять стандартные горелки, имеющие заводской паспорт.

- горелки должны устойчиво работать без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;

- вентиляция помещений с тепло производящими установками должна обеспечивать трехкратный воздухообмен в 1 ч.

7.20. При эксплуатации тепло производящих установок запрещается:

- работать на установке с нарушенной герметичностью топливо проводов неплотными соединениями корпуса форсунки с тепло производящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов сгорания в помещение, неисправными электродвигателями, и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях;

- работать при не отрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива);

- применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения топливо проводов;

- устраивать горючие ограждения около установок и расходных баков;

- отогревать топливо проводы открытым пламенем;

- производить пуск тепло производящей установки без продувки воздухом при кратковременной остановке;

- зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;

- регулировать зазор между электродами свечей при работе тепло производящей установки;

- допускать работу тепло производящей установки без защитной решетки на воздухозаборник коллекторах.

7.21. Нагретый воздух надлежит подавать в здание по металлическому воздуховоду через дверные или оконные проемы. При прохождении следует устраивать противопожарную разделку в соответствии с настоящими Правилами подразделе Г.

В. Меры пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрокалориферов.

7.22. Электрокалориферы допускаются к монтажу и эксплуатации только заводского изготовления, с исправной сигнализацией и блокировкой, исключающей подачу электроэнергии на нагревательные элементы при неработающем вентиляторе, и автоматикой контроля за температурой выходящего воздуха и ее регулирования, предусмотренной электрической и тепловой защитой.

7.23. Монтаж электрокалорифера, подготовка к работе, пуск осуществляются в порядке, изложенном в паспорте завода-изготовителя.

7.24. Не допускается применять горючие материалы для мягкой вставки между корпусом электрокалорифера и вентилятором.

7.25. При эксплуатации электрокалориферов запрещается:

- отключать сигнализацию или блокировку;

- допускать превышения температуры воздуха на выходе из электрокалорифера, установленной заводом-изготовителем;

- включать электрокалорифер при неработающем вентиляторе (блокировку проверяют перед каждым пуском установки);

- сушить одежду или другие горючие материалы на электрокалорифере или вблизи него;

- хранить в помещении, где установлен работающий электрокалорифер, горючие вещества и материалы.

Г. Печное отопление

7.26. Во всех временных сооружениях, где невозможна установка центрального отопления, допускается устройство печного отопления, отвечающего требованиям СНиП "Каменные конструкции, правила производства и приемки работ" и СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Для помещений категории А, Б и В печное отопление применять не допускается.

7.27. Кладку печей должны производить печники, имеющее удостоверение, выданное ведомственной квалификационной комиссией на право производства печных работ.

7.28. При установке временных металлических печей должны быть соблюдены следующие требования пожарной безопасности:

- высота ножек металлических печей без футеровки должна быть не менее 0,2 м. Пол из горючих материалов следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 12 мм;

- расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно быть 800 мм, а для печи с не теплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм;

- при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов минимальное расстояние до дна газооборотов и зольников следует принимать соответственно 210 мм и 140 мм;

- стенка или перегородка из горючих материалов, примыкающие под углом к фронту печи должны быть защищены штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки;

- расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250мм.

7.29. Металлические печи устанавливают на расстоянии не менее 1 м от конструкций из горючих материалов, незащищенных от возгорания и не менее 0,7 м от конструкций, защищенных от возгорания.

7.30. Перед топочным отверстием печи должен быть прибит предтопочный лист из кровельной стали размером 700 х 500 мм, располагаемый длиной вдоль печи, или сделана кирпичная выстилка такого, же размера в один ряд на глиняном растворе.

7.31. Металлические трубы, прокладываемые под сгораемым потолком или параллельно сгораемым стенам и перегородкам, должны отстоять от них не менее чем на 0,7 м, если нет изоляции на трубе, и не менее чем на 0,25 м при наличии на трубе изоляции и недопустимости повышения температуры на поверхности трубы выше 90-50°С.

7.32. Металлические дымовые трубы прокладывать через сгораемые перекрытия не разрешается.

7.33. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 x 5 мм.

7.34. При выведении металлической дымовой трубы через окно (при отсутствии лесов) в нее должен быть вставлен заменяющий разделку лист из кровельного железа размером не менее трех диаметров дымовой трубы. Конец, трубы следует выводить за стенку здания не менее чем на 0,7 м и заканчивать направленным вверх патрубком высотой не менее 0,5 м. Патрубок, выведенный из окна верхнего этажа, должен подниматься выше карниза на 1 м. На патрубке должен быть установлен зонт для предотвращения от разлета искр.

7.35. Складировать топливо непосредственно перед топочными отверстиями печей запрещается.

7.36. Запрещается разжигать печи керосином, бензином или другими горючими жидкостями; применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника; топить печи с открытыми дверцами; топить углем, коксом или газом печи, не приспособленные для этой цели. Не разрешается сушить на печах обувь и одежду.

7.37. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в течение отопительного сезона не реже одного раза в два месяца для отопительных печен, одного раза в месяц для кухонных печен и кипятильников (независимо от отопительного сезона) и двух раз в месяц для специальных печей долговременной топки (в столовых и др.).

Исправность печей и дымоходов проверяют перед началом отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона.

### VIII. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

### СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СВЯЗИ

8.1. Прокладку постоянной наружной водопроводной сети и установку пожарных гидрантов, а также строительство пожарных водоемов и других водоисточников следует производить с таким расчетом, чтобы к началу основных строительных работ ими можно было пользоваться для тушения пожара.

8.2. Когда строительство постоянных источников водоснабжения к началу основных строительных работ закончить невозможно, необходимо прокладывать временные пожарные водопроводы или устанавливать резервуары.

8.3. Емкость временных пожарных резервуаров (водоемов), их число, места размещения на строительстве определяет проектная организация в соответствии со СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

8.4. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

8.5. Искусственные водоемы, расположенные на территории строительства, должны быть утеплены и иметь подъезды с площадкой 12x12м для маневрирования пожарных автомобилей. Уровень воды в водоемах должен обеспечивать возможность ее забора пожарными насосами. Если вблизи строительства расположены естественные водоисточники (реки, озера, пруды) к ним должны быть устроены пирсы для пожарных автомобилей. В зимнее время на них необходимо устраивать "незамерзающие" проруби.

8.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидраты, резервуары, водоемы) должны быть обеспечены световыми и флуоресцентными указателями.

8.7. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением объекта.

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации к моменту, пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях до укладки кабеля).

8.8. Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, приведенными в приложении 1. Пользоваться средствами не по прямому назначению запрещается.

8.9. При температуре воздуха ниже -1°С, во избежание замерзания раствора огнетушителей, находящихся на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, необходимо размещать их группами в ближайших утепленных помещениях, находящихся на расстоянии не более 50 м. У мест нахождения средств пожаротушения должны быть, установлены соответствующие знаки.

8.10. До начала строительства основных сооружений и строительной базы должны быть выделены специальные утепленные помещения для размещения пожарной, сторожевой охраны и пожарной техники.

Пожарные депо возводят в первую очередь строительства. Запрещается использовать здания депо под другие нужды.

8.11. Для указания местонахождения вида пожарной техники и огнетушащего средства должны применяться указательные знаки установленного образца, которые размещаются на видных местах на высоте 2-2,5 м как внутри, так и вне помещения.

8.12. Столовые площадью 300 м2 и более, а также временные бытовые, административные, складские и производственные сооружения (помещения) необходимо оборудовать автоматической тепловой пожарной (охранно-пожарной) сигнализацией с выводом на фасад сооружения (звонок, колокол громкого боя, "Ревун") или в помещение пожарно-сторожевой охраны. Сигнализация должна быть постоянно в работоспособном состоянии.

8.13. На каждой стройке должны иметься средства связи для вызова пожарных частей. Доступ к средствам связи на территории строительства должен быть обеспечен в любое время суток. Около каждого телефона (радиостанции) необходимо вывесить табличку о порядке вызова пожарной охраны, памятку о действиях работающих на случай пожара, список боевых расчетов НПФ, порядок привлечения сил и средств, для тушения пожара. На видных местах территории строительства и в помещениях должны быть вывешены таблички с указанием нахождения ближайшего средства связи.

8.14. На территории строительства необходимо иметь звуковые сигналы (колокол, сирена и т.п.) для подачи тревоги, около которых должны быть вывешены надписи "Пожарный сигнал".

### IX. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

9.1. Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения пожара обязан:

а) немедленно сообщать о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги для местной пожарной охраны в НПФ;

б) применять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;

в) одновременно с действиями, указанными в подпунктах "а" и "б", приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся на строящемся объекте средств пожаротушения;

г) встретить прибывающие пожарные подразделении, информировать прибывших пожарных о месте пожара и наличии в строящемся здании людей, пожароопасных веществ и материалов.

9.2. Порядок привлечения инженерно-технического состава, технических средств и рабочей силы на строящемся объекте для тушения пожара в случае его возникновения должен быть заранее согласован с начальником строительства и отработан практически (не реже одного раза в 6 месяцев).

Приложение 1 (обязательное)

Нормы первичных средств пожаротушения для строящихся

и реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений

Нормы первичных средств пожаротушения для строящихся и реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений.

* Но не менее двух огнетушителей на этаж.

** Не менее двух бочек на этаж.

*** Но не менее двух огнетушителей на мастерскую или каждый отдельный склад.

**** Но не менее двух огнетушителей и одного ящика с песком. В ящике с песком должна находиться •кошма размером 1,5 x 1,5м.

Примечание:

1. Необходимое число первичных средств пожаротушения складов и сооружении, не указанных в настоящей таблице, принимают по Правилам пожарной безопасности для отраслей народного хозяйства.

2. Помимо противопожарного оборудования, предусмотренного настоящими Правилами, на территории строительства складов, временных зданий в местах, определенных пожарной охраной, должны быть размещены пожарные пункты (шкафы, щиты) со следующим вертикальным набором пожарного оборудования (инвентаря), шт. топоров-2; ломов и лопат-2; багров железных-2; ведер, окрашенных в красный цвет-2; огнетушителей-2.

### Приложение 2

Талон по технике пожарной безопасности к квалификационному удостоверению

(действителен только при наличии квалификационного удостоверения)

Тов._____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Зачеты по программе пожарно-технического минимума и знанию требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ сдал. Талон действителен в течение одного года со дня выдачи.

Подпись

Администрации _____________________________________

(наименование объекта)

Подпись

Представитель органа (части) пожарной охраны

Подпись

"___"_________ 200__ г.

Талон продлен до _______________ 200__ г.

Представитель администрации

Подпись

Представитель органа (части) пожарной охраны

Подпись

"___"________ 200__ г.

Талон продлен до _______________ 200__ г.

Представитель администрации

Подпись

Представитель органа (части) пожарной охраны

Подпись

"___"________ 200__ г.

Талон продлен до _______________ 200__ г.

Отметка о нарушениях правил пожарной безопасности при проведении огневых работ

________________________________________________________________________________

(подпись лица, проверяющего соблюдение правил пожарной безопасности)

(подпись лица, проверяющего соблюдение правил пожарной безопасности)

### Приложение 3

### Разрешение на производство огневых работ

"___"________ 20__ г.

Объект _______________________

Выдан тов. _____________________________________________ в том, что ему разрешено производство ___________________________________________________________________________________

(указать, конкретно, каких огневых работ и место проведения)

_________________________________________ после выполнения следующих мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность работ: ________________________________________________

действительно

с «___» час. «___» ___________ 200__ г.

до «___» час. «___» ___________ 200__ г.

Главный инженер _____________________________________

(подпись)

Разрешение продлено

с "___" час. "___" _______ 200__ г.

до "___" час. "___" ___________ 200__ г.

Главный инженер _____________________________________

(подпись)

Производство _______________________________________________________________________

(указать каких работ)

Выполняются работы при условии выполнения следующих дополнительных требований пожарной, безопасности.

с "___" час. до "___"_________ 200__ г. _____________________

(подпись представителя пожарной охраны)

Разрешение продлено:

с "___" час. до "___"_________ 200__ г. _____________________

(подпись представителя пожарной охраны)

Инструктаж о мерах пожарной безопасности и выполнении предложенных в разрешении мероприятий получил: ____________________________

(подпись лица, проводящего работы)

Приложение 4

(справочное)

### Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов

Требования предназначаются для всех предприятий, организаций и объектов независимо от их ведомственной подчиненности, имеющих склады или базы для хранения веществ и материалов.

Требования не распространяются на взрывчатку и радио активные вещества и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.

Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

1. Общие положения

1.1. Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется на сновании количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

1.2. В зависимости от сочетания свойств, перечисленных в п. 1.1, вещества и материалы могут быть совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении.

1.3. Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки):

- увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

- вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

- усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);

-вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

1.4. По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т.д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей путем непосредственного, контакта или на расстоянии, как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:

- безопасные;

- малоопасные;

- опасные;

- особо опасные;

В зависимости от разряда вещества и материала назначаются условия его хранения (п.п.1.5.-1.9.)

1.5. К безопасным относят негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения пли окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзометрических смесей с другими веществами.

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).

1.6. К малоопасным относят такие горючие и трудно горючие вещества и материалы, которые не относятся к безопасным (п. 1.5.) и на которые не распространяются требования ГОСТ 19433.

Малоопасные вещества разделяются на следующие группы:

а) жидкие вещества с температурой вспышки более 90°С;

б) твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газовой горелки в течение 120 с и более;

в) вещества и материалы, которые в условиях специальных испытаний способны само нагреваться до температуры ниже 150 °С за время более 24 ч при температуре окружающей среды 140°С;

г) вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/кг-1 ч-1;

д) вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой более 2000мг/кг-1 (если они твердые) или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2500мг/кг-1 , или среднесмертельной дозой при вдыхании более 20мг/дм-1;

е) вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями: время .контакта, в течение которого возникает видный невроз кожной ткани животных (белых крыс) более 24 ч, скорость коррозии стальной (СТ-3) или алюминиевой (АБ) поверхности менее 1 мм в год.

1.7. К малоопасным относятся также негорючие вещества и материалы по п.1.6. в горючей упаковке.

Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в помещениях всех степеней огнестойкости (кроме V степени).

1.8. К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств.

Опасные свойства могут проявляться как при нормальных условиях, так и при аварийных, как у веществ в чистом виде, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий по ГОСТ 19433.

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.

1.9. К особо опасным относятся также опасные (п.1.8.) вещества и материалы, которые несовместимы с веществами и материалами одной с ними категории по ГОСТ 19433.

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

2. Условия совместного хранения веществ и материалов.

2.1. Вещества и материалы, относящиеся к разряду особо опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 15.

2.2. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении необходимо располагать так,. как указано в таблице 16.

2.3. В порядке исключения допускается хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе. При этом их необходимо располагать так, как указано в таблице 17.

2.4. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

Извлечения из требований нормативных документов по противопожарным разрывам (расстояниям) между зданиями, сооружениями, складами, на которые имеются ссылки в ППБ.

СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»

(утверждены постановлением Госстроя СССР от 30.12.80 г. №215)

3.32. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать не менее указанных в таблице 1.

Таблица 1

Примечание:

1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 мм выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

2. Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не нормируется:

а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений III, IIIб, IVa, V степени огнестойкости не превышает площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной;

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них производств имеет противостояние, глухие стены или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0,75 час.

3. Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, IIIа степени огнестойкости с производственной категорией А, Б, В уменьшается с 9 до 6 м. При соблюдении одного из следующих условий:

-здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими, системами пожаротушения;

- удельная нагрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или ровно 10 кг на 1 кв. м. площади этажа.

4. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого налегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород- 50 м и до лиственных пород - 20 м.

При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в 2 раза.

Расстояния от зданий и сооружений предприятий до открытого залегания торфа допускается сокращать в 2 раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в п.5 примечаний.

3.34. Расстояния от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также расстояния между указанными складами следует принимать не менее указанных в таблице 2.

СНиП 11-106-79. Склады нефти и нефтепродуктов

(утверждены постановлением Госстроя СССР от 30.12.79 г. №130)

12.1. На складах нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, энергетических и др.), допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов в резервуарах и в таре общей емкостью, указанной в таблице 10.

Таблица 10

Примечание:

1. При наземном и подземном хранении одновременно легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов общая приведенная емкость такого склада не должна превышать емкости, указанной в таблице, при этом приведенная емкость определяется из расчета: 1 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается 5 м3 горючих и 1 м3 емкости при наземном хранении приравнивается 2 м3 емкости при подземном хранении.

2. Проектирование складов второй группы емкостью, более указанной в, таблице, должно осуществляться по нормам проектирования складов первой группы.

12.4. Расстояние от складов нефти и нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятий следует принимать в соответствии со СНиП 11-89-80, а до жилых и общественных зданий в соответствии со СНиП 2.08-01-89.

Таблица 21

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселении.

(утверждены постановлением Государственного

строительного комитета СССР от 16.05.89 г. № 78)

Приложение 1 п.3. Расстояния от жилых и общественных зданий до складов первой группы для хранения нефти и нефтепродуктов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 11-106-79, а для складов горючей жидкости второй группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и др. энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, не менее установленных в таблице 2.

.

Таблица 2

Примечание: Расстояние от здания детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных учреждений и спортивных сооружений до складов вместимостью до 100 м следует увеличивать в 2 раза, а до складов вместимостью свыше 100 м - принимать в соответствии со СНиП 11- 06-79.

СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение

(утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.03.87 г. № 54)

8.120. Расстояния от склада в погрузочно-разгрузочных площадках ПСБ* до зданий и сооружений различного назначения следует принимать не менее значений, указанных в таблице 21, при этом приведенное в пункте 2 расстояние от ПСБ до одноэтажных зданий садоводческих и дачных поселков допускается уменьшать не более чем в 2 раза при условии размещения на ПСБ не более 150 баллонов.

* -погрузочные склады баллонов.

Первичные средства пожаротушения

(краткое описание)

Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10

Обязательная перезарядка один раз в год.

Не использовать для тушения электрооборудования под напряжением.

Порошковые огнетушители:

ОПУ-2, ОПУ-5, ОП-50, ОП-100, ОПА-100;

Используется для тушения любых видов возгорании серии А, В, С, в том числе электрооборудование до 1 000 В.

Гарантия 2 года.

Не используется для тушения возгорания веществ, горящих без доступа кислорода (редкоземельные металлы).

Углекислотные огнетушители:

ОУ-2, ОУ-3, ОУ-6, ОУ-40, ОУ-80.

Экологически чистый газ.

Используется для тушения любых видов возгорании серии А, В, С, в том числе электрооборудование до 10 000В.

Не используется для тушения возгорания веществ, горящих без доступа кислорода (редкоземельные металлы).