Утверждено

Директоратом Национального

банка Республики Казахстан

постановление № 91

от 24 августа 1995 года

## Зарегистрировано

в Минюсте № 278 от 24.8.95 г.

ПРАВИЛА

пожарной безопасности для зданий и сооружений системы

### Национального банка Республики Казахстан

(«Сборник административно-правовых актов НБ РК», том IV)

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают общие требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений Национального банка Республики Казахстан.

1.2. В соответствии с действующими инструктивными и законодательными актами ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на первого руководителя объекта, директоров департаментов и начальников соответствующих управлений.

1.3. Каждый работник объекта обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все зависящие от него меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

1.4. Виновные в нарушении противопожарных правил привлекаются к административной ответственности, если по действующему законодательству допущенные нарушения не влекут за собой уголовную ответственность.

### ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2. Содержание территории 2.1. Территория зданий и сооружений должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.

2.2. Ко всем зданиям, сооружениям, а также к пожарным водоисточникам и пожарному инвентарю должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и для стоянки автомашин.

2.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта (или по другим причинам), препятствующих проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

На период производства ремонта дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки.

2.4. Все помещения и сооружения должны быть обеспечены в соответствии с действующими нормативами, средствами пожаротушения и пожарным инвентарем.

2.5. На территории объекта запрещается разводить костры, сжигать производственный мусор, курить в неотведенных местах.

3. Содержание зданий и помещений

3.1. Все служебные, вспомогательные и складские помещения должны содержаться в чистоте.

3.2. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

3.3. В лестничных клетках зданий запрещается устраивать рабочие, складские и иного назначения помещения прокладывать газопроводы, трубопроводы с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей.

В подвальных помещениях здания запрещается применение и хранение взрывчатых веществ, баллонов с газом под давлением, целлулоида, кинопленки, пластмасс, полимерных и других материалов, имеющих повышенную пожарную опасность.

3.4. Не разрешается чердачные помещения использовать для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок и ключи должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.

3.5. Запрещается производить перепланировку помещений без предварительной разработки проекта, согласованного с местными органами пожарного надзора и утвержденного администрацией.

3.6. При эксплуатации здания запрещается:

3.6.1.Производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.6.2. Устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, мебель, шкафы, сейфы и другие предметы.

3.6.3. Оставлять после окончания работы включенное освещение, оргтехнику, электронагревательные приборы и т. п.

3.6.4. Обивать стены помещений машинописных бюро, служебных кабинетов, вычислительных центров горючими тканями, не пропитанными огнезащитным составом.

3.6.5. Производить отогревание замерзших труб различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

3.6.6. Курение допускается в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

3.6.7. Закрывать наглухо двери запасных выходов этажа, отсека или здания.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование помещений должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.2. На объекте должны быть назначены ответственные за состояние электроустановок, а также обеспечение своевременного обслуживания и технической эксплуатации.

4.3. Лица, ответственные за состояние электроустановок, назначенные приказом руководителя объекта обязаны:

4.3.1. Обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение нарушений" Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", могущих привести к пожарам и загораниям.

4.3.2. Следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро - и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды.

4.3.3. Систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы.

4.3.4. Следить за исправностью специальных установок и средств, предназначенных для ликвидации загораний пожаров.

4.3.5. Организовать обучение и инструктаж технического персонала по вопросам пожарной безопасности электроустановок.

4.3.6. Участвовать в расследовании случаев пожаров, загораний от электроустановок, разрабатывать и осуществлять меры по их предупреждению.

4.3.7. Контролировать проведение проверок кабелей, проводов, надежности соединений, защитного заземления и зануления, режима работы электродвигателей.

4.4. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты оттоков короткого замыкания и других ненормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными с указанием на клейме номинального тока вставки.

4.5. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки, или специальных зажимов.

4.6. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок, как правило, не допускается.

4.7. Не допускается прохождение воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок вблизи металлических конструкций, систем отопления и вентиляции, над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями леса, волокнистых материалов и других горючих материалов.

4.8. Электродвигатели, распределительные устройства, должны периодически очищаться техническим персоналом от горючей пыли (не реже двух раз в месяц).

4.9. Присоединение дополнительных потребителей к существующей электросети должно производиться только с ведома лица, ответственного за состояние электрохозяйства и при условии, что ее мощность позволяет такие присоединения.

4.10. При эксплуатации электроустановок запрещается:

4.10.1. Использовать электродвигатели и другое электрооборудование, поверхность нагрева которого при работе превышает температуру окружающего воздуха более чем на 40 градусов.

4.10.2. Использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства.

4.10.3. Применять для целей отопления помещений нестандартные нагревательные электроприборы.

4.10.4. Оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами.

4.10.5. Пользоваться поврежденными розетками, осветительными и соединительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

4.10.6. Применять для электросетей радио- и телефонные провода.

4.10.7. Оставлять без присмотра включенными в электросеть электроприборы и электрооборудование.

5. Вентиляция

5.1. Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем несет лицо, назначенное приказом по объекту.

5.2. Эксплуатационный и противопожарный режим работы вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. В этих инструкциях должны быть предусмотрены меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, фильтров, огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара или аварии.

5.3. Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками, обязан проводить плановые и профилактические осмотры вентиляторов, калориферов, воздуховодов, заземляющих устройств, камер орошения и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушений, могущих послужить причиной возникновения или распространения пожара.

5.4. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов, а также устройство каких-либо помещений запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

5.5. Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючей пыли. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем подразделения.

Результаты осмотров обязательно вносятся в специальный журнал.

5.6. При возникновении пожара должно быть обеспечено немедленное отключение вентиляционных установок.

### ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ

СКЛАДСКИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

6. Вычислительная и оргтехника

6.1. Применяемое в работе оборудование (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы и т. д.) должно обеспечивать безопасную работу персонала и быть пожаробезопасным.

6.2. Работа оборудования и его нагрузка должны соответствовать требованиям паспортных данных и технологического регламента.

6.3. Система электропитания ЭВМ должна иметь блокировку, обеспечивающую отключение ее в случае остановки системы охлаждения и кондиционирования.

6.4. Не допускается, как правило, проведение ремонта узлов (блоков ЭВМ) непосредственно в машинном зале. Они должны проводиться в отдельном помещении.

В случае необходимости проведения технического обслуживания или ремонта ЭВМ непосредственно в машинном зале допускается иметь не более 0,5 литров легковоспламеняющейся жидкости в небьющейся, плотно закрывающейся таре.

6.5. Запрещается оставлять без наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру, используемую для испытания и контроля ЭВМ.

6.6. Один раз в квартал должна производиться очистка от пыли всех агрегатов машин и их узлов, кабельных каналов и межпольного пространства.

6.7. Запрещается оставлять без надзора персональные компьютеры, ксероксы и другую оргтехнику, присоединенную к сети и с включенным питанием (за исключением оборудования с круглосуточным режимом работы).

7. Материальные склады

7.1. Хранить на складе различные материалы и изделия необходимо по признакам однородности гасящих средств (вода, пена, газ) и однородности возгорания материалов.

7.2. На складах должны соблюдаться правила совместного хранения материальных ценностей (ЛВЖ и ГЖ отдельно от других материалов, азотная и серная кислота отдельно от органических веществ и углеводородов и т. п.).

7.3. Размещение материальных ценностей в помещениях, через которые проходят транзитные кабели, питающие электроэнергией другие помещения и установки, запрещается.

7.4. Установка в материальных складах газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей не допускается.

7.5. Механизмы для загрузки и разгрузки складов и шланговые кабели электропогрузчиков должны быть в исправном состоянии.

7.6. В складах общий электрорубильник должен располагаться вне складского помещения на несгораемой стене.

7.7. При укладке товаров, хранящихся на штабелях, должны оставляться проходы против дверных проемов шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра, продольный проход в центре склада не менее 1,25 м. Высота штабеля определяется расстоянием от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытий не менее одного метра.

7.8. Заведующий складом (кладовщик) перед концом работы должен обойти все помещения и убедившись в их противопожарном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

8. Автотранспорт

8.1. Автомобили в гаражах, под навесами или на специальных площадках для безгаражного хранения должны расставляться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормами для предприятий по обслуживанию автомобилей.

8.2. В автотранспортных цехах, где более 25 автомобилей должен быть разработан и утвержден специальный план расстановки автомобилей с описанием порядка эвакуации.

В плане должно быть предусмотрено дежурство шоферов в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также определен порядок хранения ключей зажигания.

8.3. Помещения или площадки для обслуживания автомобилей, где предусматривается более 10 постов обслуживания или хранения более 25 автомобилей, должны иметь не менее двух ворот или рассредоточенных выездов.

8.4. Места расстановки автомобилей должны быть обеспечены буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 автомобилей и устанавливаться на расстоянии не менее метра один от другого.

8.5. Помещения и площадки открытого хранения автомобилей нельзя загромождать предметами и оборудованием, которые могут препятствовать быстрой эвакуации автомобилей в случае пожара.

8.6. В автогаражах не разрешается производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревоотделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Эти работы должны производиться в соответствующих мастерских.

8.7. В помещениях, предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, а также на стоянках автомобилей под навесом и на открытых площадках запрещается:

8.7.1. Устанавливать автомобили" с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи горючего.

8.7.2. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и элементами здания.

8.7.3. Оставлять на местах стоянки груженые автомобили.

8.7.4. Заправлять автомобили горючим в помещениях стоянки обслуживания или ремонта. Заправка автомобилей топливом разрешается только на заправочных пунктах.

8.7.5. Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

8.7.6. Загромождать выездные ворота и проезды.

8.8. В помещениях для ремонта автомобилей и подсобных помещениях не допускается производить ремонт автомобилей с заполненными баками горючим (заполненных газом баллонов) и картерами, заполненными маслом за исключением работ по техническому обслуживанию № 1).

По окончании работ помещения и смотровые ямы должны быть очищены от промасленных обтирочных концов и различных жидкостей.

8.9. В помещении для хранения автомобилей не допускается:

8.9.1. Подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ.

8.9.2. Оставлять в автомобиле по окончании работы промасленные обтирочные концы и спецодежду.

8.9.3. Оставлять автомобили с включенным зажиганием.

8.9.4. Поручать техническое обслуживание и управление автомобилей лицам, не имеющим соответствующей квалификации и допуска.

9. Автозаправочная станция

9.1. Размещение зданий и сооружений на территории заправочных пунктов для транспорта должно отвечать действующим требованиям строительных норм и правил.

9.2. Территория АЗС и подъезды к ней должны содержаться в чистоте и не загромождаться оборудованием и материалами. Запрещается скопление автотранспорта на ней.

9.3. Запрещается курить, производить ремонтные и другие работы с применением открытого огня на расстоянии не менее 20 м от территории АЗС, о чем должны быть вывешены соответствующие плакаты. В помещении станции запрещается использовать временную электропроводку, электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с открытыми нагревательными элементами.

9.4. Эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов с неисправными дыхательными клапанами и огнепреградителями не допускается. Крышки сливных и замерных труб, люков, смотровых и сливных колодцев должны быть закрыты. Открывать крышки люков и замерных труб разрешается только в момент слива и замера нефтепродуктов.

9.5. При заправке автосредств должны соблюдаться следующие правила:

9.5.1. Мотоциклы и мотороллеры должны подаваться для заправки с заглушенными двигателями, автомобили - своим ходом.

9.5.2. Все операции по заправке должны выполняться только в присутствии водителей.

9.5.3. Отпуск нефтепродуктов производится только в бензобаки; разрешается отпускать бензин в металлические, алюминиевые бочки или канистры с плотно закрывающимися пробками. Запрещается отпускать бензин в стеклянную и полиэтиленовую тару.

9.5.4. Облитые нефтепродуктами транспортные средства до запуска двигателей должны быть протерты насухо, разлитые нефтепродукты засыпаются песком, а пропитанный песок и обтирочные материалы собираются в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой и по окончании рабочего дня вывозятся с территории АЗС.

9.5.5. Расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть 3 м, расстояние между последующими автомобилями, находящимися в очереди - 1 м.

9. 6. На территории АЗС запрещается:

9.6. 1. Проезд автотранспорта по подземным резервуарам.

9.6.2. Хранение в помещении легковоспламеняющихся жидкостей.

9.6.3. Мытье рук и стирка одежды легковоспламеняющимися жидкостями, а также работа в одежде и обуви, облитых нефтепродуктами.

9.6.4. Перелив нефтепродуктов при заправке автотранспорта.

9.6.5. Заправка автомобилей, груженных горючими и взрывоопасными грузами, а также автомобилей и автобусов (кроме легковых автомобилей), в которых находятся пассажиры.

9.6.6. Заправка автотранспортных средств, водители которых находятся в нетрезвом состоянии.

9.6.7. Въезд и заправка тракторов, не оборудованных искрогасителями.

10. Противопожарное водоснабжение, пожарная техника, средства связи

10.1. Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды для целей пожаротушения. При недостаточном напоре на объекте устанавливаются насосы-повысители.

Временное отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами допускается с извещением об этом пожарной охраны.

10.2. Подъезды и проходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными. У места расположения должен быть установлен флуоресцентный указатель с нанесенным индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта и внутреннего диаметра трубопроводов в миллиметрах.

10.3. Крышки люков колодцев подземных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега.

10.4. Пожарные гидранты, краны не реже, чем через шесть месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

10.5. В помещении пожарной насосной станции должна быть вывешена общая схема противопожарного водоснабжения. На каждой задвижке и пожарных насосах должны быть указатели их назначения.

10.6. Каждая насосная станция должна иметь телефонную связь, связывающую ее с пожарной охраной.

10.7. Система газового пожаротушения должна находиться в работоспособном состоянии и обслуживание ее осуществляется по специально разработанным инструкциям и нормативам.

10.8. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые пломбируются.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

10.9. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Огнетушители следует размещать в коридорах при входах и выходах из помещения, а также в пожароопасных местах (ГОСТ Пожарная техника для защиты объекта).

10.10. Систематический контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляют члены добровольной пожарной дружины или пожарно-технической комиссии.

10.11. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен поддерживаться в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, а также следующими требованиями:

10.11.1. Не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим галлоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м.

10.11.2. Запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей, кроме случаев размещения их в нишах.

10.11.3. Огнетушители должны размещаться на высоте не более 2-х метров от уровня пола до верхнего его торца и на расстоянии 1,2 метра от края двери при ее открывании.

10.11.4. Огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была видна.

### ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11. Организация работы в департаментах и управлениях

11.1. В соответствии с действующими нормативными актами ответственность за обеспечение пожарной безопасности в департаментах и управлениях, самостоятельных отделах несут их первые руководители.

11.2. Руководители департаментов, управлений, самостоятельных подразделений, обязаны:

11.2.1. Организовать изучение и выполнение персоналом настоящих Правил пожарной безопасности.

11.2.2. Организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, о чем делается запись в специальном журнале и ставится подпись лица, прошедшего инструктаж и техминимум.

11.2.3. Установить в административных, складских и вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим и постоянно контролировать его строжайшее соблюдение всеми работниками.

11.3. На основании настоящих Правил, каждый отдел, склад, подсобные помещения должны быть обеспечены конкретными инструкциями о мерах пожарной безопасности. В инструкцию могут быть внесены специфические функциональные особенности работы подразделений.

11.4. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются руководителями отделов, участков, департаментов, утверждаются руководителями и вывешиваются на видных местах.

11.5. Каждый работающий на объекте обязан четко знать п строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действии, могущих привести к пожару или загоранию.

11.6. Противопожарная подготовка всего персонала состоит из противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

11.7. Руководитель департамента, самостоятельного управления или отдела обязан установить:

11.7.1. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по техминимуму. Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, к работе не допускаются.

11.7.2. Перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа.

11.7.3. Ответственность за пожарную безопасность помещений, складов и других участков работы.

11.7.4. Периодичность проведения повторного инструктажа. Вводный противопожарный инструктаж должны проходить все вновь принимаемые на работу с отметкой о прохождении в специальном журнале.

11.8. Ответственные за пожарную безопасность отделов, складов, участков обязаны:

11.8.1. Обеспечить соблюдение на вверенных им участках установленного противопожарного режима.

11.8.2. Следить за исправностью оргтехники, бытовых электронагревательных приборов и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару.

11.8.3. Следить за тем, чтобы после окончания работы отключалось электрооборудование (компьютеры, ксероксы, бытовые электроприборы), освещение.

11.9. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

12. Пожарно-технические комиссии, звенья пожаротушения

12.1. Для контроля за выполнением противопожарных мероприятий на объекте и департаментах создаются пожарно-технические комиссии из числа работников департамента, управления, которые назначаются приказами соответствующих подразделений (перечень департаментов определяется руководством объекта).

12.2. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:

12.2.1. Выявление и разработка мероприятий по устранению недостатков по вопросам пожарной безопасности в энергетическом оборудовании и электросетей, счетно-вычислительной и оргтехники и т. д.

12.2.2. Организация и проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в рабочих помещениях, складах, подсобных помещениях.

12.2.3. Проведение массово-разъяснительной работы среди работников подразделений по вопросам соблюдения противопожарных мероприятий.

12.3. Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных задач должна:

12.3.1. Не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех рабочих помещений здания, баз, складов с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности в энергохозяйстве, теплотехническом оборудовании, вентиляции, вычислительной и оргтехнике. Намечать пути и способы устранения выявленных недостатков и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий.

12.3.2. Вести пропаганду по вопросам пожарной безопасности.

12.3.3. Принимать участие в разработке инструкций, правил пожарной безопасности.

12.3.4. Проверять выполнение противопожарных мероприятий, предложенных Госпожнадзором.

12.3.5. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем подразделения и подлежат выполнению в установленные сроки.

12.4. Организация выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается непосредственно на руководителей структурных подразделений.

12.5. Для принятия конкретных мер по ликвидации очагов загорания и пожара на объекте создаются пожарные дружины или звенья по пожаротушению.

12.6. Численный состав пожарных звеньев либо дружины, как правило, не менее трех человек. Административные подразделения, где они должны создаваться утверждаются Председателем Национального банка.

12.7. Зачисление и исключение из членов ДПД или звена по пожаротушению производится приказом по подразделению.

13. Действия в случае пожара

13.1. При возникновении пожара действия администрации объекта должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

13.2. Каждый работник, обнаруживший пожар, обязан:

13.2.1. Немедленно сообщить об этом представителю администрации и в городскую пожарную охрану по телефону 01.

13.2.2. Приступить к тушению очага пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения.

13.2.3. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя объекта либо другое должностное лицо.

13.3. Должностное лицо объекта, прибывшее к месту пожара, обязано:

13.3.1. Проверить, вызвана ли пожарная охрана и поставить в известность руководство банка о пожаре.

13.3.2. Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной помощи и организовать эвакуацию людей;

13.3.3. Выделить для встреч пожарных подразделений лицо, знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

13.3.4. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара, обесточить здание.

13.3.5. Удалить из опасной зоны всех работающих. В случае угрозы для жизни людей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

13.4. По прибытии подразделений пожарной охраны должностное лицо обязано сообщить начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых по его ликвидации, о наличии в помещении людей, локализованных пожаром и занятых его ликвидацией.

13.5. В зависимости от обстановки и количества подразделений, работающих по тушению пожара, руководитель тушения пожара организует штаб пожаротушения.

В состав этого штаба должен входить представитель банка, который должен:

13.5.1. Консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям горящего объекта.

13.5.2. Обеспечить штаб рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества.

13.5.3. Предоставить автотранспорт для подвоза средств, которые могут быть использованы для тушения и предотвращения пожара.

13.5.4. Корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

13.6. По каждому происшедшему на объекте пожару или загоранию администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара (загорания), и осуществить необходимые профилактические меры.

Председатель Национального банка

Республики Казахстан Д.Х.Сембаев

Опубликовано («Сборник административно-правовых актов НБ РК», том IV)