Комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям

Департамент по государственному за чрезвычайными ситуациями, безопасным

ведением работ в промышленности и горному надзору

Утверждаю

Директор Департамента по

государственному контролю за

чрезвычайными ситуациями,

безопасным ведением работ в

промышленности и горному

надзору КЧС

Республики Казахстан

________ Л.Г.Полюхович

«___» ___________ 1997 г.

ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА,

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# ППБС РК-09-97

Согласовано

Начальник Департамента

государственной противопожарной

службы КЧС Республики Казахстан

________________ Л.Г.Полюхович

«___» ___________ 1997 г.

Алматы 1997 г.

«Правила Пожарной безопасности для предприятий по хранению, переработке зерна, хлебопекарной и макаронной промышленности» разработаны на основании Закона Республики Казахстан «Основные требования».

При разработке правил учитывались требования нормативно-технической документации как межотраслевой, так и отраслевой, изданной и утвержденной в разные сроки.

В Правилах, в качестве дополнения, приведены основные требования СНиПов, СН, ГОСТов, правил и т.д.

Правила предназначены для руководства в работе руководителей и специалистов действующих элеваторов, хлебоприемных, мукомольных, крупяных, комбикормовых, хлебопекарных, макаронных и других предприятий отрасли хлебопродуктов Республики Казахстан независимо от форм собственности, а также для работников органов госпожнадзора.

Правила разработаны и внесены:

- Научно-инженерным центром безопасности труда по отрасли хлебопродуктов (НИЦ – хлебопродуктов);

- Специальной научно-исследовательской лабораторией пожарной безопасности (СНИЛ) ДГПС КЧС РК;

- Внедренческой научно-технической фирмой «Астык» (ВНТФ «Астык»).

Исполнители: Сыиков З.Ж., Феофанов В.Н., Васютинский Г.А., Коровин Б.К., Соломенцев А.В.

Консультант: Тулеуов А.Т., Отыншыулы А.

НИЦ – хлебопродуктов: 480091, г.Алматы, ул.Толе би, 73 «А», тел. 67-09-54, факс.(3272) 67-47-97

© НИЦ – хлебопродуктов

© ВНТФ «Астык»).

© КЧС РК

Издание официальное

Переписка, копирование и тиражирование другими способами воспрещается

Глава 1

## Общие положения

1.1. Настоящие правила устанавливают основные правила пожарной безопасности при эксплуатации элеваторов, хлебоприемных предприятий, комбинатов хлебопродуктов, мукомольных, комбикормовых, крупяных, семя- и кукурузо- обрабатывающих заводов, реализационных и хлебных баз, хлебопекарных и макаронных предприятий, минипекарен, минимельниц, участков покрытия хлебопекарных форм полимерными материалами, тароремонтных фабрик и других предприятий отрасли*.

Правила учитывают специфические условия и особенности пожарной опасности отрасли и направлены на исключение возможности возникновения и развития пожаров, создание условий для успешного их тушения, предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара и обеспечения сохранности материальных ценностей.

1.2. Правила распространяются на все предприятия системы хлебопродуктов независимо от организационно-правовых форм и видов собственности.

1.3. При использовании настоящих Правил необходимо руководствоваться Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» и другими действующими законодательными актами по вопросам пожарной безопасности в Республики Казахстан. Основные требования» (приложение А).

На действующих предприятиях следует руководствоваться пунктами СНиП и ПУЭ, приведенными в приложении к настоящим Правилам.

1.4. При проведении огневых работ на действующих предприятиях следует руководствоваться типовой инструкцией Госгортехнадзора по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

1.5. При расширении, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте зданий и сооружений, действующих предприятиях следует руководствоваться «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ» (ППБС-01-94) ГУПО МВД РК и Минстроя РК (приложение Б) и главой 5 настоящих Правил.

1.6. Приведение в соответствие с требованиями настоящих Правил предприятий, введенных в эксплуатацию до их издания, производится в плановом порядке по согласованию с вышестоящими хозяйственными организациями, противопожарными службами областей, городов Республики Казахстан.

1.7. Служба противопожарной охраны на предприятиях осуществляется дежурными караулами отраслевой военизированной охраны, дежурными сменами отраслевой сторожевой охраны и противопожарными формированиями.

1.8. Обязанности и ответственность руководителей, инженерно-технических работников и рабочих.

1.8.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия несут персонально руководители этих предприятий.

Руководители этих предприятий не имеют право передоверять эту ответственность другим, подчиненным им лицам.

1.8.2. Руководители предприятия обязаны:

а) осуществлять общее руководство работой в области обеспечения пожарной безопасности предприятия;

б) организовывать разработку и выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности предприятия;

в) организовать выполнение в установленные сроки требований органов государственного пожарного надзора и вышестоящих организаций, направленных на обеспечение пожарной безопасности предприятия;

г) предусматривать выделение необходимых средств на выполнение противопожарных мероприятий;

д) организовывать разработку планов действий персонала предприятия при возникновении пожара, создании необходимых тактических действий пожарных команд при ликвидации возможных пожаров; обеспечивать отраслевую охрану вещевым имуществом, служебными помещениями для хранения пожарной техники и размещения служебных нарядов; создавать условия правильного несения службы охраной;

е) принимать меры к повышению ответственности административно-технических работников и рабочих предприятий за соблюдением правил пожарной безопасности и за своевременное выполнение намеченных мероприятий и предложений контролирующих органов, а также соблюдением правил пожарной безопасности работающими на данном предприятии;

ж) привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении действующих норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

з) приказом по предприятию назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных цехов, участков и других подразделений предприятия.

1.8.3. Технические руководители предприятия обязаны:

а) организовать контроль за надлежащим состоянием противопожарного инвентаря, автоматических средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и принимать меры к устранению недостатков;

б) оказывать постоянную помощь инженерно-техническим работникам цехов, участков, служб и отделов по вопросам пожарной безопасности.

1.8.4. Технические руководители предприятий несут ответственность за:

а) инженерно-техническую работу по обеспечению пожарной безопасности предприятий;

б) выполнение плана работ пожарно-технической комиссии;

в) проведение реконструкций, технических перевооружений, в том числе аспирационных и пневмотранспортных установок, и других видов работ, связанных с установкой дополнительного оборудования, по проектно-сметной документации, согласованной в установленном порядке.

1.8.5. Лица, ответственные за пожарную безопасность цехов, участков и других подразделений предприятия обязаны:

а) разрабатывать совместно с начальником охраны и представлять в установленном порядке на утверждение руководителю предприятия инструкции по пожарной безопасности в цехах и лабораториях;

б) организовывать обучение всех подчиненных им лиц правилам пожарной безопасности и вести журнал регистрации повторного инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности;

в) разрабатывать план эвакуации людей на случай пожара и чрезвычайных ситуаций;

г) осуществлять повседневный контроль за правильным выполнением подчиненными работниками производственных процессов в соответствии с правилами и инструкциями по пожарной безопасности;

д) обеспечивать своевременное выполнение всех предложений органов государственного пожарного надзора, пожарно-технической комиссии предприятия и отраслевой охраны (или противопожарных формирований), направленных на обеспечение пожарной безопасности цеха (лабораторий);

е) организовывать совместно с начальником охраны (начальником противопожарного формирования) практических занятия расчетов противопожарных формирований по тушению пожаров;

ж) принимать совместное с начальником охраны необходимые меры к пополнению до положенных норм средств пожаротушения;

з) следить за постоянной исправностью аспирационных и вентиляционных установок, взрыворазрядителей, магнитной защиты, системы молниезащиты, заземляющих и других специальных устройств защиты электродвигателей от коротких замыканий и перегрузок;

и) обеспечивать соблюдение графиков уборки пыли, тщательную уборку пыли, не допуская при этом применение бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

к) не допускать загромождение путей эвакуации (выходов, коридоров, лестниц и др.), подступов к местам установки телефонов, извещательной пожарной сигнализации и местам хранения средств пожаротушения;

л) следить за использованием средств пожаротушения по назначению, обеспечивать их сохранность;

м) содержать в постоянной чистоте и не допускать загромождения подъездов к зданию цеха, прилегающей к нему территории и расположенным на ней водоемам, пожарным кранам, гидрантам и другим средствам пожаротушения;

н) не разрешать на территории прилегающей к цеху и в самом цехе производства каких-либо строительных работ и перестроек без утвержденной в установленном порядке технической документации;

о) сообщать в пожарную охрану и руководителю предприятия о каждом случае возникновения пожара или загорания и руководить тушением пожара до прибытия пожарной команды.

1.8.6. Ответственность за соблюдение всех требований пожарной безопасности в каждой смене несет начальник смены (сменный инженер, сменный мастер), по каждому рабочему месту – работник, обслуживающий участок, станок, группу станков, агрегат, систему, установку.

1.8.7. Ответственность за правильную эксплуатацию аспирационных, вентиляционных и пневмотранспортных установок, а также пылеуловителей несут начальник цеха и начальники смен.

1.8.8. Ответственность за прием и контроль за качественным соответствием травяной и кормовой муки, мучнистого и другого склонного к самовозгоранию сырья несут заведующие складами и начальники производственных (технологических) лабораторий.

1.8.9. Ответственность за исправное состояние стационарных средств тушения пожара (стационарных пожарных насосов, водопроводных сетей, водоемов, спринклерных установок и др.) несет главный механик предприятия, а за постоянную исправность средств связи, пожарной сигнализации, молниезащитных устройств, заземляющих устройств, защиты электродвигателей от коротких замыканий и перегрузок и др., несет главный энергетик предприятия. При отсутствии в штатах должностей главного механика и главного энергетика ответственность возлагается на технического руководителя предприятия.

1.8.10. Круг обязанностей ответственность начальника охраны предприятия определен отраслевыми нормативными документами и Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности».

1.8.11. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.9. Для разработки и организации выполнения инженерно-технических мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности предприятий, Комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям организуются пожарно-технические комиссии, которые проводят работу в соответствии с Положением о пожарно-технических комиссиях на промышленных предприятиях (приложение Г).

1.10. Общественные пожарные объединения.

1.10.1. В целях усиления работы по предотвращению пожаров и пожарной защите на каждом предприятии могут быть организованы общественные пожарные объединения.

1.11. Обучение и инструктаж рабочих и служащих по пожарной безопасности.

1.11.1. Обучение и инструктаж рабочих и служащих по пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.0.004-90 и отраслевым нормативным документам.

1.11.2. Противопожарный инструктаж должен сопровождаться показом средств пожаротушения, связи, сигнализации и путей эвакуации. Для проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму в кабинетах по охране труда или пожарном депо должен быть оборудовать специальный уголок.

1.11.3. Лица, ответственные за противопожарную безопасность цехов, прежде чем допустить к работе вновь поступившего работника обязаны убедится в том, что он прошел вводный инструктаж, после чего организовать проведение первичного инструктажа его на рабочем месте применительно к условиям взрывопожарной и пожарной безопасности цеха или производственной установки, где он будет работать.

1.11.4. По окончании вторичного инструктажа проводится проверка знаний, полученных инструктируемым, с отметкой результатов проверки в журнале инструктажа по технике безопасности.

1.11.5. Противопожарные инструктажи на рабочих местах должны периодически повторятся (не реже двух раз в год) с указанием сроков их проведения в журнале регистрации.

1.11.6. Программа проведения занятий по пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими приведена в приложении Д.

1.11.7. Лица, прошедшие при приеме на работу противопожарный инструктаж, от пожарно-технического минимума не освобождаются.

1.11.8. После изучения тем, предусмотренных программой, рабочие и служащие сдают зачеты. Лица, не сдавшие зачеты, не могут быть допущены к работе.

Результаты зачетов учитываются при повышении квалификационного разряда рабочих.

1.11.9. Состав комиссии, принимающей зачеты по пожарно-техническому минимуму, определяется руководителем предприятия. Прием зачетов оформляется протоколом.

1.11.10. Весь административный и инженерно-технический персонал обязан пройти обучение по пожарной безопасности. А также проверку полученных знаний.

1.12. Пожарно-технические обследование предприятий.

1.12.1. Пожарно-технические обследование предприятий имеют целью вскрытие и устранение причин, которые могут вызвать пожар.

1.12.2. Пожарно-технические обследование предприятий могут проводиться:

а) органами государственного пожарного надзора;

б) вышестоящими организациями;

в) пожарно-технической комиссией предприятия.

1.12.3. Государственный контроль за состоянием пожарной безопасности осуществляется органами государственного пожарного надзора. Порядок проведения проверок и пожарно-технических обследований предприятий, предъявления им требований об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности, применение представленных им прав в части приостановки или прекращении работы отдельных помещений, агрегатов, цехов, предприятий и привлечение нарушителей к административной ответственности, а также проведения расследования пожаров и дознания по ним регламентируются соответствующими законодательными актами и утвержденными правительством положениями об этих органах.

1.12.4. При проведении пожарно-технического обследования предприятий представителями вышестоящих организаций или пожарно-техническими комиссиями самих предприятий рекомендуется приглашать работников государственного пожарного надзора.

Глава 2

# Общие требования пожарной безопасности

2.1. Территория предприятия

2.1.1. Содержание территории предприятия должно удовлетворять следующим требованиям:

2.1.2. Размещение зданий, сооружений, дороги, въезды, подъезды и благоустройство действующих предприятий должны отвечать требованиям СНиП II-89-80 (приложение Е).

2.1.3. Территория предприятия должна иметь надлежащую планировку, сеть дорог и пожарных подъездов к зданиям, сооружениям и источникам водоснабжения, пожарные водоемы, пожарно-хозяйственный водопровод, сеть наружного освещения.

2.1.4. На территории действующего предприятия запрещается возводить временные здания и сооружения или устраивать жилые помещения.

2.1.5. В ночное время на территории предприятия должны освещаться:

а) линии границ предприятия (охранное освещение);

б) въезды для транспорта и пожарных машин;

в) проходные для прохода людей;

г) дороги и проезды внутри территории предприятия, в том числе и подъезды к водоисточникам;

д) места погрузо-разгрузочных работ;

е) мосты, эстакады, галереи, водоемы, переезды через железнодорожные пути.

2.1.6. На территории хлебопекарных предприятий при использовании для печей и котлов твердого и жидкого топлива должен предусматриваться расходный склад топлива, рассчитанный на регулярное получение топлива с базисных складов.

Вместимость расходного склада угля следует принимать равной 2-х недельному запасу топлива, вместимость хранилища жидкого топлива – 10-ти суточному запасу.

При отсутствии базисного склада вместимость расходных складов может быть увеличена до месячного запаса топлива.

2.1.7. Участи для покрытия хлебопекарных форм полимерными материалами должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, расположенных на территории предприятия;

2.1.8. Территория предприятия должна систематически очищаться от горючего мусора и т.д. Около зданий и сооружений предприятия, а также вдоль дорог, на расстоянии не более 100 м друг от друга, должны быть установлены ящики для сбора мусора, снабженные плотно закрывающимися крышками. Собранный в них мусор необходимо регулярно вывозить за пределы предприятия.

2.1.9. В летнее время на площадках, прилегающих к зданиям и сооружениям, в противопожарных разрывах должна периодически выкашиваться трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории предприятия не допускается.

2.1.10. Дороги, проезды и подъезды должны периодически очищаться, зимой на них должен складываться лед и в необходимых случаях они должны посыпаться песком.

2.1.11. Закрытие отдельных участков дорог или проездов (для их ремонта или по другим причинам), препятствующее проезду пожарных машин, допускается только с разрешения руководителя предприятия с обязательным предварительным уведомлением об этом начальника охраны (или начальника общественного пожарного формирования).

Места ремонта должны быть ограничены и в ночное время освещены.

На период производства ремонта дорог предприятия в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки.

2.1.12. Территория предприятия должна быть оборудована соответствующими дорожными знаками и знаками пожарной безопасности. Дороги по территории предприятия, подъезды к зданиям и сооружениям, проезды и площадки у водоисточников должны быть свободны для движения, выровнены, не иметь рытвин и ям.

Запрещается использовать дороги, проезды и подъезды для складирования на них каких бы то ни было материалов и оборудования, а также оставлять на них автомобили, прицепы и другие виды транспорта.

2.1.13. Рельсовые пути, водосточные и временные канавы не должны затруднять свободного и удобного проезда пожарных автомобилей (мотопомп).

Оставлять на железнодорожном переезде подвижной состав без локомотива, хотя бы на короткое время – запрещается.

2.1.14. Запрещается на территории предприятия беспорядочное хранение материалов, изделий, деталей, оборудования и пр.

Хранение различных материалов допускается на специальных площадках, располагаемых на расстоянии от зданий I и II степени огнестойкости не менее 9 м и от зданий III и IV степени огнестойкости не менее 12 м.

2.1.15. Хранение на территории предприятия зерновых отходов, лузги или пыли открытым способом запрещается.

2.1.16. На территории предприятия, во всех взрывопожароопасных производственных зданиях и помещениях курение запрещается. На входных дверях и внутри помещений должны быть вывешены предупреждающие знаки «Курение воспрещается. Взрывоопасное (или пожароопасное) помещение».

Около въездных ворот на предприятие, в проходных и на самой территории должны быть установлены предупреждающие надписи: «Пожароопасное производство, курить на территории предприятия воспрещается» (для хлебоприемных предприятий и др.), Взрывопожароопасное производство, курить на территории предприятия воспрещается» (для мукомольных, крупяных заводов и комбинатов хлебопродуктов, хлебопекарных и макаронных предприятий).

Курение может быть разрешено на территории предприятия только в специально отведенных (приказом по предприятию) и оборудованных местах, снабженных урнами или емкостями с водой для окурков. В этих местах должны быть вывешены надписи «Место для курения» или другие гостированные знаки безопасности.

2.1.17. На территории предприятия не допускается разведение костров и сжигание мусора и отходов без согласования с пожарным надзором.

2.2. Здания, помещения и сооружения

2.2.1. Здания, сооружения и помещения действующих предприятий должны удовлетворять требованиям «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан. Основные требования» и СНиП (приложение А).

2.2.2. Для очистки мешков от муки и их хранения необходимо предусматривать изолированные помещения с установкой мешковыбивальной машины.

2.2.3. На хлебопекарных предприятиях бестарное хранение жидкого жира и растительного масла следует предусматривать в отдельном помещении.

2.2.4. Для топок конвейерных люлечно-подиковых тупиков хлебопекарных печей, работающих на твердом топливе, следует предусматривать помещение, выделяемое противопожарной перегородкой (с противопожарной дверью) и перекрытием.

В топочном отделении допускается иметь запас твердого топлива не более чем для одной смены.

2.2.5. При работе хлебопекарных печей на жидком топливе должно быть предусмотрено за пределами здания или изолированное помещение из негорючих конструкций для установки расходных баков жидкого топлива.

2.2.6. Двери из производственных помещений с одновременным пребыванием 15 человек на элеваторах, мукомольных, комбикормовых и крупяных заводов допускается делать открывающимися внутрь помещений (против хода эвакуации). При этом двери из тамбур-шлюзов должны открываться в разные стороны (двери из производственных помещений в тамбур-шлюзы - против хода эвакуации, двери из тамбур-шлюза на лестничные клетки - по ходу эвакуации).

2.2.7. Проемы противопожарных стен для пропуска ленточных конвейеров должны быть оборудованы автоматическими противопожарными клапанами или устройствами для их перекрытия при возникновении пожара.

2.2.8. Запрещается прохождение воздуховодов, материаловпроводов, самотечных труб через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения пультов управления, электрораспределительных устройств, вентиляционных камер и лестничных клеток.

2.2.9. Циклоны, устанавливаемые снаружи зданий на стене или на крыше, при наличии на уровне или выше циклонов оконных проемов, должны снабжаться трубами, выведенными выше наиболее высоко расположенных окон с двойными рамами в металлических переплетах с остеклением из армированного стекла или заполнением из стеклоблоков на расстоянии не менее 2 м по горизонтали для зданий I и II степени огнестойкости и на расстоянии 10 м для зданий III и IV степени огнестойкости.

Не допускается устанавливать циклоны на стороне, обращенной к дымовым трубам зерносушилок и котельных.

2.2.10. В шахтах для прокладки кабелей не допускается установка норий, проход самотечных и аспирационных труб, а также установка другого транспортирующего и технологического оборудования.

2.2.11. Все этажи зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий должны быть обеспечены междуэтажной и межцеховой связью (телефоны, переговорные трубы, звонки).

2.2.12. Бестарная загрузка продукции и отходов на автотранспорт должна иметь устройства, предупреждающие запыление территории, либо погрузка должна производиться в закрытом помещении.

Отходы рекомендуется вывозить с территории предприятия в специально оборудованных автомобилях типа кормовозов.

2.2.13. На комбикормовых заводах места разгрузки мучнистого сырья и отрубей с железнодорожного и автомобильного транспорта, в целях предупреждения пылеобразования, должны быть оборудованы аспирацией.

2.2.14. Люки для силосов и бункеров, а также лючки в самотечных трубах, воздуховодах и аспирационных кожухах должны иметь плотные соединения, препятствующие проникновению пыли в помещения.

2.2.15. Все склады должны иметь наружные приставные лестницы, расположенные на расстоянии не более 100 м одна от другой.

2.2.16. В механизированных складах зерна:

а) нижняя транспортная галерея должна быть выполнена из негорючих материалов и обеспечена эффективной вентиляцией;

б) количество выходов наружу из нижней транспортной галереи должно быть не менее двух, расположенных окон в начале и в конце второй галереи. В многосекционных складах выходы наружу из нижней транспортной галереи должны располагаться не более чем через 60 м один от другого;

в) верхние конвейерные галереи (площадки) в складах III и IV степени огнестойкости могут изготовляться из горючих материалов, а в зданиях I и II степени огнестойкости – только из негорючих материалов;

г) ширина в проходах галереи должна быть не менее 0,7 м.

2.2.17. В сблокированных механизированных складах зерна:

а) в горючих соединительных галереях между складами, зданиями необходимо предусматривать устройство 6-метровых противопожарных зон с применением негорючих материалов;

б) станины транспортеров в нижних и верхних галереях, в местах прохода ленты через противопожарные стены, должны быть изготовлены из негорючих материалов длиной не менее 6 м;

в) размер проема в противопожарной стене для прохода транспортной ленты должен быть по ширине и высоте минимальным и не больше, чем требуется для свободного прохода ленты с зерном.

Проем должен быть оборудован автоматически перекрывающем его противопожарным устройством;

г) для прохода обслуживающего персонала в нижней и верхней галереях в противопожарных стенах разрешается устройство проемов с противопожарными самозакрывающимися дверями с пределом огнестойкости не менее 1,2 часа, с уплотнением в притворах.

2.2.18. При устройстве стационарной механизации в существующих зерноскладах:

а) устройство норийных башен или сушильно-очистительных башен должно соответствовать требованиям действующих норм и правил;

б) норийные и самотечные трубы, головки и башмаки норий должны быть выполнены из негорючих материалов, с такими же крышками на смотровых люках.

2.2.19. Применение внутри производственных и складских помещений машин и оборудования с двигателями внутреннего сгорания категорически запрещается.

2.2.20. Для хранения зерна допускается строительство отдельно стоящих навесов из горючих материалов площадью до 1200 м2.

2.2.21. При хранении в складах небольших партий различных сортов семенного зерна допускается сооружение для этих целей отдельных ларей, с устройством в этом случае одного прохода в центре вдоль всего склада шириной не менее 1,5 м и двух сквозных проходов против ворот, расположенных в противоположных стенах склада шириной, равной ширине проемов в воротах.

2.2.22. Для разделения отдельных партий зерна допускается применение стандартных деревянных хлебных щитов.

2.2.23. При наличии проходов между встроенными бункерами и стенами склада их ширина должна быть не менее 0,7 м.

2.2.24. Во всех зданиях и помещениях запрещается использовать электронагревательные приборы с открытыми нагревательными элементами, а во взрывопожароопасных помещениях запрещено использование электронагревательных приборов вообще.

2.2.25. В складах для хранения продукции в мешках, пакетах, коробах и т.п. высоту штабелей следует принимать с учетом беспрепятственной укладки их электропогрузчиком на заданную высоту с оставлением зазора между верхним рядом мешков и выступающими элементами перекрытия или покрытия, а также электросетями, светильниками и т.п. не менее 1 м. Хранение продукции в таре следует осуществлять на поддонах, либо на стеллажах.

2.2.26. На хлебопекарных и макаронных предприятиях при складировании мешков с мукой следует принимать проходы и проезды шириной не менее:

- проходы между штабелями, не реже чем через 12 м – 0,8 м;

- расстояния от штабелей до стен - 0,7 м;

- проезды для электропогрузчиков - 3,0 м;

- проезды для тележек с подъемной платформой - 2,0 м.

Внутри склада для хранения продукции в таре остальных предприятий отрасли хлебопродуктов должны быть проходы:

а) один - по центру склада, продольный, шириной, обеспечивающий работу механизмов, но не менее 1,25 м;

б) два поперечных – против ворот склада, сквозных, шириной не менее ширины ворот;

в) между штабелями и стенами склада – шириной не менее 0,7 м.

2.2.27. На хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях с каждой стороны склада для хранения продукции в таре должно быть по двое ворот со сквозными проходами. Ворота должны располагаться таким образом, чтобы склад сквозными проходами против ворот разделялся на три разных отрезка, в которых может складироваться продукция.

2.2.28. На входных дверях производственных помещений и складов должны быть указаны категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.2.29. Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывоопасных и пожароопасных зон помещений и наружных установок, характеристики среды для предприятий отрасли хлебопродуктов приведены в приложении Л.

2.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 2.3.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха действующих предприятий должны удовлетворять требованиям «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан. Основные требования» и СНиП 2.04.05-91* (приложение К), СНиП 2.10.05-85, п.3.8.13 Правил техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна хлебопекарной и макаронной промышленности» (ПТВХП–РК-II-04-97).

2.3.2. Отопительные приборы следует применять с гладкой поверхностью и помещать на высоте, обеспечивающей возможность систематической очистки их от пыли.

2.3.3. К приборам отопления должен быть свободный доступ. Закрывать приборы отопления посторонними предметами или материалами запрещается.

2.3.4. Кабины на чердаках для установки расширительных сосудов должны быть выполнены из не горючих или трудногорючих материалов.

2.3.5. При эксплуатации печного отопления:

2.3.5.1. Запрещается располагать горючие вещества и материалы, в том числе и топливо, под топочным отверстием.

2.3.5.2. Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие жидкости.

2.3.5.3. Топка печей должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы.

2.3.6. Отопление лабораторий должно быть центральным, как исключение допускается местное (печное) отопление при условии, что топка печей будет предусмотрена из других помещений или из коридора.

2.3.7. В лабораториях должна быть предусмотрена общеобменная и местная вентиляция. Местный отсос должен предусматриваться для вытяжных шкафов.

2.3.8. Требования к вышеуказанным установкам хлебопекарных и макаронных предприятий:

2.3.8.1. Ответственность за техническое состояние, исправность и соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем несет главный механик (главный электрик) предприятия или лицо, назначенное приказом по предприятию.

2.3.8.2. Вентиляционные системы перед вводом в эксплуатацию после окончания строительства и монтажа должны быть отрегулированы, доведены до проектной мощности и испытаны. Контрольно-эксплуатационные испытания должны проводиться периодически по графику утвержденному главным инженером предприятия. Но не реже 1 раза в год. На все вентиляционные установки должны быть составлены паспорта.

2.3.8.3. На каждом предприятии должны быть составлены и утверждены главным инженером (главным электриком) графики читки и ремонта вентиляционного оборудования.

2.3.8.4. Воздуховоды местных отсосов нельзя подсоединять к воздуховодам общеобменной вентиляции.

2.3.8.5. Вентиляция в помещениях с различными категориями по взрывопожароопасности должны осуществляться раздельными системами.

Приточные и вытяжные вентиляции обслуживающие помещения, отнесенные к категориям А и Б, должны устанавливаться в отдельных венткамерах.

2.3.8.6. Технологическое оборудование и транспортные механизмы, выделяющие мучную пыль, оборудуются аспирационными установками. Аспирация предусматривается от просеивателей-бураторов, норий, бункеров над просеивателями, распределительных шнеков, бункеров над автоматическими весами и под ними – механическим путем, от производственных бункеров – путем установки индивидуальных самовстряхивающихся фильтров.

2.4. Аспирационные и пневмотранспортные установки

2.4.1. При эксплуатации аспирационных и пневмотранспортных установок следует руководствоваться «Правилами технической эксплуатации аспирационных установок элеваторов», «Правилами технической эксплуатации аспирационных установок на мукомольных заводах», «Правилами расчета и технической эксплуатации аспирационных установок комбикормовых предприятий», «Правилами технической эксплуатации аспирационных установок рисозаводов», «Временной инструкцией по испытанию, регулированию и эксплуатации внутрицеховых пневмотранспортных установок на предприятиях по переработке зерна» и требованиями настоящих Правил.

2.4.2. Ответственность за исправное состояние аспирационных и пневмотранспортных установок на предприятии возлагается на технического руководителя предприятия.

2.4.3. Паспорта на установки составляются монтажными или специализированными наладочными организациями.

2.4.4. Паспорта на все аспирационные установки должны после каждого ремонта проверятся инженером по аспирации либо другим ответственным лицом, выделенным руководством предприятия.

2.4.5. Воздуходувные машины и вентиляторы аспирационных и пневмотранспортных установках помещений и зданий категории В должны быть установлены после пылеуловителей (по направлению движения воздуха). В системах пневмотранспорта на мукомольных заводах на комплектном высокопроизводительном оборудовании допускается установка пылевых искробезопасных вентиляторов до фильтров.

2.4.6. Аспирация емкостей для сбора и хранения пыли и оперативных (производственных) емкостей не должна быть объединена в одну аспирационную установку с технологическим и транспортным оборудованием.

Емкости сбора и хранения пыли должны аспирироваться отдельной установкой. Аспирацию оперативных емкостей допускается объединять в одну аспирационную установку с оборудованием, в котором отсутствуют вращающиеся детали, например насыпные лотки, поворотные трубы и т.д.

2.4.7. Технологическое и транспортное оборудование должно быть сблокировано с аспирационными установками в соответствии с установленными требованиями.

2.4.8. Размещение вентиляторов и пылеуловителей зерносушилок в рабочих зданиях элеваторов не допускается.

2.4.9. На элеваторах запрещается сбор и хранение аспирационных относов и производственной пыли в бункерах и силосах, расположенных в производственных помещениях.

2.4.10. Прокладка транзитных воздуховодов через помещения складов сырья и готовой продукции, а также через помещения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.

2.4.11. Запрещается эксплуатация емкостей для гравитационного осаждения пыли (аспирационных шахт, пылеосадочных камер и т.д.), расположенных после вентиляторов и воздуходувных машин.

2.4.12. Воздухопроводы и материалопроводы должны быть заземлены не менее чем в двух местах.

Пылеуловители и воздуходувные машины заземлять дополнительно отдельно. В соединениях между элементами установок не допускается использование шайб под болты из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками.

2.4.13. Вставки из органического стекла, устанавливаемые в пневмотранспортных установках, должны быть обвиты снаружи проволоки с шагом витков не более 100 мм. Оба конца указанной проволоки должны быть надежно прикреплены к металлическим частям установки, между которыми находится вставка.

2.4.14. Касание воздуховодов аспирационных установок с трубопроводами отопительной системы не допускается.

2.5. Электроустановки

2.5.1. Общие положения

2.5.1.1. При устройстве и эксплуатации электроустановок следует руководствоваться следующими нормативными документами:

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (приложение М);

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ);

Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТВ);

Нормами проектирования электротехнических устройств (СНиП 3.05.06-85);

Указаниями по проектированию электроснабжения, осветительного и силового оборудования промышленных предприятий, автоматизации производственных процессов;

Противопожарными нормами СНиП 2.01.02-85 (приложение З);

Главой 7 Норма проектирования предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (СНиП 2.10.05-85);

Межгосударственными строительными нормами «Естественное и искусственное освещение», 1996 г.;

Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122- 87);

Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан. Основные требования.

2.5.1.2. Конструкция, вид исполнения, степень защиты оболочки, способ установки, класс изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов, кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок должны соответствовать номинальному напряжению сети, классу взрыво – и пожароопасности зон, характеристикам, окружающей среды, а также требованиям ПУЭ.

2.5.1.3. Устройства для ввода кабелей или приводов в электрические машины, аппараты и приборы должны соответствовать требованиям ПУЭ для взрыво – и пожароопасных зон данного класса.

2.5.1.4. Электродвигатели, распределительные устройства, проводники, светильники должны регулярно очищаться от пыли в соответствии с утвержденными графиками.

2.5.2. Электрические машины, приборы и аппараты

2.5.2.1. Типы стационарно установленных электродвигателей в зависимости от класса взрыво – и пожароопасности зоны должны соответствовать требованиям п.п.7.367, 7.3.66, 7.4.15, 7.4.18, 7.4.19 ПУЭ.

2.5.2.2. Во взрывоопасных и пожароопасных зонах разрешается принять электрические аппараты и приборы при выполнении требований пп.7.3.68, 7.4.20, 7.4.21, 7.4.22 ПУЭ.

В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты и приборы в маслонаполненном исполнении за исключением случаев, оговоренных в п. 7.4.23 ПУЭ.

2.5.2.3. Применение электронагревательных приборов во взрыво- и пожароопасных зонах производственных помещений воспрещается, в пожароопасных зонах других производств – допускается при выполнении п.7.4.25 ПУЭ.

Для обогревания рабочих в элеваторе предусматриваются помещения (кабины) в соответствии с пп.3.61.2 и 6.28 СНиП 2.10.05-85, выполненные из негорючих конструкций, в которых допускается предусматривать электрическое отопление с помощью установленных электропечей мощностью до1 кВт заводского изготовления в закрытом металлическом кожухе.

2.5.2.4. Степень защиты оболочки электрооборудования кранов, талей, лифтов и других электрических грузоподъемных механизмов, находящихся во взрыво – и пожароопасных зонах должна соответствовать требованиям п.п.7.3.74 и 7.4.26 ПУЭ.

2.5.2.5. Для отключения всех электроприемников, расположенных в пожароопасных зонах запираемых складских помещений, не имеющих постоянного обслуживающего персонала, вне помещения склада должен быть установлен общий отключающий аппарат управления. Этот аппарат должен быть установлен на негорючей стене или конструкции в специальном негорючем ящике с приспособлением для пломбирования и соответствующей надписью. Отключающий аппарат может быть общим на несколько складов.

2.5.3. Электрическое освещение

2.5.3.1. Электрическое освещение во взрыво- и пожароопасных зонах производственных помещений должно отвечать требованиям ПУЭ.

2.5.3.2. Конструкции светильников, щитков, аппаратов, электропроводок всех основных узлов и деталей осветительных установок должны соответствовать классам по взрыво- и пожароопасных зон, категориям и группам взрывоопасных смесей. Конструкции элементов осветительных сетей должны обладать устойчивостью к проникновению пыли.

2.5.3.3. Мощность ламп в светильнике не должна превышать предельно допустимой для принятого типа светильников.

2.5.3.4. Силосы и бункера (при необходимости) должны освещаться сверху через люки переносными светильниками прожекторного типа пыленепроницаемого исполнения (со степенью защиты IP-54) или переносными аккумуляторными фонарями.

Допускается освещение бункеров и силосов при выключении разгрузочных (выпускных) механизмов и оборудовании переносными светильниками при напряжении в сети не выше 12 В (в металлических емкостях) и 42 В (в железобетонных и деревянных емкостях).

Переносные светильники для освещения силосов и бункеров должны иметь взрывозащищенное исполнение со степенью защиты оболочки не ниже IP-54 по ГОСТ 14254-80.

Стеклянные колпаки переносных светильников должны быть защищены металлической сеткой.

2.5.3.5. Минимально допустимые степени защиты светильников взрыво- и пожароопасных зон должны соответствовать табл.7.3.12 и 7.4.3 ПУЭ.

2.5.3.6. В складских пожароопасных зонах всех классов запрещается устанавливать светильники с рассеивателями и отражателями из горючих материалов.

2.5.3.7. Светильники с лампами накаливания, устанавливаемые во взрыво- и пожароопасных зонах, должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу.

Они не должны иметь отражателей и рассекателей из сгораемых материалов.

2.5.3.8. Электропроводки внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ до места присоединения внешних проводников должно выполняться проводами с нагревательной изоляцией.

2.5.3.9. Светильники во взрывоопасных зонах с лампами накаливания, люминесцентными лампами и ртутными дуговыми лампами должны быть установлены в соответствии с действующими техническими условиями и инструкциями.

2.5.3.10. При тросовых проводах во взрывоопасных зонах монтаж светильников и проводок должен быть выполнен в соответствии с действующими техническими условиями и инструкциями.

2.5.3.11. Установку светильников снаружи зданий во взрывоопасных зонах следует осуществлять с предотвращением их раскачивания под действием ветра.

2.5.3.12. Светильники следует располагать на высоте не менее 2,5 м. Светильники, расположенные на высоте не менее 2,5 м, должны иметь защитные сетки.

Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны, как правило, подвешиваться на высоте не более 4,5 м над уровнем пола. В галереях и тоннелях под и над площадками светильники допускается, подвешивать на высоте не менее 1,7 м при условии, что крепление арматуры не мешает нормальному движению обслуживающего персонала в проходах; при этом должны применяться светильники, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен только с помощью электромонтажного инструмента.

2.5.3.13. Не допускается соединение проводов внутри кронштейнов и труб, с помощью которых установлена арматура.

2.5.3.14. При установке арматуры (плафонов) вплотную к потолку она должна крепиться к розетке из изоляционного материала.

2.5.4. Распределительные устройства, трансформаторные, комплектные трансформаторные и преобразовательные подстанции

2.5.4.1. РУ, ТП, ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) должны соответствовать требованиям п.п.4.1.10, 4.1.18, 7.4.29 ПУЭ.

2.5.4.2. Выходы из РУ, ТП, ПП должны выполняться в соответствии с п.п.7.3.85, 7.3.90 ПУЭ.

Допускается эксплуатация электропомещений с выходом в производственные помещения категории В через тамбур-шлюз без подпора воздуха.

2.5.4.3. При условии герметизации мест прохода кабелей в производственные помещения допускается эксплуатация электропомещений над и под взрывопожароопасными помещениями категории В (зонами класса В-IIа)

2.5.4.4. Масляные, сухие, а также с негорючей жидкостью КТП допускается размещать в общем помещении с РУ, не отделяя трансформаторы перегородками.

2.5.4.5. прокладка трубопроводов с пожаро- и взрывоопасными веществами (смесями) через РУ, ТП, ПП запрещается.

2.5.4.6. Вводы кабелей и труб электропроводки в помещения классов В-Iа, В-Iб и В-IIа и пожароопасных зон РУ, ТП из взрывоопасных классов должны быть плотно заделаны негорючими материалами.

2.5.4.8. В помещении диспетчерских щитов управления допускается покрывать полы линолеумом или паркетом, а каналы и настил второго пола перекрывать съемными деревянными щитами, подшитыми со стороны кабелей листовым железом.

2.5.4.9. Устройство порогов в дверях РУ, ТП, КТП, диспетчерских и тамбурах не рекомендуется.

2.5.4.10. В случае, когда над дверью или выходным вентиляционным отверстием помещений ТП и КТП с масляными трансформаторами имеется окно, под ним по всей ширине двери следует устраивать негорючий козырек с вылетом 70 см.

2.5.5. Зарядные станции электропогрузчиков

2.5.5.1. Зарядные станции должны соответствовать требованиям Указаний по проектированию зарядных станций тяговых и аккумуляторных батарей (п.3.52 СНиП 2.01.05-85 и гл.4.4 ПУЭ).

2.5.5.2. Выбор электронагревательных устройств, электродвигателей, вентиляторов и электропроводок для основных и вспомогательных помещений аккумуляторных батарей, а также установка и монтаж указанного оборудования должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.5.5.3. Помещения аккумуляторных батарей должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости.

2.5.5.4. Тяговые и стартерные аккумуляторные батареи должны заряжаться в специально предназначенных для этой цели помещений зарядных станций в специально отведенных местах цеха. Кислотные и щелочные аккумуляторные батареи должны размещаться в отдельных помещениях.

2.5.5.5. При количестве напольных машин, имеющих тяговые аккумуляторные батареи, до шести, их разрешается заряжать как в отдельных помещениях с естественной вентиляцией, так и в общих производственных невзрыво- и непожароопасных помещениях при установке в одном месте не более двух машин или батарей и при условии заряда батарей под местными вытяжными устройствами. При выполнении этих условий класс зоны по взрыво- и пожароопасности не изменяется.

2.5.5.6. Аккумуляторное помещение должно быть всегда заперто, ключи должны выдаваться на время работы или осмотра.

2.5.5.7. На дверях помещения аккумуляторной должны быть надписи: «ЗАРЯДНАЯ», «ОГНЕОПАСНО», «С ОГНЕМ НЕ ВХОДИТЬ», «КУРИТЬВОСПРЕЩАЕТСЯ».

2.5.6. Передвижные и переносные механизмы и установки

2.5.6.1. Передвижные электрические машины, аппараты и приборы, являющиеся частью передвижных установок, должны иметь исполнение, как и для стационарно установленных электрических машин, аппаратов и приборов. Передвижные электроустановки должны удовлетворять требованиям ПУЭ.

2.5.6.2. Ручные и переносные аппараты и приборы, применяемые во взрыво- и пожароопасных зонах, должны быть со степенью защиты не менее IP54.

2.5.6.3. Для питания передвижных и переносных электроприемников следует применять гибкие шланговые кабели. Необходимо вести систематическое наблюдение за состоянием шлангового провода и при обнаружении повреждения изоляции немедленно отключать механизм до замены провода.

2.5.6.4. Электрические рубильники должны иметь закрытые кожухи.

2.5.6.5. У каждого рубильника должно быть штепсельное соединение шлангового электропровода электродвигателей передвижных механизмов и машин.

2.5.6.6. Присоединение и отключение штепсельных вилок должно производиться при отключенном рубильнике (автомате) распределительного ящика.

2.5.6.7. Во избежание коротких замыканий при наезде самоходной транспортной машины на шланговый кабель он должен подвешиваться на безопасной высоте, либо должен быть защищен специальным коробом.

2.5.6.8. При внезапном прекращении подачи электроэнергии следует немедленно отключить все рубильники (пускатели).

2.5.6.9. Зануление переносных двухфазных и трехфазных приемников следует осуществлять специально предназначенным гибким проводником (при двухфазных приемниках), находящимся в общей оболочке с рабочими проводниками и надежно присоединенным к сети зануления со стороны питающего конца проводника.

Использование для этой цели заземленного нулевого проводника непосредственно у электроприемников запрещается.

2.5.6.10. Корпус у электроинструмента на напряжение свыше 42 В должен иметь специальный зажим для присоединения зануляющего провода с отличительным знаком «0».

2.5.6.11. Штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинструмента и ручных электроламп, должны быть защищенными токоведущими частями и для напряжений 110 В и 220 В иметь зануляющий контакт.

2.5.6.12. Штепсельные соединения (вилки, розетки), применяемые на напряжения до 42 В, по своему конструктивному исполнению должны отличаться от обычных штепсельных соединений, предназначенных для напряжений 127 В и 220 В, и исключать возможность включения вилок до 42 В в штепсельные розетки на 127 В и 220 В.

2.5.6.13. Штепсельные соединения до 42 В должны иметь окраску, резко отличную от штепсельных соединений 127 В и 220 В.

2.5.6.14. Штепсельные соединения при напряжении свыше 42 В должны иметь контакты для принудительного и опережающего включения привода, зануляющего корпус.

2.5.6.15. Применение автотрансформаторов и добавочных сопротивлений для получения безопасного напряжения запрещается.

2.5.6.16. Запрещается использование электроустановок с напряжением питания более 42 В внутри бункеров, силосов и других емкостей, производственных хлебопекарных печей, сушилок.

2.5.6.17. все части электрооборудования, предназначенного для сварочных работ, должны удовлетворять требованиям ПУЭ.

2.5.6.18. Находящимся под напряжением части электросварочных установок должны быть надежно заземлены гибкими медными проводами, снабженными зажимами, обеспечивающими надежный контакт.

2.5.6.19. Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, следует подвешивать. Кроме того, должно быть исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, имеющими горячие, влажные и покрытые маслом поверхности.

2.5.6.20. Переносные приемники тока, электроинструменты, лампы, трансформаторы при выдаче на руки и не реже одного раза в месяц должны проверяться на стенде или прибором в отношении исправности их заземляющих проводов, отсутствия замыкания между проводами и заземления на корпус. Контроль исправности инструмента должен осуществляться специально уполномоченным лицом. Электроинструмент должен иметь инвентарный номер и храниться в сухом месте.

2.5.6.21. Ручной инструмент, применяемый для электромонтажных работ (отвертки, плоскогубцы, кусачи и пр.), должен быть снабжен изолирующими ручками, испытанными согласно Правилам пользования и испытания защитных средств в электротехнических установках.

2.5.7. Электропроводки

2.5.7.1. Типы проводов и кабелей, конструкции распределительных коробок, способы прокладки кабелей и проводов следует выбирать в зависимости от характера помещений и условий окружающей среды в соответствии с требованиями ПУЭ.

2.5.7.2. Во взрыво- и пожароопасных зонах, как правило, не допускается устройство и эксплуатация временных сетей. Исключением могут быть электропроводки, питающие места производства строительно-монтажных и аварийных ремонтных работ.

2.6.7.3. Трубы электропроводок и кабельные конструкции для открытой прокладки во взрыво- и пожароопасных зонах всех классов следует располагать таким образом, чтобы скопление горючей пыли на трубах и конструкциях было минимальным, а ее удаление не было затруднительным. Для этого следует:

а) трубы прокладывать, как правило, в один ряд с зазором между ними и между трубой и стеной не менее 20 мм;

б) крепление труб осуществлять конструктивными элементами с минимальными горизонтальными поверхностями;

в) лотки для горизонтальной прокладки кабелей в зонах классов В-II а устанавливать на ребро, а в зонах класса П-II, как правило, - на ребро.

2.5.7.4. В трубах и на лотках провода и кабели необходимо прокладывать в один ряд с расстоянием между ними в свету около 5 мм.

Допускается прокладка кабелей сечением до 16 мм2 пучками в один ряд с числом кабелей в пучке не более 12 и расстоянием между пучками в свету не менее 20 мм; пучки должны быть скреплены (обоймами, бандажами и т.п.).

2.5.7.8. Для защиты кабелей и проводов на вводе в электрооборудование во взрыво- и пожароопасных зонах следует применять стальные трубы или резиновые рукава по ГОСТ 18698-73 марки В-1,5 и гибкие вводы типа К1080-1088.

2.5.7.6. Использование кабелей и проводов с поврежденной изоляцией, утратившей защитные электроизоляционные свойства, а также поврежденных розеток и соединительных коробок запрещается.

2.5.8. Защитное заземление

2.5.8.1. Сети заземления и зануления должны удовлетворять требованиям п.п.7.3.132-7.3.141 ПУЭ.

2.5.8.2. Электроустановки и их части, подлежащие заземлению или занулению, а также характер присоединения к сети заземления или зануления должны отвечать требованиям СНиП 3.05.06-85.

2.5.8.3. каждый подлежащий заземлению элемент электроустановки должен быть присоединен к заземлению или заземляющей магистрали при помощи отдельного ответвления.

2.5.8.4. Магистраль заземления на каждом этаже здания должна иметь замкнутый контур, а контуры заземления отдельных этажей соединены между собой стояками.

2.5.8.5. Заземляющие и зануляющие устройства передвижных электроустановок и переносных электроприемников должны отвечать требованиям СНиП 3.05.06-85.

2.5.8.6. Не менее одного раза в год заземляющие устройства должны подвергаться специальным испытаниям на плотность контактов, шин, контуров, измерение величины сопротивления и т.д. Эти испытания должны проводиться поочередно один раз зимой – при наибольшем промерзании почвы, а на следующий год летом – при наибольшем высыхании почвы.

2.5.9. Молниезащитные устройства

2.5.9.1. Во избежание поражения людей, возникновения пожаров, взрывов, разрушения строительных конструкций и наружных установок при разряде молний на землю, зданий, сооружений и наружные установки должны быть оборудованы молниезащитой.

2.5.9.2. В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов – тип зоны защиты определяют по таблице 1 в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в местах нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражения его молнией в год.

Оценка среднегодовой продолжительности гроз и ожидаемого количества поражений молнией зданий или сооружений производится согласно обязательному приложению 2 РД 34.21.122-87.

2.5.9.3. Требования к молниезащите зданий, сооружений и наружных установок следует принимать в соответствии с требованиями раздела 2 РД 34.21.122-87.

2.5.9.4. Конструкции молниеотводов должны удовлетворять требованиям раздела 3 РД 34.21.122-87.

2.5.10. Защитные устройства от статического электричества 2.5.10.1. Мероприятия по защите от статического электричества должны осуществляться во взрыво- и пожароопасных зонах всех классов.

2.5.10.2. На каждом предприятии в соответствующие технологические инструкции должен быть включен раздел «Защита от статического электричества».

2.5.10.3. Присоединение к контуру заземления при помощи отдельного ответвления, независимости от заземления соединенных с ним коммуникаций и конструкций, подлежат: аппараты, емкости, агрегаты, в которых происходит дробление, распыление, разбрызгивание продуктов; отдельно стоящие машины, аппараты, агрегаты, не соединенные материалопроводами или металлоконструкциями с другими машинами.

2.5.10.4. Фланцевые соединения на трубах, аппаратах, соединение крышек с корпусами, соединение на разбортовке не требуют дополнительных устройств для создания непрерывной электрической цепи, например, установки специальных перемычек.

В этих соединениях запрещается применение шайб, окрашенных неэлектропроводными красками, изготовленных из диэлектриков.

2.5.10.5. В производственных и складских помещениях не допускается использование оборудования и устройств, работа которых сопровождается накоплением зарядов статического электричества и искровыми разрядами без защитных устройств, обеспечивающих непрерывную и полную нейтрализацию образующихся зарядов статического электричества и исключающих опасность его искровых разрядов.

2.5.10.6. Во всех случаях, когда оборудование выполнено из токопроводящего материала и заземление является достаточным средством защиты от статического электричества, необходимо использовать это заземление, как наиболее простой и надежный способ защиты.

2.5.10.7. Технологическое оборудование, продуктопроводы и т.п., расположенные во взрыво- и пожароопасных зонах всех классов, подлежат обязательному заземлению не менее чем в двух местах с выравниванием потенциалов до безопасных значений.

2.5.10.8. заземляющее устройство следует выполнять в виде общего контура заземления. Допускается использование общего заземляющего устройства для защиты от статического электричества, первичных и вторичных воздействий молнии и защитного заземления электроустановок. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается до 100 Ом.

2.5.10.9. Одиночно установленные емкости (резервуары, мерники и др.) должны иметь самостоятельные заземлители.

Для защиты от статического электричества при операциях с ЛВЖ следует:

а) трубопроводы заземлять через каждые 200 м путем приварки железных полосковых шин размером 12 х 4 мм, приваренных вторым концом к заземлителю;

б) рельсы тупиков, на которых производится слив ЛВЖ, соединять проводом с системой труб и сливных колонок.

2.5.10.10. Для предупреждения опасностей, связанных с накоплением статического электричества, необходимо:

а) по возможности, избегать ременных передач в приводах машин, отдавая предпочтение редукторным приводам;

б) применять шарико и роликоподшипники взамен подшипников скольжения;

в) заземлять валы машин, оборудованных подшипниками скольжения с кольцевой смазкой;

г) не допускать плавающих предметов на поверхности ЛВЖ в резервуарах.

2.5.11. Меры безопасности при эксплуатации электроустановок

2.5.11.1. При эксплуатации электроустановок необходимо:

а) не допускать скопления легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих веществ и материалов, а также мусора и пыли, отходов производства около электродвигателей, распределительных устройств, аппаратов управления и приборов;

б) строго соблюдать принятую последовательность приема и подачи сигналов при пуске и остановке электродвигателей;

в) при замене осветительной арматуры, ее переносе или установке светильников предусматривать, чтобы провода в месте ввода светильников не подвергались перетиранию, натяжению, а также имели соответствующую изоляцию.

2.5.11.2. Во взрыво- и пожароопасных зонах всех классов запрещается:

а) производить ремонт и чистку электрооборудования и сетей, находящихся под напряжением;

б) пускать в работу электроустановки при неисправимом заземлении (занулении), блокировке крышек аппаратов и блокировка пуска машин, при нарушении (повреждении) устройств взрывозащиты;

в) вскрывать оболочки взрывозащитного электрооборудования, если при этом токоведущие части находятся под напряжением;

г) включать электроустановки, автоматически отключавшиеся при коротком замыкании, или иным причинам без выяснения и устранения причин отключения;

д) держать под напряжением неиспользуемые (хотя бы временно) электрические сети, а также оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

е) включать электроустановки без обеспечения их защиты от механических повреждений;

ж) перегружать сверх номинальных параметров кабели, провода и электроустановки;

з) подключать к трансформаторам, питающим искрообразные приборы, другие цепи и приборы, не входящие в комплект искробезопасных приборов;

и) заменять перегоревшие лампы в светильниках, смонтированных во взрыво- и пожароопасных зонах на лампы других типов и мощности, не пригодные для работы в зонах данного типа;

к) разбирать взрывоопасные светильники, снимать стеклянные колпаки, отражатели и т.д. под напряжением, заменять взрывозащитную арматуру на арматуру обычного исполнения;

л) заменять защиту (тепловые элементы, предохранители, расцепители) электрооборудования другими видами защиты или теми же видами, но с номинальными параметрами, на которые не рассчитывалось электрооборудование.

2.5.11.3. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызывать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны незамедлительно устраняться дежурным персоналом, неисправную электросеть следует немедленно отключать.

## Глава 3

Противопожарные мероприятия при ведении технологических процессов

и эксплуатации технологического оборудования

3.1. Общие требования при эксплуатации технологического оборудования

3.1.1. Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации технологического и транспортирующего оборудования необходимо выполнять следующие требования:

а) общая компоновка оборудования должна обеспечивать безопасные проходы к нему в соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению, переработке зерна» (ПТБХП-РК-11-001-97);

б) оборудование должно быть загерметизировано с учетом рекомендаций предприятий-изготовителей и в других необходимых случаях, аспирироваться с тем, чтобы в производственные помещения не выделалась пыль;

в) оборудование, емкости, продуктопроводы, имеющие температуру наружной поверхности выше 45 0С, должны быть теплоизолированы;

г) машины должны постоянно находиться в исправном состоянии, отрегулированы, работать без несвойственного им шума, рывков, нарастающей вибрации, заеданий или повышенного трения движущихся частей;

д) подшипники качения и скольжения должны обеспечиваться смазкой в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

е) приводные ремни и ленты конвейеров, норий и других транспортирующих машин, а также трансмиссий должны иметь нормальное натяжение, исключающее их буксирование и провисание, а также удары холостой ветви по ограждению и трение об ограждающие кожухи.

3.1.2. В обязанности персонала, обслуживающего машины, вменяется:

а) знание и соблюдение инструкций предприятий-изготовителей по правилам эксплуатации;

б) контроль за состоянием трущихся частей машин, обеспечение их нормальной работы и регулярной смазки;

в) контроль за исправностью приводных ремней и их натяжением;

г) обеспечение равномерного бесперебойного поступления продукта на машину, не допуская перегрузки машин и их завала продуктом;

д) контроль работы аспирации, вентиляции;

е) при необходимости остановки машин сообщать об этом оператору или руководителю смены, а в аварийных случаях самому остановить машину, действуя строго по инструкции по аварийной остановке (машины, технологического процесса);

ж) контроль работы датчиков подпора или реле контроль скорости в системе автоматизированного диспетчерского управления нориями, конвейерами и др. с целью исключения завалов продуктом, обрыва и пробуксовки лент;

з) прием и сдача обслуживаемого оборудования в исправном состоянии и регулярная очистка оборудования и уборка зоны обслуживания окончании смены.

3.1.3. Машина должна быть остановлена:

а) при малейших признаках загорания или гари;

б) при появлении несвойственных оборудованию шума и вибрации;

в) при завале, подпоре и перегрузке машины продуктом;

г) при поломках опорной конструкции, шкива, шестерни или другого рабочего органа машины;

д) при попадании в рабочие органы посторонних предметов.

3.1.4. Запрещается эксплуатация оборудования без нормально работающих систем аспирации, без взрыворазрядителей на нориях и дробилках, предусмотренных нормативными документами и технической документацией.

3.1.5. Перед пропуском продуктов (сырья) через вальцевые станки, дробилки, бичевые машины и другие машины ударного действия должны быть установлены магнитные сепараторы (согласно «Нормам технологического проектирования и правилам организации и ведения технологических процессов»).

3.1.6. Во время очистки магнитов должна быть исключена возможность попадания металлопримесей в продукцию.

3.1.7. Узлы крепления оборудования к опорам, кожух и другие элементы оборудования должны быть разборными, обеспечивающими возможность установки, ремонта и демонтажа оборудования без проведения огневых работ в производственном помещении.

3.1.8. Дверцы, крышки и лючки, предназначенные для оперативного контроля за работой оборудования, должны быть плотно закрытыми и не пропускать пыль в помещение.

3.2. Требования при эксплуатации зерноочистительных, измельчающих и транспортирующих машин и клиноременных передач

3.2.1. При работе зерноочистительных и измельчающих машин следует обеспечить:

а) свободное вращение всех движущихся частей, не допуская задевание последних о поверхности неподвижных частей;

б) регулирование воздушного режима в аспирационных каналах для нормальной работы машины при аэродинамической очистке зерна и устранения выделения пыли в помещение;

в) уравновешенность масс вращающихся частей в соответствии с паспортными данными заводов – изготовителей.

3.2.2. Бичи обоечных машин должны быть без трещин и надломов; во избежание искрообразования не допускается задевание бичами внутренней поверхности бичевого барабана.

3.2.3. При эксплуатации норий необходимо проверять:

а) надежность установки крепежных деталей (болтов, гаек, шайб и др.);

б) натяжение норийной ленты, исключающее буксование на барабанах и задевание ленты и ковшей о норийные трубы и кожух головки и башмака;

в) обязательное наличие реле контроля скорости и датчиков подпора на башмаках норий;

г) обязательное наличие автоматически действующих тормозных устройств для норий производительностью 50 т/ч и выше, предохраняющих ленту от обратного хода при внезапных остановках норий.

3.2.4. При работе ленточных конвейеров следует обеспечить:

а) обязательное наличие реле контроля скорости;

б) нормальную работу конвейерной ленты без обегания в сторону на барабанах и роликах и задевания об опорные конструкции;

в) вращение роликов без буксования ленты по ним;

г) недопустимость буксования ленты на барабанах;

3.2.5. На цепных конвейерах (с погружными скребками) должна быть предусмотрена установка датчиков подпора или кольцевых выключателей, автоматически останавливающих конвейер при переполнении коробов.

3.2.6. Для предотвращения загорания шнеков на их концах по ходу продукта следует устанавливать предохранительные клапаны, открывающиеся под давлением продукта.

3.2.7. В клиноременных передачах натяжение всех клиновых ремней должно быть одинаковым. Работа привода с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива, не допускается.

3.2.8. Запрещается сращивание транспортерных лент и приводных ремней с помощью металлических скоб, болтов и пр. (они должны соединятся с применением горючей вулканизации, с помощью сшивки сыромятными ремешками и т.п.).

3.3. Требования при эксплуатации оборудования комбикормовых заводов

3.3.1. В тех случаях, когда в дробилках предусмотрено устройство для автоматического регулирования загрузки, это устройство должно быть сблокировано с электродвигателем дробилки.

3.3.2. Молотки дробилок не должны иметь трещин и других дефектов.

3.3.3. Молотки дробилок во избежание искрения не должны задевать за деку и сито.

3.3.4. Пуск дробилок осуществляется только после тщательной проверки отсутствия в ней посторонних предметов и продуктов дробления. До пуска дробилки следует проверить укомплектованность, крепление и соединения молотков ротора и целостность сит.

3.3.5. При появлении неисправностей (п.3.1.3.) дробилка должна быть немедленно остановлена для выполнения и устранения причин неисправности. При пуске дробилка должна быть вначале пущена в холостую, а затем ее загрузка должна быть доведена до требуемой.

3.3.6. Перед пуском гранулятора необходимо:

а) проверить наличие и состояние магнитной защиты для предотвращения попадания металлических предметов в гранулятор;

проверить отсутствие посторонних предметов в машине, исправность механизмов и приборов.

3.3.7. Предохранительные штифты для грануляторов должны быть заводского изготовления.

Категорически запрещается заменять их металлическими стержнями с неопределенными размерами и механическими характеристиками.

При отсутствии заводских штифтов допускается изготавливать их на предприятии из стали по ГОСТ 380-71 при условии, что их размеры и сечения будут в точности соответствовать заводским.

3.4. Требования при эксплуатации мукомольных и крупяных заводов

3.4.1. При работе вальцовых станков необходимо обеспечить:

а) плавность работы механизма (для вальцовых станков с автоматическим управлением), а также исправное состояние световой сигнализации;

б) непрерывность и равномерность подачи зерна или продукта по всей длине вальцов.

3.4.2. Не допускается работа станков без продукта, с прижатыми вальцами, с перекосом и смещением их вдоль оси.

3.4.3. Все гибкие соединения кузовов рассевов ситовеечных машин, камнеотборников, сепараторов должны быть из материалов, не пропускающих пыль, иметь прочное соединение с выпускными патрубками.

3.4.4. Крепление радиальных или продольных бичей к валу и розетках в вымольных, бичевых и щеточных машинах должно быть надежным, исключающим возможность их отрыва.

3.4.5. Запрещается пуск шелушильных машин при снятых головках, неисправных натяжных устройствах, слабо закрепленных абразивных дисках или без сушильных кругов.

3.4.6. Диски, валки и деки шелушильных машин и шлифовальных машин не должны иметь трещин и повреждений. При их наличии, а также при дисбалансе, эксплуатация шелушильных машин не допускается.

3.4.7. Необходимо следить за рабочим зазором и установкой барабана вальцедекового станка.

3.4.8. Электромагнитные сепараторы должны иметь блокировку, исключающие подачу продукта на электромагниты при прекращении подачи электроэнергии.

3.5. Требования к оборудованию хлебопекарных предприятий

3.5.1. Подача топлива в печи, работающие на жидком топливе, должна производиться из расходных баков, расположенных в отдельных помещениях вне топочного отделения.

3.5.2. Розжиг и эксплуатация печей должны производиться в строгом соответствии с инструкцией, утвержденной техническим директором предприятия. Обслуживание печей на газообразном топливе должно соответствовать требованиям Правил безопасности в газовом хозяйстве.

3.5.3. В верхних частях топок и газоходов канальных печей должны устанавливаться взрывные предохранительные клапаны, минимальная площадь одновзрывного клапана 0,05 м2.

3.5.4. Печи должны быть оборудованы вентиляционными устройствами для отвода тепла и газообразных веществ. Чистка вытяжных вентиляционных шахт должна производится по графику, утвержденному техническим директором предприятия.

3.5.5. В печах, работающих на газообразном или жидком топливе, должны предусматриваться устройства, автоматически отключающие подачу топлива в аварийных ситуациях:

а) предусмотренных Правилами безопасности в газовом хозяйстве (для печей, работающих на газе);

б) прекращения подачи жидкого топлива в топку и воздуха к устройствам для сжигания (для печей, работающих на жидком топливе);

в) превышения допустимой температуры греющих газов в системе обогрева;

г) остановки конвейера.

3.5.6. Печи должны быть обеспечены резервным механизмом ручного привода для выгрузки выпекаемых изделий в аварийных случаях.

3.5.7. При неполной загрузке печи следует строго следить за температурным режимом, не допуская ее перегрева, запрещается оставлять печь без наблюдения до выхода всей продукции.

3.5.8. Упавшие тестовые заготовки или готовая продукция должны быть немедленно удалены из печи при соблюдении правил безопасности.

Ежесменно следует производить также чистку конвейера (люлек) печи от крошки.

3.5.9. Хлебопекарные формы и листы должны очищаться от нагрева механическим путем, а затем промываться в соответствии с санитарными правилами хлебопекарной промышленности.

Машина для чистки должна иметь устройство для сбора частиц и пыли.

Смазывающее устройство должно исключать разбрызгивание жира.

Прокаливание (отжиг) металлических форм и листов допускается только в специально предназначенных для этого печах. В производственных печах производить отжиг (прокаливание) форм запрещается.

3.6. Технологические процессы

3.6.1. Нагрузки на оборудование должны соответствовать паспортным данным.

Нормам технологического проектирования и Правилам организации и ведения технологического процесса.

3.6.2. Оборудование должно использоваться в соответствии с требованиями технологической схеме по производительности и назначению.

3.6.3. На концевых валиках шлюзовых затворов или групп затворов разгрузителей с внутрицехового пневматического транспорта должны быть установлены реле контроля скорости (это требование не распространяется на шлюзовые затворы комплекта высокопроизводительного оборудования).

3.6.4. Приемка и хранение незерновых продуктов (шротов, жмыхов, гранулированной травяной муки и т.п.) в силосах и бункерах зерновых элеваторов запрещается.

3.6.5. Кукурузу в зерне следует сушить только в шахтных прямоточных сушилках, установленных вне здания.

3.6.6. При хранении зерна кукурузы следует предусматривать минимальное число ее перемещений.

3.6.7. Рисовая, просяная, гречневая лузга должна храниться в складах бункерного типа вместимостью на 1-2 суток работы крупозавода.

Хранение лузги на открытых площадках, под навесом не допускается.

3.6.8. От партий шротов, поступивших на предприятие, лабораторией производится отбор образцов по установленным правилам и осуществляется выборочно контроль остаточного бензина.

Загрузка шротов с запахом бензина не допускается.

3.6.9. Все силосы в которых осуществляется хранение зерна, жмыхов и шротов, в обязательном порядке должны быть оборудованными установками дистанционного контроля температуры (стационарными системами термометрии).

3.6.10. Температуру хранения жмыхов и шротов следует определять ежесуточно.

3.6.11. При закладке на хранение температура жмыхов и шротов не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 0С.

3.6.12. Влажность принимаемых на хранение и хранящихся шротов должна быть в переделах, установленных Временной инструкцией по хранению жмыхов и шротов на комбикормовых предприятиях.

3.6.13. Шроты и жмыхи с более высокой температурой и влажностью следует перерабатывать в первую очередь, в остальных случаях очередность переработки жмыхов и шротов следует устанавливать в зависимости от поступления на предприятие.

3.6.14. Следует периодически перемещать жмыхи, шроты и другое мучнистое сырье, склонное к самовозгоранию, из занимаемых им емкостей в свободные. Указанные перемещения необходимо осуществлять по план графикам, разработанным главным технологом завода или заведующим технологической лабораторией на основании допустимых сроков непрерывного хранения сырья в бункерах и силосах.

3.6.15. В случае обнаружения в гранулированной травяной или кормовой муке, хранящейся насыпью, повышения температуры, связанной с признаками самовозгорания, проверку температуры в данной партии проводят ежедневно. Эти партии муки реализуют в первую очередь.

3.6.16. Для транспортирования отходов производства следует использовать самотечный, механической (норий, цепные транспортеры, ленточные и безроликовые конвейеры в закрытых кожухах) транспорт и пневмотранспорт, исключающие пылевыделение в помещение.

3.6.17. Для хранения и обеспечения выпуска слежавшихся продуктов следует использовать специальные конструктивные решения силосов (бункеров) и разгрузочные механизмы, облегчающие выпуск.

3.6.18. В пожароопасных помещениях категории В запрещается устройство выбоя отходов производства в тару.

## Глава 4

Вспомогательное производство

4.1. Склады мягкой тары

4.1.1. При хранении мешков в складах:

а) высота штабелей должна быть такой, чтобы расстояние от верха штабелей до выступающих конструкций перекрытия или покрытия склада, балок, стропил, затяжек, а также до электропроводов и светильников было не менее 1 м;

б) в складах с водяным отоплением расстояние между штабелями мешков и элементами отопления (батареями, трубопроводами) должно быть не менее 0,5 м;

4.1.2. В складах хранения мешков, подлежащих обработке, разрешается в торце склада выделять для этого специальное помещение, отделенное от склада глухими противопожарными перегородками, перекрытием и самозакрывающимися противопожарными дверями.

4.1.3. При обработке мешков на мешковыбивальной машине:

а) мешковыбивальная машина должна аспирироваться и не допускать выхода пыли в помещение;

б) корпус машины должен быть надежно заземлен;

в) машина должна быть установлена на расстоянии не менее 0,9 м от стен помещения и другого оборудования;

г) регулярно очищать машину от очесов мешковины.

4.1.4. Помещение для очистки мешков, помимо аспирации мешковыбивальной машины, должно быть оборудовано эффективно действующей приточно-вытяжной вентиляцией для удаления пыли, образующейся в рабочей зоне помещения.

4.2. Склады сена

4.2.1. Площадка для складирования сена должна быть выгорожена. При подготовке к приему сена вся территория склада, а также полоса вокруг шириной не менее 10 м должна быть тщательно очищена от кустарников, валежника, мусора и различных отходов, а трава – выкошена.

4.2.2. Склады сена, расположенные вблизи лесных массивов, должны быть на расстоянии не менее 20 м от ограждения опаханы, ширина пахоты не менее 4 м.

4.2.3. Склад сена должен быть разбит на две площадки: одна для складирования спрессованного сена, вторая – для приемки неспрессованного сена от сдатчиков и для его прессования. Разрывы между площадками должны быть не менее 30 м.

4.2.4. Противопожарные разрывы от зданий и сооружений любого назначения до штабелей и скирд сена должны быть не менее:

а) до зданий и сооружений - не менее 50 м;

от неотапливаемых зданий и зданий с центральным отоплением I и II степени огнестойкости – 30 м;

б) от складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также от кузниц, сварочных, литейных и т.п. – 120 м;

в) от автодорог – 20 м;

г) от железнодорожных путей поездов с перевозной тягой – 80 м;

д) линий электропередач – 15 м.

4.2.5. Площадь одного штабеля прессованного сена или скирды непрессованного сена не должна превышать 150 м2 при высоте не более 60,5 м.

Штабели и скирды разрешается располагать попарно. Разрыв между штабелями и скирдами должен быть не менее 6 м, а между парами не менее 30 м во всех направлениях.

Скирды и штабели должны располагаться не ближе 15 м от ограждения склада и своими длинными сторонами – по направлению господствующих ветров.

4.2.6. При наличии на территории сеносклада подъездных железнодорожных путей с подачей вагона на склад мотовозами, электровозами, лебедками разрыв между штабелями и скирдами сена и железнодорожными путями не нормируется.

4.2.7. При использовании прессовальных установок с двигателями внутреннего сгорания:

а) двигатели, находящиеся на одной раме с прессом, с зажиганием от магнето, должны устанавливаться не ближе 5 м от скирды сена;

б) место стоянки вокруг пресса и двигателя не менее 5 м и во все стороны должно быть очищено от травы, сенной трухи другого мусора;

в) выхлопная труба двигателя должна быть направлена в сухой колодец (яму), перекрытый несгораемыми щитами (листами);

г) выхлопная труба и глушитель должны регулярно очищаться от отложений сажи и гари и не реже одного раза в месяц выжигаться. Выжигание должно производится вне территории склада;

д) заправка двигателя топливом должна производиться только при выключенном двигателе и только в дневное время. Хранить около двигателя запас топлива запрещается.

е) использованный обтирочный материал должен собираться в металлические плотно закрывающиеся ящики и ежемесячно с территории склада;

ж) прессовальная установка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения по действующим нормам.

4.2.8. Запрессованные скирды сена должны складироваться на расстоянии не ближе 10 м от двигателя. Отвоз кип сена и укладка их штабеля должны обеспечиваться в течение всего времени работы прессовальной установки.

4.2.9. Склады сена должны быть оборудованы молниезащитными установками.

4.2.10. Прокладка силовых и осветительных электросетей над территорией сеносклада запрещается.

Освещение склада допускается только электрическое с установкой светильников не ближе 15 м от штабелей, скирд и прессовальной установки.

4.3. Склады химических веществ

4.3.1. Хранение ядохимикатов в специальных складах разрешается только в таре.

Пол склада должен быть из негорючих материалов и веществ.

4.3.2. Склад должен быть оборудован искусственной или естественной вентиляцией, обеспечивающей нормальной воздухообмен.

4.3.3. Если в складе в числе других ядохимикатов хранятся дихлорэтан, метанхлорид или другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества:

а) склад должен быть не отапливаемым;

б) освещение допускается электрическое, с установкой светильников во взрывобезопасном исполнении снаружи (типа «кососвет») через застекленные окна.

4.3.4. В складе запрещается проведение всяких работ по переливанию жидкостей, расфасовке и перетариванию ядохимикатов.

4.3.5. Возможность совместного хранения химических веществ и материалов дана в приложении Н.

4.4. Общетоварные (материальные) склады

4.4.1. Запрещается хранить в складе вещества, различные по степени возгораемости и однородности гасящих средств. Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов определяется ГОСТ 12.1.004-91 (приложение Н).

4.4.2. В самостоятельных отдельных секциях склада должны храниться:

а) кислоты (азотная, соляная, серная);

б) карбид кальция;

в) растительные масла, олифа, лаки, краски;

г) баллоны с горючими газами (не более 5 шт.).

4.4.3. Через склады не должны проходить транзитные кабели, газовые коммуникации, вытяжная вентиляция.

4.4.4. Внутреннее оборудование склада должно выполняться, как правило, из негорючего материала. Деревянные конструкции защищаться от возгорания огнезащитным составом.

4.4.5. При хранении материалов на стеллажах или штабелями размеры их по длине определяются расстоянием между дверными проемами склада, а по высоте – расстояние не менее 1 м от верха штабеля или стеллажа до выступающих конструкций перекрытия, балок, затяжек и светильников.

4.4.6. В складе должны быть проходы:

а) один продольный в центре склада, шириной не менее 1,25 м;

б) поперечные против дверей (ворот) склада, шириной равной ширине проема;

в) между штабелями или стеллажами склада не менее 0,7 м.

4.4.7. Отопление склада допускается только центральное. Расстояние от штабелей или стеллажей до приборов и печей не допускается.

Установка в материальных складах газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей не допускается.

4.4.8. В складах разрешается ведение только тех работ, которые связаны с приемкой, хранением и выдачей материалов (имущества), хранящихся в складе. Ведение в складе других работ, не связанных с процессом хранения материальных ценностей, запрещается.

4.4.9. В складе запрещается:

а) хранить порожнюю тару и упаковку;

б) курить и применять открытый огонь;

в) ремонт и консервация имущества.

4.5. Деревообрабатывающие цеха и мастерские

4.5.1. В деревообрабатывающих цехах (мастерских) разрежается применять только желатиновые клеи (костяные, рыбные, казеиновые и т.п.) разводимые на воде. Клеи из синтетических смол, растворимые легковоспламеняющимися и горючими жидкостям можно применять, если весь участок оборудован в соответствии с требованиями обусловленными взрывопожароопасностью помещений категории Б.

4.5.2. Разогревание клея, как правило, должно производиться паром, в электроклееварках. Клееварка должна быть в закрытом исполнении с терморегулятором.

Клееварка должна быть в исправном состоянии и установлена в специально отведенном безопасном месте.

4.5.3. Если в деревообрабатывающем цехе (мастерской) производятся работы по окраске деталей и изделий, то для этих работ необходимо выделить изолированное помещение, оборудованное общеобменной приточно-вытяжной и аварийной вентиляцией.

4.5.4. Лакокраски и растворители должны храниться в металлических ящиках и фабричной упаковке или металлических банках с плотно закрывающимися крышками в количестве, не превышающем дневной потребности.

Полы и рабочие места, где производиться окраска деталей и изделий, должны ежемесячно очищаться от пролитых красок и лаков.

4.5.5. Отопление деревообрабатывающего цеха (мастерской) допускается только центральное с гладкими легкоочищающимися батареями.

4.5.6. В деревообрабатывающих цехах (мастерских) воспрещается:

а) сушка на приборах отопления спецодежды, тряпок и прочих горючих материалов, а также складывание около них лесоматериалов и готовых изделий на расстоянии менее чем 0,5 м;

б) хранить запас лесоматериалов, превышающих сменную потребность;

в) приступать к работе до включения вентиляции цеха и местных отсосов от станков;

г) оставлять до окончания смены в цехе (мастерской) древесные отходы, опилки, стружки, а также невыключенные электроприборы, машины, аппараты, силовые и осветительные сети после окончания работы.

4.5.7. В деревообрабатывающих цехах (мастерских) запрещается установка временных и постоянных печей.

4.6. Механические мастерские и кузницы

4.6.1. Помещения мастерской должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.д. Проходы не должны загромождаться материалами, деталями и оборудованием, находящимся в ремонте.

4.6.2. Металлическая стружка и опилки по мере их накопления не реже одного раза в смену, должны удаляться в специально отведенное для этого место. Необходимо особо внимательно следить за тем, чтобы вместе с металлической стружкой и опилками не выбрасывалась промасленная ветошь и тряпки.

4.6.3. Промасленный обтирочный материал должен собираться в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и ежесменно удалятся из мастерской в отведенное для этого место.

4.6.4. Спецодежда рабочих должна храниться в специальных шкафчиках с отверстиями в дверках и только в подвешенном состоянии. Хранить спецодежду в сложенном виде и оставлять в карманах промасленную ветошь или другой обтирочный материал запрещается.

4.6.5. Промывка деталей бензином запрещается. Для промывки деталей рекомендуется пользоваться пожаробезопасными моющими растворами (щелочными, органическими растворителями, кислотными растворами и др.).

При применении керосина для промывки (обезжиривания) металлических деталей необходимо соблюдать следующие требования:

а) запас керосина в мастерской не должен превышать суточной потребности;

б) хранение керосина должно осуществляться в небьющейся посуде с плотно закрывающимися горловинами;

в) сосуды с керосином должны храниться в металлическом запирающимся шкафу, ключи от которого должны находиться у заведующего мастерской или у сменного мастера;

г) промывка деталей должна вестись над исправным противнем, который после окончания промывки опорожняется в металлический сосуд (бидон).

4.6.6 Перед окончанием работы в мастерской необходимо:

а) вынести из мастерской в установленное место использованный обтирочный материал (ветошь, тряпки и т.п.);

б) собрать и вынести из мастерской металлические стружки, опилки и другие металлические отходы;

в) сдать на склад ГСМ использованный после мойки деталей керосин;

г) произвести полную уборку станков и помещений мастерской;

д) убрать металлический шкаф сосуды с неиспользованным керосином, а также все краски и лаки;

е) выключить перед уходом все силовые и осветительные линии.

4.6.7. Полы в кузнице должны быть только из негорючих материалов.

4.6.8. Для вылавливания вылетающих из горна искр должны быть установлены металлические зоны шириной не менее чем на 15 см в каждую сторону больше ширины горна. Дымовая труба идущая от зонта, должна иметь в местах прохода через горючие перекрытия и покрытие кузницы разделку (песочницу) не менее 50 см от горючих конструкций.

4.6.9. Выгребаемые из горна зола и шлак должны тщательно поливаться водой и удаляться в безопасное в пожарном отношении место.

4.7. Участки покрытия хлебопекарных форм полимерными материалами

4.7.1. При входе на участок должна быть вывешена предупреждающая надпись: «ВЗРЫВООПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ !  КУРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!».

4.7.2. Помещения участка покрытия форм должны быть обеспечены эффективными вентиляционными (вытяжными) системами. Работы по нанесению грунтующего и полимерного состава, а также сушка форм должны производиться только при действующей вытяжной вентиляции с местными отсосами от шкафов – камер, сушилок.

Приготовление грунтующего и полимерного составов должно производиться в специальном лабораторном помещении под тягой.

На рабочие места составы должны поступать в готовом виде.

4.7.3. Хранение исходных материалов, грунтующего и полимерного составов допускается осуществлять только герметичной таре на поддонах.

Количество хранящихся в лаборатории и на участке материалов и составов не должно превышать потребности на 1 смену.

4.7.4. Пролитые материалы должны быть немедленно убраны.

4.7.5. Обжиг форм для удаления отработанного полимерного покрытия должен производиться только в специально предназначенных для этой цели печах.

Обжиг форм в производственных хлебопекарных печах запрещается.

4.7.6. Различные ремонтные работы должны производиться только инструментом, не допускающим искрообразования.

4.7.7. Тара из-под использованных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специальных площадках.

4.8. Аммиачные холодильные установки

4.8.1. Аммиачные холодильные установки должны отвечать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок.

4.8.2. Помещения машинного и аппаратного отделения должны отвечать требованиям, предъявляемым к взрывопожароопасным помещениям категории Б;

помещения холодильных камер с температурой выше +5 0С – категории В, при температуре +5 0С и ниже – категории Д.

Электрооборудование должно выбираться для помещений машинного и аппаратного отделений соответствующее классу взрывопожароопасности В–Iб, конденсаторного отделения В–Iг.

4.8.3. Снаружи у дверей машинного и аппаратного отделений должны быть вывешены предупредительные плакаты: «ВЗРЫВООПАСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ! КУРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!».

4.8.4. Помещения машинного и аппаратного помещений могут быть расположены в отдельно стоящем здании, в пристройке к холодильнику или одноэтажному производственному зданию или к холодильному контуру многоэтажного здания.

Машинное (аппаратное) отделение может быть встроенное в холодильник или одноэтажное производственное здание, от помещений которого оно отделено капитальными стенами.

Машинное отделение должно быть расположено на первом этаже. Над и под машинным и аппаратным отделениями не разрешается располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также бытовые и вспомогательные помещения.

4.8.5. Электрораспределительные устройства и трансформаторные подстанции не допускается размещать непосредственно в помещениях машинного и аппаратных отделений.

4.8.6. При некруглосуточном обслуживании автоматизированных холодильных установок обязательно наличие сигнализаторов утечки и аварийной концентрации паров аммиака в воздухе помещений.

Количество сигнализаторов (или датчиков) утечки должно выбираться из расчета одного прибора (датчика) не более чем на 75–100 м2 площади помещения; в каждом помещении должно быть установлено не менее двух независимо действующих сигнализаторов аварийной концентрации.

4.8.7. Машинные и аппаратные отделения должны быть оборудованы системами постоянно действующей приточно-вытяжной и аварийной вытяжной механической вентиляции.

Аварийная вентиляция машинного и аппаратного отделений должна иметь пусковые приспособления как внутри вентилируемых помещений (у выходов), так и вне их, на наружной стене здания. Электропитание аварийной вентиляции должно быть предусмотрено как от основного, так и от независимого от него источника энергии.

4.8.8. Аварийный и вытяжной вентиляторы машинного и аппаратного отделений должны быть в искро- , а их электродвигатели – во взрывозащитном исполнении.

Приточные вентиляторы – в обычном, а их электродвигатели – в закрытом исполнении при размещении их в венткамерах и установка на воздуховодах обратных клапанов. При отсутствии последних приточные венткамеры относятся к классу В–Iб.

Помещения вентиляционных камер машинного и аппаратного отделений должны быть обособленными от вентиляционных камер, обслуживающих другие помещения, и иметь эвакуационные выходы наружу.

4.8.9. Для экстренного отключения электропитания всего оборудования холодильной установки (компрессоры, насосы и пр.) должны быть смонтированы на стене машинного отделения кнопки общего аварийного отключения, из которых одна- возле рабочего входа, а вторая – возле двери запасного выхода. Одновременно с отключением электропитания оборудования эти кнопки должны включать в работу аварийную вентиляцию.

4.8.10. Помещения холодильной установок должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с приложением В настоящих Правил.

4.9. Лаборатории

4.9.1. Лаборатории должны удовлетворять требованиям Инструкции о работе производственных (технологических) лабораторий предприятия и Примерного положения о производственных лабораториях предприятия хлебопекарной промышленности.

4.9.2. В случае блокировки здания (помещения) лаборатории с административным зданием (конторой) предприятия допускается вход в лабораторию утраивать со стороны производственной территории при условии, что лаборатория будет отделена от административного здания глухой перегородкой и не будет иметь непосредственного выхода на улицу.

Лаборатории контроля производства разрешается располагать в производственных корпусах, в изолированных помещениях с глухими негорючими стенами и потолком, с самостоятельным выходом наружу, в коридор или лестничную клетку.

4.9.3. В лаборатории разрешается установка электропечей сопротивления (муфельных, хлебопекарных, сушильных шкафов и т.п.) только с терморегуляторами. При их эксплуатации персонал лаборатории должен соблюдать заданные технологическими инструкциями температурные режимы.

Не допускается:

а) оставление электропечей сопротивления и других электронагревательных приборов без наблюдения;

б) работа электропечей с термометрами, дающими неправильные показания температур, или с терморегуляторами, неправильно отрегулированными на заданные температуры;

в) замена нагревательных элементов элементами, выполненными из меньших сечений ленты или проволоки или из менее жаропрочной марки сплава.

4.9.4. Нагревательные элементы следует осматривать не меньше одного раза в шесть месяцев, производя при этом своевременную замену нагревателей. Жароупорные детали внутри печей при выходе из строя должны немедленно заменяться запасными, изготовленными в полном соответствии с чертежами завода-изготовителя печи и из той же марки сплава.

4.9.5. Необходимо тщательно следить за уплотнением вводов и выводов из печей, отверстий для термопар (термометр), гляделок и т.п. Загрузочно-разгрузочные отверстия печей не должны без необходимости оставаться открытыми.

4.9.6. Для включения приборов, потребляющих ток более 10 А, должна быть предусмотрена самостоятельная линия.

4.9.7. Штепсельные розетки на лабораторных столах, как правило, должны размещаться на торцевой стороне.

4.9.8. В случае подводки в лаборатории газа необходимо соблюдение следующих правил:

а) газопроводы и газовое оборудование должны соответствовать правилам безопасности в газовом хозяйстве;

б) газопроводы внутри лаборатории должны прокладываться открыто, в местах, исключающих их повреждение;

в) запорный кран на вводе газопровода в помещении лаборатории должен быть размещен в доступном для обслуживания и освещенном месте.

О месте расположения запорного крана должны знать все сотрудники лаборатории;

г) газопроводы, подведенные к рабочим столам и вытяжным шкафам, должны иметь краны, позволяющие при необходимости быстро отключать отдельные горелки;

д) с прекращением подачи газа должны немедленно перекрываться отключающие устройства у рабочих столов и шкафов на вводе газопровода в помещение;

е) при появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми горелками, проверить, перекрыты ли все запорные краны, раскрыть окна для проветривания помещения, не зажигать огня, не включать электроприборы и принять незамедлительные меры к обнаружению и устранению мест утечки газа, не пользуясь для обнаружения мест утечки открытым огнем;

ж) проверка исправности газовых краников и вентилей должно производиться не реже одного раза в месяц;

з) баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами необходимо устанавливать вне зданий лабораторий, в металлических шкафах, которые должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания.

4.9.9. При пользовании спиртовками необходимо соблюдать следующие правила:

а) зажигать спиртовку следует только спичкой. Запрещается зажигать спиртовку от другой спиртовки или при помощи бумаги;

б) гасить спиртовку следует, надевая на нее колпачок, дуть на пламя запрещается.

4.9.10. Вытяжные шкафы должны иметь электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении; выключатели должны быть размещены вне вытяжного шкафа.

4.9.11. При работе с легковоспламеняющимися жидкостями, кислотами и щелочами (спиртом, эфиром, азотной, серной, соляной кислотами и др.) их количество должно быть не более 0,250 кг каждого реактива. Они должны хранится в стеклянных банках с притертыми пробками и помещаться в металлическом шкафу под запором.

На рабочих местах реактивы могут находиться только в количествах, необходимых для работы.

Работы с реактивами должны проводиться в вытяжном шкафу под тягой. Спирт, эфир и другие легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в несгораемом шкафу.

4.9.12. Воспрещается сливать в фекальную канализацию легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты.

4.9.13. Работники лаборатории обязаны:

а) знать Инструкцию по безопасному использованию и хранению огневзрывоопасных реактивов и химикатов, применяемых в лабораториях хлебоприемных, мукомольно-крупяных и комбикормовых предприятий и лабораториях, хлебной инспекции;

б) содержать все помещения лаборатории в чистоте;

в) образцы зерна. Муки, крупы, комбикормов хранить на стеллажах либо в специальных мешочках, либо в стеклянных банках с притертыми пробками, исключающими россыпи образцов и загрязнение помещений;

г) после окончания работы на каком-либо приборе (рассевке, лабораторном сепараторе, аспирационной колонке, шелушителе и др.) он должен быть тщательно очищен и убран, а место очищено от пыли и загрязнения.

4.9.14. По окончании работы в лаборатории заведующий лабораторией или по его поручению работник, уходящий последним, обязан проверить:

а) закрыты ли газовые краны и общий вентиль ввода в лабораторию;

б) потушены ли горелки и выключены ли все приборы;

в) выключено ли во всех помещениях освещение и вентиляция;

г) убраны ли с рабочих мест реактивы и заперт ли шкаф для их хранения;

д) приведены ли в полный порядок все помещения лаборатории. Убедившись, что все эти требования безопасности выполнены, уходящий последним должен обесточить помещения лаборатории путем выключения общего рубильника.

# Глава 5

Строительно-монтажные работы

5.1. При строительстве, реконструкции, расширении на действующих предприятиях объем необходимых дополнительных противопожарных мероприятий определяет руководитель действующего предприятия и они обязаны для начальника строительства и руководителей подведомственных ему подразделений.

5.2. На строительных площадках, расположенных вне территорий действующих предприятий отрасли хлебопродуктов, должна быть организована самостоятельная охрана и в помощь ей – противопожарные формирования.

5.3. Охрана строительства на территории действующих предприятий осуществляется охраной последних. При этом начальник строительной организации предлагает предприятию через финансовые органы средства, предусмотренные сметой на содержание охраны строительства.

5.4. Строительство на действующем предприятии должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения согласно требований настоящих Правил.

Приобретение указанных средств пожаротушения возлагается на начальника строительства за счет средств строительства.

5.5. Для размещения дежурной схемы охраны и противопожарных формирований, а также для пожарного обслуживания должно быть устроено или приспособлено соответствующее утепленное и благоустроенное помещение.

5.6. Для вызова противопожарных подразделений в случае возникновения пожара на территории строительства должны быть установлены телефоны, свободный доступ к которым должен быть обеспечен в любое время суток. Около каждого телефона должна быть вывешена табличка с порядком сообщения о пожаре.

Кроме того, для сбора членов противопожарных формирований и сообщения о пожаре на территории строительства должны быть установлены звуковые сигналы (сирена, колокола, куски рельсов и т.п.). Около этих сигналов должны быть вывешены аншлаги «ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ».

Глава 6

Противопожарное водоснабжение

6.1. Общие положения

6.1.1. Системы противопожарного водоснабжения должны обеспечить подачу необходимых объемов воды в течение нормативного времени тушения пожара.

6.1.2. В ночное время указатели гидрантов, водоемов, пирсы должны освещаться.

6.2. Наружный водопровод

6.2.1. У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (ГОСТ 12.4..026-76), на них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до ПГ. В ночное время указатели пожарных гидрантов должны освещаться.

6.2.2. Использование гидрантов для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

6.2.3. Открывать колодцы с пожарными гидрантами разрешается только для производства профилактического и капитального ремонтов, монтирования новых присоединений, измерения напора, а также подразделением противопожарной службы при тушении пожара и контроле за состоянием гидранта.

При осмотре гидрантов в колодце не допускается применение факелов и других источников открытого огня во избежание возможного взрыва накопившихся газов (метана и сероуглерода).

6.2.4. Проверка исправности гидрантов на объектах должна производиться систематически. При этом следует обращать внимание на:

а) исправность крышки колодца гидранта;

б) наличие свободного подъезда к гидранту;

в) состояние и надежность утеплителя гидрантов в зимнее время;

г) отсутствие воды в колодцах гидрантов (при наличии воды следует незамедлительно производить откачку).

В летний период не реже одного раза в месяц и, - кроме того, перед утеплением гидрантов на зиму следует производить их проверку с пуском воды.

6.2.5. Для предохранения от замерзания пожарных гидрантов после их предварительной проверки и ремонта необходимо удалить из колодцев воду и утеплить их.

Для утепления гидрантов применяют любой органический утеплитель используемый в строительстве, а также сухие древесные опилки, сено, солому и т.д.

6.2.6. Для утепления гидрантов необходимо:

а) сделать дощатый настил, на который уложить утеплитель до верха стояка гидранта. В настиле предварительно вырезать отверстие размером 15 х 15 см, над ним установить такого же сечения дощатый футляр с крышкой, предназначенный для откачки воды из колодца;

б) в колодце поверх крышки стояка гидранта дополнительно уложить соломенную подушку и густо смазать тавотом пазы горловины колодца, в которые входят выступы наружной крышки.

В наиболее морозные дни крышки колодцев гидрантов могут быть дополнительно покрыты слоем утеплителя.

6.7.7. Проверку исправности гидрантов в течение всего зимнего периода производят регулярно. Крышки гидрантов следует очищать от снега.

6.7.8. При снятии с гидранта колонки необходимо следить за тем, чтобы центральный ключ не вращается вместе с колонкой во избежание самопроизвольного открывания гидранта.

Клапан гидранта должен быть закрыт во избежание возможной утечки воды, а в зимних условиях – замерзание воды в стояке гидранта и колодце.

6.7.9. Лица, ответственные за состояние водопровода, обязаны:

а) систематически очищать от снега и грязи крышки колодцев гидрантов;

б) не допускать заваливания крышек колодцев гидрантов землей, мусором и какими-либо материалами;

в) включать электроосвещение знаков, указывающих местонахождение гидрантов.

6.3. Внутренний водопровод

6.3.1. Внутренний противопожарный водопровод не следует устраивать в элеваторах, складах зерна, семян, муки, крупы и комбикормов, зерносушилках и цехах отходов.

В рабочих зданиях элеваторов необходимо иметь сухотрубы, предназначенные для подачи на верхнюю площадку сооружений одной пожарной струи.

6.3.2. Внутренние водопроводные сети в неотапливаемых зданиях и сооружениях (сухотрубы) должны быть снабжены устройствами для выключения сетей в зимнее время и для выпуска из них воды.

6.3.3. При эксплуатации пожарных кранов необходимо:

а) обеспечить каждый кран исправным пожарным рукавом длиной 10-20 м и с соединительными головками и стволом (во взрывопожароопасных помещениях – стволом-распылителем);

б) разместить пожарный рукав и ствол в пожарном шкафу. На дверце шкафа должен быть указан индекс «ПК», порядковый номер и номер противопожарной службы.

Внешнее оформление дверцы шкафа должно включать красный цвет;

в) примкнуть рукава к крану, а ствол к рукаву;

г) постоянно содержать в чистоте все оборудование пожарных кранов (рукава, стволы и соединительные головки);

д) не реже одного раза в месяц производить ревизию «ПК» с пуском воды при отсоединенном рукаве;

е) периодически натирать мелом поверхность резиновых прокладок соединительных головок.

6.3.4. Для проверки кранов с пуском воды целесообразно применять специальную заглушку, соединенную с манометром, что позволяет одновременно с пуском воды определять величину напора воды в пожарном кране.

6.3.5. При подтекании пожарных кранов в результате неисправности сальника и отсутствии или неисправности прокладок в кране следует немедленно принять меры к устранению этих неисправностей.

6.4. Насосные станции

6.4.1. У входа в помещение насосной станции должна быть надпись «ПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ».

Подступы к насосной станции и помещение ее должны быть обеспечены электрическим рабочим и аварийным освещением.

6.4.2. Помещение насосной станции должно отапливаться и иметь температуру не ниже +5 0С.

В насосной разрешается установка любого обогревательного прибора, отвечающего требованиям пожарной безопасности.

6.4.3. На каждом предприятии приказом руководителя должно быть назначено лицо, ответственное за исправное состояние насосной станции и правильную ее эксплуатацию.

6.4.4. В насосной станции должны быть вывешены в рамках под стеклом схемы противопожарного водоснабжения и расположения задвижек, должен быть указан порядок открывания и закрывания задвижек при пуске и остановке пожарных насосов. Задвижки обратные клапаны, насосы и арматура должны быть на схеме пронумерованы. На схеме должны быть указаны производительность и напор пожарных насосов.

6.4.5. Насосная станция должна быть оборудована телефонной связью.

6.4.6. На каждом пожарном насосном агрегате должен быть нанесен краской номер. Задвижки и обратные клапана также должны иметь номера, совпадающие с номерами, указанными на схеме.

6.4.7. Каждый насос должен иметь:

а) манометр на напорном патрубке;

б) обратный клапан и задвижку у напорного патрубка. Обратный клапан должен быть установлен до задвижки, считая по направлению движения воды.

6.4.8. Насосы должны постоянно находиться «под заливом».

6.4.9. Пуск насосов, как правило, производят при закрытой задвижке на напорном патрубке и открытой – на всасывающем патрубке.

Открытие задвижек на напорном патрубке необходимо производить после достижения насосом нормального числа оборотов. Длительная работа насоса с закрытой задвижкой не допускается.

6.4.10. Во время работы насоса необходимо следить за нагревом трущихся частей и подшипников.

6.4.11. Для остановки электронасоса необходимо сначала закрыть напорную задвижку, после чего выключить мотор.

6.4.12. Остановка насоса при пожаре может быть произведена только с разрешения руководителя пожаротушения.

6.4.13. Насосы должны опробоваться каждый раз при смене дежурства при закрытой задвижке на напорном патрубке (работа на себя) и не реже одного раза в месяц с пуском воды в сеть.

При опробовании насоса должна производиться осмотр, смазка и проверка закрывания и открывания арматуры.

Результаты опробования должны регистрироваться в специальном журнале.

6.4.14. Задвижки и электропривод, установленные на обводных линиях водомерных устройств должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год.

6.4.15. Манометры (мановакуумметры) должны быть опломбированы.

6.4.16. Электромоторы пожарных насосов должны иметь защиту на случай пропадания одной из фаз. При наличии защиты плавкими вставками в насосной станции должен быть запасной комплект вставок.

6.4.17. Пожарные насосы, арматура и трубопроводы, а также электромоторы должны быть окрашены в красный цвет. Последующая окраска производиться по мере надобности, но не реже одного раза в год.

6.5. Пожарные водоемы

6.5.1. Каждый пожарный водоем должен быть обозначен знаком. Знаки должны быть следующими: синий прямоугольник, окантованный белой каймой по контуру, шириной 0,02 меньшей стороны прямоугольника с белым квадратом внутри со стороной, равной 0,7 меньшей стороны прямоугольника. Внутри белого квадрата наносится надпись красного цвета «ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ № ___. ЕМКОСТЬ ___м3» знаки укрепляются на столбиках высотой 1,8–2 м.

6.5.2. Для измерения уровня воды в пожарных водоемах должны быть установлены специальные мерные рейки, нулевая отметка которых должна находиться на уровне дна водоема. Длина рейки должна быть несколько больше глубины водоема.

6.5.3. При эксплуатации искусственных закрытых пожарных водоемах необходимо:

а) не допускать расхода воды из пожарных водоемов на хозяйственные или иные нужды;

б) постоянно следить за уровнем воды в водоеме и при обнаружении ее утечки немедленно принять меры к устранению причин;

в) устанавливать на перекрестке дорог указатели в виде стрелок с надписью «К ВОДОЕМУ № ___»;

д) держать постоянно закрытыми крышки водоемов и не допускать засорение водоема мусором и посторонними предметами;

е) следить за сохранностью и исправным состоянием откосов и водозаборных устройств;

ж) следить в любое время года, чтобы проезды и площадки у водоемов находились в исправном для проезда состоянии.

6.5.4. Заполнение и пополнение пожарных водоемов водой производить:

а) от пожарных гидрантов без применения или с применением автонасосов или мотопомп;

б) из естественных источников (прудов, озер, рек) с применением автонасосов или мотопомп;

в) путем подвоза воды транспортными средствами (цистернами) при удалении водоемов от источника водоснабжения более чем на 1000 м.

6.5.5. Для предохранения от замерзания пожарные водоемы до наступления заморозков должны быть надежно укреплены. Для этого необходимо:

а) установить в нижней части горловины водоема плотно подогнанную крышку, над ней на расстоянии 25-30 см вторую (верхнюю), обитую снизу мешковиной. Между крышками уложить мешок или несколько мешков, набитых сухой соломой, сеном или пенопластом. Крышки снабдить прочными ручками, а мешки с утеплителем перевязать накрест веревкой для удобства изъятия из горловины при установке насоса на водоем;

б) при диаметре горловины более 80 см в нижней крышке вырезать отверстие с расчетом свободного пропуска всасывающего рукава, установить деревянный футляр, не доходящий до верхней крышки на 20-25 см. пространства между футляром и стенками горловины засыпать опилками или другим утепляющим материалом. Футляр сверху накрыть подушкой с утеплителем;

в) наружные части водоема покрыть слоем опилок или другим утеплителем, толщиной не менее 30 см, а зимой, кроме того, подсыпать слоем снега;

г) заглушить и утеплить на зиму имеющиеся в водоемах вентиляционные трубы;

д) металлические цистерны железнодорожного типа, используемые для хранения пожарного запаса воды, зарыть в землю или устроить тепляк поверх цистерн.

6.5.6. Проверку водоемов в зимний период следует производить не реже одного раза в неделю, а в сильные морозы – ежедневно. При обнаружении на поверхности воды хотя бы легкой ледяной корки необходимо ее разбить и дополнительно утеплить водоем.

6.6. Естественные водоисточники

6.6.1. При наличии на территории или вблизи предприятия естественных водоисточников (озер, прудов, рек) к ним должны быть сделаны удобные подъезды с площадками (пирсами), обеспечивающими водозабор пожарными автонасосами (мотопомпами).

При наличии мелководных рек, ручьев, арыков должны быть созданы запруды с глубиной русла не менее чем 0,7–1 м.

6.6.2. Площадки (пирсы) на реках, прудах, озерах следует размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м.

6.6.3. К каждой площадке (пирсу) должен быть обеспечен свободный подъезд для пожарных автомашин с площадкой для разворота автомобилем размером не менее 12 х 12 м.

Расстояние от пола пирса до поверхности воды должно быть не более 3 м.

Подъезды к площадкам (пирсам) должны содержаться в исправном для проезда состоянии в любое время года.

6.6.4. Для быстрого использования естественных водоисточников в зимних условиях в местах, оборудованных для забора воды пожарными автонасосами, должны быть устроены проруби. В прорубь необходимо вморозить пустую бочку, опущенную дном на 20 см ниже льда, и для устойчивости осыпать снегом, закрыть крышкой и утеплить.

# Глава 7

Пожарная сигнализация, связь и оповещение людей о пожаре

7.1. Все предприятия должны быть обеспечены средствами сигнализации и связи для извещения о пожаре и вызове пожарной помощи в любое время суток, причем возможность подачи сигнала или сообщения о пожаре должны быть обеспечены из каждого цеха (корпуса, сооружения).

7.2. Устройство автоматической пожарной сигнализации производиться в соответствии с Перечнем зданий и помещений предприятий, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (приложение О).

7.3. Для подачи сигнала о пожаре и для сбора членов противопожарного формирования на предприятиях должны устанавливаться устройства для подачи звуковых сигналов (сирены, колокола, куски рельс и т.п.).

7.4. Приемные станции, концентраторы, приемно-контрольные приборы автоматической сигнализации следует устанавливать в помещении дежурного пожарного депо или охраны с круглосуточным дежурным персоналом и установкой городского телефона.

7.5. При наличии на объекте внутренней телефонной связи телефоны должны быть установлены во всех цехах и на отдельных точках территории.

На видных местах по территории предприятия и в цехах должны быть вывешены указатели о нахождении ближайшего телефона или извещателя ЭПС.

7.6. На каждом предприятии должен быть отработан порядок сбора по тревоге членов противопожарных формирований.

При наличии и устройстве селекторной связи в пожарном депо (дежурном помещении) должен быть установлен микрофон для сообщения о сборе членов противопожарных формирований при пожаре.

7.7. Приказом руководителя предприятия назначается ответственное лицо из инженерно-технического персонала за обеспечение нормальной работы пожарной сигнализации.

7.8. На лиц, ответственных за исправное состояние средств связи и сигнализации, и начальника охраны предприятия возлагается:

а) ежедневная проверка работы приемного аппарата и состояние источника питания;

б) исправление всех повреждений, в приемном аппарате, линейной сети и извещателях;

в) наблюдение за аккумуляторами, их чистотой и своевременной их перезарядкой;

г) периодическая ревизия исправности извещателей, местных цепей световых табло и звуковых сигналов;

д) очистка корпусов извещателей, замена разбитых стекол в ручных извещателях, наружный осмотр состояния выводов и исправности провода заземления;

е) очистка подходов к ручным извещателям, проверка исправности провода заземления;

ж) систематическая подготовка лиц, обслуживающих сигнализацию.

7.9. Помимо повседневного наблюдения за сигнализацией, не реже одного раза в декаду, должна проводиться проверка работы всей установки с проверкой всех извещателей, обратных сигналов, причем действие тревожных звонков и световой сигнализации должно проверяться от каждого сигнала.

7.10. Лица, повседневно обслуживающих сигнализацию, обязаны:

а) при заступлении на дежурство проверять исправность приемного аппарата и записывать в журнал приемо-сдачи дежурства о техническом состоянии станционного оборудования;

б) знать и строго соблюдать правила технической эксплуатации приемного аппарата сигнализации;

в) следить за всеми световыми сигналами аппарата;

г) следить по вольтметру на токораспределительном щите за напряжением рабочих батарей. При падении напряжения ниже допустимого произвести переключение батарей и вызвать электрика для перезарядки аккумуляторов;

д) не допускать посторонних лиц к приемному аппарату, станционным приборам и источникам питания;

е) твердо знать свои обязанности на случай пожара;

ж) уметь принимать сигналы о повреждении в сети.

7.11. Все лица, вновь принимаемые на работу на предприятие, а также проходящие пожарно-технический минимум, должны быть обучены пользованию средствами связи и сигнализации на случай возникновения пожара.

7.12. Каждое предприятие должно быть обеспечено системой оповещения о пожаре.

7.12.1. Системы оповещения о пожаре должны совмещаться с системой управления эвакуации, и обеспечить реализацию разработанных планов эвакуации.

7.12.2. Управление системами оповещения и управления эвакуацией должно осуществляться из помещений, где установлены приемные устройства пожарной автоматики (помещения пожарного поста), диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в СНиП 2.04.09-84.

7.12.3. Световое табло и указатели направления эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.028-76 и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены.

7.12.4. Помещения для пульта управления системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должно иметь двухстороннюю связь с помещениями, в которых предусматривается постоянное пребывание людей (местные телефоны, коммутаторы оперативной или громкоговорящей связи).

7.12.5. При выборе систем оповещения и управления эвакуацией и мест установки средств оповещения должны учитываться:

- назначение здания и его категория по взрывопожарной и пожарной безопасности;

- численность и психофизические особенности основного контингента;

- этажность здания;

- площадь противопожарных отсеков, этажей, помещений и т.д.

7.12.6. На крупных объектах диспетчерский пульт следует предусматривать совмещенным с радиоузлом и предназначенным для оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

7.12.7. В зданиях и сооружениях выбор системы оповещения и управления эвакуацией должен осуществляться с учетом требований нормативных документов по обеспечению эвакуации людей при пожаре (ГОСТ 12.1.044-91) и строительных норм Республики Казахстан по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами, установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

Глава 8

Огнезащита

8.1. Огнезащитную обработку деревянных конструкций водными растворами огнезащитных солей следует применять в сочетании с антисептической и инсектицидной обработкой.

8.2. Периодичность обработки зависит от типа применяемых растворов (1 раз в 2-3 года).

8.3. Обязательной огнезащите подлежат деревянные конструкции зданий и сооружений, приведенных в таблице 8.1.

8.4. Огнезащитные составы предназначенные для покрытия деревянных или металлических конструкций, приведены в приложении Л.

8.5. Применение огнезащитных покрытий узаконено противопожарными требованиями СНиП и стандартизировано ГОСТами и ТУ.

Таблица 8.1